## Summary
2020 Notifications including those created outside of the Detailed OH Inspection Program
Count of Notification | Pole/Cap/Exp
Object Code Text | Cap | Exp | Pole | Total Result
Pole | 19980 | 15567 | 33724 | 69271
Conductor | 8715 | 12470 | 112 | 21297
Connector | 522 | 19595 | 22 | 20139
Tree/Vine | 438 | 15314 | 1272 | 17024
High Sign | 34 | 16753 | 4 | 16791
Crossarm | 11040 | 594 | 28 | 11662
Marking | 21 | 10872 |  | 10893
Guy | 316 | 10208 | 5 | 10529
Transformer | 9904 | 259 | 32 | 10195
Anchor | 5318 | 1865 | 20 | 7203
OH Facility | 2441 | 3533 | 12 | 5986
Hardware/Framing | 135 | 2612 | 3 | 2750
Guy Marker | 14 | 2598 |  | 2612
Cutout | 2052 | 265 | 3 | 2320
Conduit | 2250 | 19 |  | 2269
Ground | 28 | 1788 | 3 | 1819
Insulator | 982 | 763 |  | 1745
Pole Step | 3 | 1670 |  | 1673
Molding | 18 | 1349 | 2 | 1369
Tie Wire | 73 | 1013 | 2 | 1088
Enclosure | 958 |  |  | 958
Jumper | 100 | 683 |  | 783
Bird Protection | 12 | 492 |  | 504
Riser/Pothead | 383 | 45 |  | 428
Animal Mitigation | 14 | 406 |  | 420
UG Facility | 393 | 3 |  | 396
Lightning Arrester | 274 | 101 |  | 375
Climbing Space | 6 | 332 |  | 338
Streetlight | 168 | 99 | 1 | 268
Switch | 120 | 91 | 1 | 212
Under-Arm Bus | 6 | 198 |  | 204
Transformer - Padmount | 139 | 13 |  | 152
Pads | 134 | 1 |  | 135
Capacitor | 43 | 35 |  | 78
Lid/Frame | 15 | 44 |  | 59
Recloser/Sectionalizer | 40 | 11 | 1 | 52
Trans_Dist Pole | 1 | 37 |  | 38
Booster/Regulator | 29 | 8 |  | 37
RTVI | 14 | 23 |  | 37
LAPP Insulator | 24 | 1 |  | 25
Fault Indicators | 22 |  |  | 22
Pedestal | 20 |  |  | 20
Connector/Splice | 9 | 9 |  | 18
Decorative Streetlight | 12 |  | 1 | 13
Switch/J-Box | 11 | 2 |  | 13
Transformer - Sub-Surface | 11 |  |  | 11
Hardware | 1 | 7 |  | 8
Vault/Manhole |  | 6 |  | 6
Steel Lattice Tower |  | 1 | 5 | 6
Steel Lattice Pole | 1 | 2 |  | 3
Elbow DB |  | 3 |  | 3
SCADA/PDAC | 1 | 1 |  | 2
CB Pole | 1 |  | 1 | 2
Elbow LB |  | 1 |  | 1
Sleeve/Splice |  | 1 |  | 1
Grounds |  | 1 |  | 1
Relay | 1 |  |  | 1
Interrupter | 1 |  |  | 1
Bail | 1 |  |  | 1
PMH |  | 1 |  | 1
Total Result | 67249 | 121765 | 35254 | 224268

## Data
Notification | Notification Type | Pole/Cap/Exp | HFTD | Priority | Object Code Text | Damage Code Text | Activity Code Text | Notification Date | Notif Create Date | Funded Repair Date | Req End Date | Authorized End Date | Authorized End Year | Notif Ref Date | OH/UG
118384648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118384649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118384859 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118384886 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118384887 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118384888 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118384889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385175 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385210 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385211 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385212 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118385214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385216 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385218 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385219 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385227 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385228 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118385229 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118385230 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118385231 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118385232 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118385234 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118385261 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-24 | OH
118385263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385267 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385270 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118385291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385296 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118385311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118385332 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118385333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118385339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-01 | OH
118385345 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118385365 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118388188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118388191 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388200 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388236 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-01-02 | OH
118388238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2019-12-31 | 2020-01-02 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118388259 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118388274 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388308 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025 | 2020-01-02 | OH
118388367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118388368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118388392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118388403 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025 | 2020-01-02 | OH
118388429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118388434 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118388439 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118388458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118388527 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118388528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388550 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118388591 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2019-12-28 | 2020-01-02 |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 2024 | 2020-10-04 | OH
118388601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118388602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118388655 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118388657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-12-26 | 2020-01-02 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2019-12-26 | OH
118388687 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118388689 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118388690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118388695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388696 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388699 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118388700 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118388711 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118388712 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118388739 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118388741 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118388754 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388758 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388787 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2021-08-17 | 2020-05-03 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-10-29 | OH
118388789 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-10-14 | 2020-07-02 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118388793 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-13 | 2020-01-02 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118388837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-01-01 | 2020-01-02 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118388838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118388857 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025 | 2020-01-02 | OH
118388867 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118388890 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-07-19 | OH
118388893 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-30 | 2020-01-02 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118388920 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118388954 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-13 | 2020-01-02 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2019-11-13 | OH
118388975 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118389097 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2019-12-26 | 2020-01-02 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118389120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118389139 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-31 | 2020-01-02 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118389141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118389143 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118389144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118389147 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-11-10 | OH
118389149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389174 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118389213 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-31 | 2020-01-02 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2021-05-12 | OH
118389231 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-03 | 2020-01-02 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118389262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389283 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389284 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-01-02 | OH
118389320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-01-02 | OH
118389332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118389351 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118389352 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118389358 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118389382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118389425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118389450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118389478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-27 | 2020-01-02 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118389485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-30 | 2020-01-02 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118389487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2022-09-26 | 2020-01-20 | 2022-09-26 | 2022 | 2019-12-30 | OH
118389503 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025 | 2020-08-07 | OH
118389521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118389523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389525 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118389605 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-01-02 | OH
118389609 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025 | 2020-01-02 | OH
118389672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-28 | 2020-01-02 |  | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019 | 2019-05-28 | OH
118389690 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-14 | OH
118389700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118389712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-02 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2021-11-10 | OH
118389719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-02 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2021-09-24 | OH
118389769 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118389773 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-02 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2020-02-01 | OH
118389782 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389789 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118389793 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118389795 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2021-05-31 | 2020-07-02 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-10-18 | OH
118389803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118389807 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118389820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118389822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118389880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118390125 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118390320 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118390324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118390341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118390410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118390412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118390414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2021-04-06 | OH
118390418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118390422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118390424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118390427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118390428 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118390429 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118390681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-01-02 | OH
118390682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118390683 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118390686 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118390687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118390688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118390950 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118390955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118390956 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118390980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118391035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118391036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118391096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-02 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118391370 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118391372 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118391375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118391378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118392020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118392078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118392092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-08-26 | OH
118392098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118392099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-03 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118392156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-03 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118392279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-01-03 | OH
118392298 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-05 | 2020-01-03 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2021-07-12 | OH
118392303 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118392305 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118392307 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118392323 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118392327 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118392362 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118392444 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118392447 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118392448 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118392452 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118392470 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118392483 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118392503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118392507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118392540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2021-03-09 | 2020-01-24 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-03-06 | OH
118392567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118392623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2019-12-09 | 2020-01-03 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2020-02-18 | OH
118392627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-19 | 2020-01-03 | 2021-05-31 | 2020-12-19 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-19 | OH
118392668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-31 | 2020-01-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118392690 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 2021-08-22 | 2020-06-27 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-08-24 | OH
118392691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-03 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118392699 | EC | Exp | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118392712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118392725 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118392789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-17 | 2020-01-03 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2019-12-17 | OH
118392876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118392877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118393006 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118393059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118393061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2022-08-24 | 2020-07-03 | 2022-08-24 | 2022 | 2020-01-03 | OH
118393073 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-27 | 2020-01-03 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118393094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-15 | 2020-01-03 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2019-11-15 | OH
118393123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118393240 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118393241 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118393245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118393246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118393272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-03 | 2020-01-03 |  | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019 | 2020-01-17 | OH
118393275 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-09-25 | 2021-01-03 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-30 | OH
118393332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118393334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Exposed Friable Asbestos | Install | 2019-12-31 | 2020-01-03 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118393336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118393339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118393347 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118393386 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118393395 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-03 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2019-11-02 | OH
118393397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118393399 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118393422 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118393443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-03 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2019-11-02 | OH
118393449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118393536 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118393593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118393617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-08-22 | OH
118393619 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118393631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118393634 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118393636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118393821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118393854 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2021-06-16 | 2020-06-05 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-05-19 | OH
118393855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118393902 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118393904 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118393906 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118393908 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118393909 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118393940 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118393945 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118393949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118394012 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118394013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118394067 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-03 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394293 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118394295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118394298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394321 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394322 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394354 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118394355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394363 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394366 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118394368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394374 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-25 | 2020-01-04 |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019 | 2019-10-25 | OH
118394406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118394409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118394434 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118394441 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394442 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394445 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394448 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118394460 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118394461 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118394492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-07-29 | OH
118394495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394497 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-18 | 2020-01-04 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-12-10 | OH
118394522 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394528 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118394563 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118394700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-04 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118394703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118394705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118394706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118394708 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394905 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-05 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118394906 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118394908 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118394922 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394923 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394928 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-05 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118394929 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-05 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118394930 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-05 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118394931 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-05 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118394932 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-05 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118394933 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-05 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118394934 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-05 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118394935 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-04 | 2020-01-05 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118394936 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118394938 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118394939 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-11-13 | OH
118394940 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118394941 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118394942 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118394943 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118394944 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118394945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394964 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118394966 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118394968 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118394969 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118395010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395011 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118395014 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2021-12-27 | 2020-06-05 | 2021-12-27 | 2021 | 2020-01-05 | OH
118395015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395017 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118395018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118395019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395061 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118395062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118395064 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118395133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395135 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395139 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395143 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395426 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-30 | 2020-01-06 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118395427 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-30 | 2020-01-06 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118395428 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-12-30 | 2020-01-06 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118395429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-12-30 | 2020-01-06 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118395453 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118395493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118395494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118395495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118395498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118395572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395574 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395578 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395600 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-12-30 | 2020-01-06 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118395601 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-11 | 2020-01-06 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118395602 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-11 | 2020-01-06 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118395603 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-11 | 2020-01-06 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118395604 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-11 | 2020-01-06 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118395605 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-11 | 2020-01-06 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118395606 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-11 | 2020-01-06 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118395607 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-11 | 2020-01-06 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118395608 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-11 | 2020-01-06 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118395609 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-11 | 2020-01-06 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118395627 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2019-12-16 | 2020-01-06 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118395630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 2020-02-20 | 2020-01-24 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118395650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
118395662 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-05 | 2020-01-06 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118395663 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-05 | 2020-01-06 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118395665 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-12-05 | 2020-01-06 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118395668 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-12-07 | 2020-01-06 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118395669 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-12-07 | 2020-01-06 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118395700 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-12-30 | 2020-01-06 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
118395701 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-19 | 2020-01-06 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118395702 | EC | Pole | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-01-02 | 2020-01-06 | 2022-06-06 | 2025-01-02 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-01-02 | OH
118395706 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-30 | 2020-01-06 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118395707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-06 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-08 | OH
118395729 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Missing | Install | 2019-12-11 | 2020-01-06 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118395926 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118395929 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118395941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-14 | OH
118395961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Bonding Broken | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-06 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118396011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396021 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118396033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-01-06 | OH
118396058 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-06 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118396108 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-06 |  | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019 | 2020-01-28 | OH
118396113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-01-06 | OH
118396138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118396267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-01-06 | OH
118396271 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118396275 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396278 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-19 | 2020-01-06 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118396347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-01-06 | OH
118396352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-19 | 2020-01-06 |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118396378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-17 | OH
118396400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2021-02-02 | OH
118396401 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118396466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-01-06 | OH
118396491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118396495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118396557 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118396587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118396618 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396720 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118396722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118396725 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396754 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396765 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2026-05-24 | 2020-07-06 | 2026-05-24 | 2026 | 2021-07-19 | OH
118396797 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-31 | OH
118396811 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396816 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-10-23 | 2020-01-06 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118396888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-10-15 | 2020-01-06 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2019-10-15 | OH
118396909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118396945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-10-10 | 2020-01-06 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2019-10-10 | OH
118396949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-10-10 | 2020-01-06 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2019-10-10 | OH
118396994 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118396996 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397024 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-21 | 2020-01-06 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118397025 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 2025-01-06 | 2021-01-01 | 2025-01-06 | 2025 | 2020-01-01 | OH
118397039 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118397097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118397149 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397173 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118397186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025 | 2020-01-06 | OH
118397271 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2021-05-31 | 2020-04-06 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-29 | OH
118397307 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118397328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2021-01-27 | OH
118397344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397361 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397365 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118397467 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-05-31 | OH
118397499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-01-06 | OH
118397545 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397600 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Clean | 2019-12-07 | 2020-01-06 |  | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 2019 | 2019-12-07 | OH
118397693 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118397791 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-06-26 | 2020-05-06 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118397792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118397794 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397797 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118397873 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118397876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118397911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118397916 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
118398259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398280 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118398284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398286 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118398287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118398407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398620 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118398623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118398626 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-06 | 2020-01-06 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398690 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118398797 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118398960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118399039 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2019-12-27 | 2020-01-07 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118399066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118399067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118399069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118399135 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399139 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399174 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-06 | 2020-01-07 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118399255 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-07 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118399256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399268 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-18 | 2020-01-07 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118399280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118399282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118399286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118399287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118399289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
118399313 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-07-17 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-12-19 | OH
118399316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-18 | 2020-01-07 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118399380 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118399384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-15 | 2020-01-07 |  | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019 | 2020-02-13 | OH
118399416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-18 | 2020-01-07 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118399444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399475 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118399477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-11-04 | 2020-01-07 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019 | 2020-01-15 | OH
118399499 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2021-02-04 | 2021-01-07 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-01-06 | OH
118399543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-01 | 2020-01-07 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-01-01 | OH
118399573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-07 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118399698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-07 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118399707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2019-12-17 | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118399708 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399723 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-07 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118399779 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-07 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118399804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118399812 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399814 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399815 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399816 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-27 | 2020-01-07 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2019-12-27 | OH
118399821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-18 | 2020-01-07 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2019-12-18 | OH
118399825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-18 | 2020-01-07 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118399855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118399871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399873 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-18 | 2020-01-07 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-11-20 | OH
118399874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399876 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-18 | 2020-01-07 | 2022-03-26 | 2020-01-08 | 2022-03-26 | 2022 | 2019-12-18 | OH
118399878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399879 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118399912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-15 | 2020-01-07 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019 | 2020-12-18 | OH
118399913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-15 | 2020-01-07 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118399916 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118399933 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399934 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399936 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399938 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399939 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399951 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-07 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118399953 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-07 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118399973 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118399978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-15 | 2020-01-07 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019 | 2020-12-30 | OH
118399990 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399992 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399993 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-07 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2019-12-16 | OH
118399994 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-19 | 2020-01-07 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019 | 2019-12-19 | OH
118399995 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-19 | 2020-01-07 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019 | 2019-12-19 | OH
118399998 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-19 | 2020-01-07 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019 | 2019-12-19 | OH
118400012 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118400014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118400016 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-15 | 2020-01-07 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019 | 2019-05-15 | OH
118400017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-15 | 2020-01-07 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019 | 2020-11-04 | OH
118400028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025 | 2020-01-07 | OH
118400032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-07 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118400034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-07 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118400035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-17 | 2020-01-07 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118400054 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-19 | 2020-01-07 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019 | 2019-12-19 | OH
118400110 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Missing | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118400155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118400162 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118400178 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118400367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118400423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118400523 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118400540 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025 | 2020-01-07 | OH
118400545 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-14 | OH
118400597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-29 | 2020-01-07 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2019-12-29 | OH
118400598 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-07 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118400607 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025 | 2020-01-07 | OH
118400628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118400629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118400632 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118400634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118400637 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025 | 2020-01-07 | OH
118400638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118400668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118400670 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118400721 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-19 | 2020-01-07 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019 | 2019-12-19 | OH
118400722 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-19 | 2020-01-07 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019 | 2019-12-19 | OH
118400727 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-19 | 2020-01-07 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019 | 2019-12-19 | OH
118400815 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118400940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118400942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118400944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118400945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118400946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118400951 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118401012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118401013 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118401019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-28 | OH
118401028 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-23 | 2020-01-07 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-03-20 | OH
118401032 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401034 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401038 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401060 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401063 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401064 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401065 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401094 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401100 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-12-28 | 2020-01-07 |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 2024 | 2019-12-28 | OH
118401105 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-12-28 | 2020-01-07 |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 2024 | 2019-12-28 | OH
118401108 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401111 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401120 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401129 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401146 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-05-31 | OH
118401147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401159 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401167 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401176 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2019-11-12 | OH
118401188 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401217 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401247 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-12-28 | 2020-01-07 |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 2024 | 2019-12-28 | OH
118401265 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401270 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401275 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401283 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401300 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401306 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401327 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Missing | Install | 2019-12-30 | 2020-01-07 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118401340 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401348 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401354 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-30 | 2020-01-07 | 2020-10-08 | 2020-06-30 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118401369 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401377 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401383 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401386 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118401406 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-07 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118401407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118401414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-09-04 | OH
118401421 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401425 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401426 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-07 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118401427 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-07 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118401429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-07 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118401452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401487 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118401497 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-07 | 2021-10-28 | 2019-11-14 | 2021-10-28 | 2021 | 2019-05-18 | OH
118401510 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-07 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118401512 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-07 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118401513 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-07 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118401514 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-07 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118401518 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-07 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118401519 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-07 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118401532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-04 | 2020-01-07 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-01-04 | OH
118401537 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-09 | OH
118401552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401584 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-07 | 2021-10-23 | 2019-11-14 | 2021-10-23 | 2021 | 2019-05-18 | OH
118401586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401588 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-07 | 2021-10-23 | 2019-11-14 | 2021-10-23 | 2021 | 2019-05-18 | OH
118401655 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401661 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-07 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118401663 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401665 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401666 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401667 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401669 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401701 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-07 | 2021-10-20 | 2019-11-14 | 2021-10-20 | 2021 | 2019-05-18 | OH
118401704 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-07 | 2021-10-23 | 2019-11-14 | 2021-10-23 | 2021 | 2019-05-18 | OH
118401705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118401743 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401745 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-26 | OH
118401780 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118401790 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401791 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401793 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401822 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401827 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401839 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-07 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2021-09-23 | OH
118401850 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401852 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401853 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401858 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401859 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118401894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-07 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2021-02-16 | OH
118401909 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-07 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2020-07-07 | OH
118401925 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118401926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-07 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2020-02-01 | OH
118401980 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-20 | 2020-01-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-12-20 | OH
118401991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-07 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2019-05-18 | OH
118401995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118401996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118401999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118402075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118402076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118402100 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118402105 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118402107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118402150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118402151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118402155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118402860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-11 | OH
118402901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118402906 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118403300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118403301 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118403424 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118403431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118403437 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118403463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118403465 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118403467 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118403468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118403469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118403655 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118403656 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118403730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118403766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-01-08 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-05 | OH
118403768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-01-08 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-05 | OH
118403769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-01-08 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-09 | OH
118403796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118403810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2019-11-22 | 2020-01-08 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118403811 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2019-11-22 | 2020-01-08 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118403812 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-22 | 2020-01-08 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118403813 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2019-11-22 | 2020-01-08 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118403814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Burnt | Replace | 2019-12-04 | 2020-01-08 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019 | 2020-02-28 | OH
118403816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-04 | 2020-01-08 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118403817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-04 | 2020-01-08 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019 | 2020-02-28 | OH
118403826 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-14 | 2020-01-08 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2019-11-14 | OH
118403828 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-08 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118403829 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-17 | 2020-01-08 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118403880 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-08 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118403881 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-08 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118403886 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-08 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118403950 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118403952 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118403972 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118403974 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118403997 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404080 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404081 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-11 | 2020-01-08 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118404084 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118404098 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118404147 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118404168 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-07 | 2020-01-08 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-11-07 | OH
118404182 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-07 | 2020-01-08 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-11-07 | OH
118404184 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118404206 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-12 | 2020-01-08 | 2021-05-31 | 2020-07-01 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-12-12 | OH
118404220 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-07 | 2020-01-08 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-11-07 | OH
118404221 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-08 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118404222 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-07 | 2020-01-08 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-11-07 | OH
118404226 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-07 | 2020-01-08 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-11-07 | OH
118404229 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-13 | 2020-01-08 |  | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118404264 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-07 | 2020-01-08 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-11-07 | OH
118404268 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404282 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404313 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404315 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404319 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-13 | 2020-01-08 |  | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118404324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-10-10 | 2020-01-08 |  | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019 | 2020-01-23 | OH
118404389 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-22 | 2020-01-08 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118404422 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118404439 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404465 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118404471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118404489 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-17 | 2020-01-08 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2019-12-17 | OH
118404503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118404515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118404522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-08 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118404532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-25 | 2020-01-08 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118404570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-09-27 | 2020-01-08 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-04-23 | OH
118404607 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404627 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-22 | 2020-01-08 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118404632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404633 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118404645 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-07 | 2020-01-08 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-11-07 | OH
118404647 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-07 | 2020-01-08 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-11-07 | OH
118404668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2019-12-23 | 2020-01-08 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118404683 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-07 | 2020-01-08 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-11-07 | OH
118404686 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-07 | 2020-01-08 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019 | 2019-11-07 | OH
118404687 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404693 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118404698 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118404712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118404713 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-13 | 2020-01-08 |  | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118404717 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404752 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404755 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118404757 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-08 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118404763 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404765 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118404786 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-27 | 2020-01-08 | 2021-05-31 | 2020-09-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-09-27 | OH
118404789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-18 | 2020-01-08 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118404790 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-12-23 | OH
118404802 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118404805 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-08 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118404845 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-11-15 | OH
118404854 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118404859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-08 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118404913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2021-05-20 | OH
118404918 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-11-13 | 2020-05-08 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118404919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-01-08 | OH
118404931 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118404933 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-01-08 | OH
118404960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2021-03-03 | OH
118404989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-01-08 | OH
118405010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2019-12-31 | 2020-01-08 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2019-12-31 | OH
118405011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2019-12-31 | 2020-01-08 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2019-12-31 | OH
118405014 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2019-11-12 | 2020-01-08 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2019-11-12 | OH
118405040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405043 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118405045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-01-08 | OH
118405082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-01-08 | OH
118405084 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025 | 2020-01-08 | OH
118405109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-19 | 2020-01-08 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118405130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118405162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118405166 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118405197 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118405273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118405281 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-27 | 2020-01-08 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2019-09-27 | OH
118405291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405361 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405394 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118405450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-09-27 | 2020-01-08 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2019-09-27 | OH
118405456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2019-09-27 | 2020-01-08 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2019-09-27 | OH
118405466 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118405479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-10-05 | OH
118405506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405509 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-06-30 | 2021-01-08 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118405534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-01-08 | OH
118405547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118405573 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118405575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405577 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405584 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-04-22 | OH
118405595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118405620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118405623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405628 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118405638 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118405652 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-01-08 | OH
118405655 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025 | 2020-01-08 | OH
118405658 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-01-08 | OH
118405672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118405677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118405682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118405689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118405690 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-05 | 2020-01-08 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2020-01-05 | OH
118405758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118405804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118405811 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118405818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405856 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2019-05-14 | 2020-01-08 |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024 | 2020-03-06 | OH
118405915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118405943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-24 | OH
118405951 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2019-05-14 | 2020-01-08 |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024 | 2019-05-14 | OH
118405987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2019-12-02 | 2020-01-08 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2020-02-15 | OH
118406021 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118406027 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118406194 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-01-08 | OH
118406198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118406199 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118406235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2019-10-11 | 2020-01-08 |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019 | 2020-01-27 | OH
118406246 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118406266 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118406308 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118406313 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-16 | 2020-01-08 | 2021-05-31 | 2020-12-16 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-15 | OH
118406364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118406368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118406429 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118406461 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-01-16 | OH
118406465 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118406610 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118406614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118406677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118406681 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118406682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118406689 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118406747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118406751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2019-12-31 | 2020-01-08 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118406777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118406779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118406793 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118406798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118406799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118406823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118406825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118406856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118406859 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118406878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer - Padmount | Missing | Install | 2019-12-17 | 2020-01-09 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118406879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2019-12-17 | 2020-01-09 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118406901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118406902 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118406907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118406909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407164 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407172 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Missing | Install | 2019-10-08 | 2020-01-09 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019 | 2019-10-08 | OH
118407173 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Missing | Install | 2019-10-08 | 2020-01-09 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019 | 2019-10-08 | OH
118407174 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Missing | Install | 2019-10-08 | 2020-01-09 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019 | 2019-10-08 | OH
118407175 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407176 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407177 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407178 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407179 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407200 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Missing | Install | 2019-12-17 | 2020-01-09 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118407210 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407211 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407212 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407213 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407214 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407215 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407217 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407218 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407219 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118407234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
118407239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407240 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118407241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-28 | OH
118407242 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-28 | OH
118407243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118407244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118407245 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118407246 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118407247 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-09 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118407249 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2019-11-14 | 2020-01-09 |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019 | 2020-02-28 | OH
118407299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118407313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2019-11-01 | 2020-01-09 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019 | 2020-05-11 | OH
118407324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407533 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118407610 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118407616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118407654 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-06 | 2020-01-09 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118407702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-09 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2021-01-19 | OH
118407709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407760 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407779 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-09 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118407807 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118407841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407843 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118407848 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118407873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118407874 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118407876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-11-18 | OH
118407900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-15 | 2020-01-09 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118407931 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118407933 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118407941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118407982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-31 | 2020-01-09 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118407988 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-11 | 2020-01-09 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118408011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118408019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2021-05-21 | OH
118408020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408048 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-05 | 2020-01-09 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-10-01 | OH
118408050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118408062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118408064 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118408065 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118408066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118408069 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118408081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-06 | 2020-01-09 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-01-17 | OH
118408097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408134 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118408148 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408150 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-05 | 2020-01-09 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-10-01 | OH
118408152 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-05 | 2020-01-09 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-10-01 | OH
118408158 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2019-12-03 | 2020-01-09 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-11-24 | OH
118408173 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-09 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118408176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118408207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-10-25 | 2020-01-09 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2019-10-25 | OH
118408245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408249 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-08-28 | OH
118408270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118408289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-10-25 | 2020-01-09 | 2022-08-09 | 2020-04-25 | 2022-08-09 | 2022 | 2019-10-25 | OH
118408293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408298 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118408314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408320 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-09 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2019-11-02 | OH
118408371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-12 | 2020-01-09 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2019-12-12 | OH
118408374 | EC | Pole | TIER 2 | F | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-19 | 2020-01-09 | 2024-11-19 | 2020-11-19 | 2024-11-19 | 2024 | 2019-11-19 | OH
118408383 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118408388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118408391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118408396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408399 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118408460 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118408466 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025 | 2020-01-09 | OH
118408475 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408476 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408477 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408485 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025 | 2020-01-09 | OH
118408512 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025 | 2020-01-09 | OH
118408519 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025 | 2020-01-09 | OH
118408540 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118408547 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118408553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408565 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025 | 2020-01-09 | OH
118408580 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408581 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408583 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025 | 2020-01-09 | OH
118408584 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408586 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408587 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408588 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408589 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408590 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-03 | 2020-01-09 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-01-03 | OH
118408599 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118408613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118408632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-09 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2019-11-03 | OH
118408637 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-11-01 | 2020-01-09 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118408640 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118408646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408647 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118408648 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118408661 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408662 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408664 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118408669 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-09 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2019-12-30 | OH
118408673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-10-10 | 2020-01-09 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118408700 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408701 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-16 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408703 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408705 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023 | 2020-01-09 | OH
118408706 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408714 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118408715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118408730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-10-25 | 2020-01-09 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2019-10-25 | OH
118408743 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118408754 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118408765 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2019-11-25 | 2020-01-09 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118408771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118408773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118408778 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118408779 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118408804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-07 | OH
118408805 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2021-09-23 | 2020-07-09 | 2021-09-23 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408806 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408830 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408831 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118408832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118408846 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408851 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408853 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118408855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-08-26 | OH
118408856 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-03-08 | OH
118408858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118408878 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408879 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408920 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408921 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408924 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408925 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408926 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118408950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118408951 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118408966 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118408991 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118408992 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118409023 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118409064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118409065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118409066 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118409069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409100 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118409104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409112 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118409115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409127 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118409141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118409158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409169 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118409171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118409190 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118409193 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118409194 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118409195 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118409197 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118409199 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-04-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118409226 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118409227 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118409230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118409231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409235 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409264 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118409265 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-09 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118409271 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118409273 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118409392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118409408 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118409409 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118409512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118409624 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118409650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118409651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118409655 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118409656 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118409657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118409784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118411836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118411927 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118411928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118412083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118412143 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118412144 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118418469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118418582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118419773 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118419775 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-01 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-01 | OH
118419776 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-01 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-01 | OH
118419777 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-01 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-01 | OH
118419778 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-01 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-01 | OH
118419779 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-01 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-01 | OH
118419780 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118419828 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118419829 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118419856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118419858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-14 | OH
118419890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-10-09 | OH
118419891 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118419892 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118419894 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118419895 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118419896 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118419898 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118419899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-10-09 | OH
118419920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-14 | OH
118419928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-04 | OH
118419929 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-04 | OH
118419940 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118419942 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118419943 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118419944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-10 | OH
118419947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-10 | OH
118419948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-10 | OH
118419949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-10 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-10 | OH
118419953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-04 | OH
118419954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-04 | OH
118419955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Burnt | Remove | 2019-10-16 | 2020-01-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-06-01 | OH
118419956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-06-01 | OH
118419957 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-06-01 | OH
118419962 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-10 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118419982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-26 | 2020-01-10 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-08-22 | OH
118419983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118419985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118419987 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118420008 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-27 | 2020-01-10 | 2020-07-15 | 2020-09-27 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118420009 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2019-09-27 | 2020-01-10 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024 | 2021-02-06 | OH
118420040 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2021-05-31 | 2020-04-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-09-24 | OH
118420046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118420069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118420116 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118420130 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2019-09-27 | 2020-01-10 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118420167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2019-12-27 | OH
118420180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-01-10 | OH
118420218 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025 | 2020-01-10 | OH
118420258 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420268 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118420283 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118420284 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118420285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118420286 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118420288 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-01-10 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118420303 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118420313 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118420316 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-01 | 2020-01-10 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118420320 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118420322 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420341 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025 | 2020-01-10 | OH
118420349 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025 | 2020-01-10 | OH
118420371 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118420383 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420384 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420387 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118420394 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-10 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118420410 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
118420411 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118420454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118420458 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420500 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420502 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118420505 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118420511 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-10 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118420528 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118420531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-15 | 2020-01-10 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118420559 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420570 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025 | 2020-08-28 | OH
118420594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-15 | 2020-01-10 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118420595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118420599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118420611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-01-10 | OH
118420626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118420678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-12-22 | 2020-01-10 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2021-03-15 | OH
118420691 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420694 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118420802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420804 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-10-10 | 2020-07-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2019-12-24 | 2020-01-10 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118420850 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118420851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118420929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118420934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118420947 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420995 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118420997 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118421151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2021-07-31 | 2020-07-01 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-01-10 | OH
118421157 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118421180 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-25 | 2020-01-10 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118421188 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118421277 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118421279 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118421289 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-14 | 2020-01-10 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-07-19 | OH
118421311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118421314 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118421343 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-12 | 2020-01-10 | 2024-04-10 | 2020-04-12 | 2024-04-10 | 2024 | 2021-07-13 | OH
118421350 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118421354 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118421357 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118421368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118421385 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2019-10-21 | 2020-01-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-14 | OH
118421392 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118421405 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118421407 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118421442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-01-10 | OH
118421444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118421449 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-03-22 | OH
118421451 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118421453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118421460 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-10 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118421465 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-10 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118421468 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-10 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118421494 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-10 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118421501 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-10 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118421504 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-10 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118421507 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118421540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118421541 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118421690 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118421691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-06-26 | OH
118421692 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118421694 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118421696 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118421697 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118421792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-03-22 | OH
118421811 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118421904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118421923 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118421929 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118422012 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118422016 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118422032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118422033 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118422035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118422038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-11-19 | OH
118422071 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118422109 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118422126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118422127 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118422128 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118422158 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-01-10 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118422241 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118422242 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118422243 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118422244 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118422245 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118422371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118422435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118422481 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-26 | 2020-01-10 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-26 | OH
118422580 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2019-12-11 | 2020-01-10 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118422646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118422696 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-01-10 | OH
118422697 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118422779 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118422850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-17 | OH
118423120 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118423127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118423191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118423192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-01-10 | OH
118423193 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423197 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118423198 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118423199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118423344 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423345 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423346 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423347 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423348 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423349 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423362 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118423368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Burnt | Install | 2019-11-01 | 2020-01-11 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019 | 2020-02-21 | OH
118423563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-11 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118423564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-11 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118423566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-11 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118423567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-11 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118423569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-06 | 2020-01-11 |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019 | 2019-09-06 | OH
118423571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423573 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118423575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423577 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118423603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118423612 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423622 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423630 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423631 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423632 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423633 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423634 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423635 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423636 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423637 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423638 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423639 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423650 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423651 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423652 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423653 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423654 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423655 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-27 | 2020-01-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-27 | OH
118423656 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423657 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423658 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423659 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423660 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423661 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423662 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423663 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423664 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423665 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423666 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423667 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423668 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-30 | 2020-01-11 |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019 | 2019-12-30 | OH
118423669 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423670 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423671 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423672 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423673 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423674 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423675 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423676 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423677 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423678 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423679 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423680 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423681 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423682 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423683 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423684 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423685 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-31 | 2020-01-11 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2019-12-31 | OH
118423687 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423688 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423689 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423710 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423711 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423712 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423713 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423714 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423715 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423716 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423717 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423718 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423719 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423730 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423731 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423732 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423733 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423734 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423735 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423736 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423737 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423738 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423739 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423750 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423751 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2019-12-19 | 2020-01-11 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019 | 2019-12-19 | OH
118423752 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423753 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423754 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423755 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423756 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423757 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423758 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423759 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118423780 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423781 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423782 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423783 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423784 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423785 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423801 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423803 | EC | Exp | Zone 1 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423804 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423806 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423807 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423808 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-02 | 2020-01-11 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118423809 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423841 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423842 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423843 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423844 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423845 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423846 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423847 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423848 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423850 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423851 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423853 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423854 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423855 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423856 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423858 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423859 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423870 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423871 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423872 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423873 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423874 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423875 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-01-11 | OH
118423877 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118423878 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423879 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423900 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423901 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423902 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423903 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423904 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423905 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423906 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423908 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423909 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423921 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423922 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423923 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423925 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423926 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423927 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423928 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423929 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423940 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423941 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-11 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118423942 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118423944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423947 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118423948 | EC | Cap | TIER 3 | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2021-07-25 | OH
118423949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423990 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118423992 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118423994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423996 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118423999 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118424001 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118424020 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118424021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118424023 | EC | Cap | TIER 2 | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118424026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118424040 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424062 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424063 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424065 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424080 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-11 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118424290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424312 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424318 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118424331 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424334 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118424339 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-01-12 | OH
118424360 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-12 | OH
118424363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-01-12 | OH
118424364 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424365 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118424368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118424391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424401 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424403 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424407 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424432 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-12 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424620 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118424671 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-12 | 2020-01-13 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424691 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118424696 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-08-05 | OH
118424698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118424717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-01-13 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118424733 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118424735 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118424737 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118424738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-12-21 | 2020-01-13 |  | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118424790 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-14 | OH
118424792 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-16 | OH
118424794 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118424796 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118424812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-12-10 | 2020-01-13 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118424818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-12-17 | 2020-01-13 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118424884 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-07-13 | 2025-01-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118424930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-29 | 2020-01-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-04 | OH
118424951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118424952 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-11 | 2020-01-13 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-03-27 | OH
118424957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-12-17 | 2020-01-13 | 2021-05-31 | 2020-12-17 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-12-17 | OH
118425042 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-26 | 2020-01-13 |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019 | 2021-02-19 | OH
118425069 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2019-12-18 | 2020-01-13 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024 | 2019-12-18 | OH
118425077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-02-19 | OH
118425090 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118425096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-11-25 | 2020-01-13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118425098 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-07-11 | OH
118425099 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2021-05-31 | 2020-07-02 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-10-30 | OH
118425130 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118425157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2019-11-25 | 2020-01-13 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2019-11-25 | OH
118425198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-16 | 2020-01-13 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2019-12-16 | OH
118425204 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118425218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118425222 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118425243 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-26 | 2020-01-13 |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019 | 2021-02-19 | OH
118425257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-06 | 2020-01-13 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2021-02-19 | OH
118425267 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2021-08-01 | OH
118425273 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-26 | 2020-01-13 |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019 | 2021-02-19 | OH
118425277 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-26 | 2020-01-13 |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019 | 2021-02-19 | OH
118425290 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118425306 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-26 | 2020-01-13 |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019 | 2021-02-19 | OH
118425310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-13 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118425312 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-13 | 2020-07-27 | 2020-07-07 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118425318 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-31 | 2020-01-13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118425332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2022-08-03 | 2021-01-13 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-01-13 | OH
118425334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118425361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118425380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118425381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118425382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118425419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118425460 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118425469 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425498 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-11 | 2020-01-13 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118425512 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-06 | 2020-01-13 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-05-31 | OH
118425516 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-13 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118425517 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-02 | 2020-01-13 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118425531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118425536 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-30 | 2020-01-13 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118425550 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-13 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118425595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118425602 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-13 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118425603 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-13 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118425605 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-13 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118425608 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425623 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425625 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-10 | OH
118425629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118425638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-24 | 2020-01-13 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2019-12-24 | OH
118425666 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118425669 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118425701 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118425704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118425720 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-13 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118425741 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425745 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425747 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-03 | 2020-01-13 |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020 | 2020-01-03 | OH
118425748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118425761 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425763 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118425764 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-12 | 2020-01-13 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118425769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118425789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-13 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2020-04-30 | OH
118425799 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2019-12-23 | 2020-01-13 | 2021-05-31 | 2020-12-23 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-12-23 | OH
118425842 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-01-07 | OH
118425845 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118425846 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425849 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425890 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425892 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118425894 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425896 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425898 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425921 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425923 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425925 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118425926 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118425927 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118425928 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118425932 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118425941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-17 | 2020-01-13 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118426003 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118426011 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426016 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-06 | 2020-01-13 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118426105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118426137 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426187 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-13 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2020-02-17 | OH
118426257 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-13 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2019-05-18 | OH
118426320 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426326 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426328 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426369 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118426371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118426373 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426376 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426377 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118426378 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426379 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426390 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426391 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426392 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118426393 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426394 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426396 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426443 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-14 | 2020-01-13 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118426450 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426451 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118426459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118426462 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118426466 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118426468 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118426554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-02 | 2020-01-13 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2019-11-02 | OH
118426579 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118426580 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-26 | 2020-01-13 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2021-06-23 | OH
118426585 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-28 | 2020-01-13 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2021-01-16 | OH
118426624 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-13 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2019-05-18 | OH
118426627 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-13 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2019-05-18 | OH
118426629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-13 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2021-09-23 | OH
118426633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118426665 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-20 | 2020-01-13 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118426746 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118426791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118426891 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426892 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118426895 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426897 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426898 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426961 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2019-11-08 | 2020-01-13 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024 | 2019-11-08 | OH
118426967 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118426969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118426992 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118427016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2019-11-08 | 2020-01-13 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024 | 2019-11-08 | OH
118427035 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Adjust | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427038 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118427052 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118427067 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118427069 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118427101 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-13 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118427104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118427109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118427202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118427204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2019-11-15 | 2020-01-13 |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024 | 2019-11-15 | OH
118427205 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118427231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118427234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427235 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118427344 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-31 | 2020-01-13 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2019-12-31 | OH
118427360 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427363 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118427364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427365 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118427435 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118427436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118427440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118427667 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025 | 2020-01-13 | OH
118427670 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427675 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118427679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427716 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427718 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427725 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118427959 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118427974 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2021-09-27 | OH
118427976 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2022-06-04 | 2025-01-14 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-01-14 | OH
118427978 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118428000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428010 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118428014 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-01-14 | OH
118428016 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2021-01-13 | OH
118428019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118428021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118428023 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118428027 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-01-14 | OH
118428040 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-01-14 | OH
118428046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118428070 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118428141 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-01-14 | OH
118428143 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-01-14 | OH
118428149 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118428177 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428245 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118428255 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-09-14 | OH
118428281 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118428282 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118428290 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-14 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118428294 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2022-01-15 | 2020-10-01 | 2022-01-15 | 2022 | 2020-01-14 | OH
118428329 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-14 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118428334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428345 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428398 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118428426 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428453 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118428457 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-27 | OH
118428473 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428516 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118428527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118428530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118428541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118428551 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428554 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428556 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118428568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118428598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2021-10-27 | OH
118428601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-17 | OH
118428612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-14 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428613 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-14 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-14 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428618 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-14 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428622 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118428633 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-09-01 | OH
118428654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118428751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-14 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428771 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-01-14 | OH
118428772 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-14 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428780 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-14 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118428782 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428783 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428784 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428789 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118428797 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118428830 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-11 | 2020-01-14 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118428832 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-01-14 | OH
118428845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2021-09-22 | OH
118428855 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118428880 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428881 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428883 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428884 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428885 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428887 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428888 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428889 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428891 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118428892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428935 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118428964 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-01-14 | OH
118428993 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428995 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428996 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428997 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118428998 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118428999 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118429010 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118429013 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118429018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118429023 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118429091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118429099 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118429111 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-09 | 2020-01-14 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118429116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118429118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118429121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-01-10 | OH
118429134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118429158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-11-10 | OH
118429171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118429175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-02-23 | OH
118429181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2021-11-10 | 2021-01-13 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429196 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429236 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-09-15 | OH
118429242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-24 | OH
118429258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-09-13 | OH
118429261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429298 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429301 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2021-11-20 | 2021-01-13 | 2021-11-20 | 2021 | 2021-11-19 | OH
118429302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-08-07 | OH
118429315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2022-08-08 | 2021-01-13 | 2022-08-08 | 2022 | 2020-01-14 | OH
118429337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429386 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-02-14 | OH
118429425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429433 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2022-01-12 | 2021-01-13 | 2022-01-12 | 2022 | 2020-01-14 | OH
118429434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2021-08-15 | 2021-01-13 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-05 | OH
118429467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2021-08-13 | 2021-01-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429481 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-09-24 | OH
118429483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429513 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-08-20 | 2021-01-13 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118429514 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429523 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429537 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2021-12-17 | 2021-01-13 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-08-19 | OH
118429541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429552 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2021-12-17 | 2021-01-13 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2022-08-01 | 2021-01-13 | 2022-08-01 | 2022 | 2020-01-14 | OH
118429555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2021-08-27 | 2021-01-13 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-06-30 | OH
118429586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2022-10-05 | 2021-01-13 | 2022-10-05 | 2022 | 2020-01-14 | OH
118429595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429604 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-04 | 2020-01-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118429605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-10-01 | OH
118429611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-10-20 | OH
118429622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118429640 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118429641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118429663 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118429718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118429730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2022-07-19 | 2021-01-13 | 2022-07-19 | 2022 | 2020-01-13 | OH
118429774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118429777 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118429811 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118429817 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118429818 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118429852 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118429858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118429859 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118429920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-09-09 | OH
118429922 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118429959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118429992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118429993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2021-03-02 | OH
118430001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118430017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-02-10 | 2020-01-21 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118430025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-13 | 2020-01-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-06-02 | OH
118430051 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118430070 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118430071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2021-01-21 | OH
118430076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118430079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118430100 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118430101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-11 | 2020-01-14 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-03-27 | OH
118430103 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118430105 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-02 | 2020-01-14 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-11-20 | OH
118430108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118430182 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118430228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-14 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118430251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118430253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-25 | OH
118430254 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118430257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118430299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118430302 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118430303 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118430304 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118430307 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118430308 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118430334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2019-12-30 | 2020-01-14 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118430340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-07 | 2020-01-14 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118430350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118430351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118430450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118430453 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118430455 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118430456 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118430457 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118430458 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118430466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118430473 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118430518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118430592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118430606 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118430611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118430700 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118430703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118430705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118430803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118430922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118430928 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118431002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118431003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118431005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118431006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118431007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118431009 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118431072 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118431120 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118431121 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118431123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118431125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118431126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118431780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118431785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118431845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118431863 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118431865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118431984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118431988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118432572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118432575 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118432577 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118432730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-14 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118432736 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-15 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118432837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Missing | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118432909 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118432925 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118432950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118432952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118432953 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2021-04-20 | OH
118432954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118432960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118432964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-07 | 2020-01-15 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-01-07 | OH
118432978 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-14 | 2020-01-15 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118432985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118432986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-02 | 2020-01-15 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118433073 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118433084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118433088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118433089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118433118 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118433121 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118433180 | EC | Cap | TIER 2 | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118433193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118433207 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118433211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118433251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118433264 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118433265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-14 | 2020-01-15 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-01-14 | OH
118433281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118433286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-15 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-01-09 | OH
118433289 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118433352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-02 | 2020-01-15 | 2021-05-31 | 2020-05-15 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118433355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118433497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-01-15 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-04-03 | OH
118433498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-01-15 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-04-03 | OH
118433501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118433502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118433509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118433511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-15 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118433543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-01-15 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-04-03 | OH
118433547 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-01-15 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-04-03 | OH
118433552 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118433555 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118433559 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118433590 | EC | Cap | TIER 2 | A | Guy Marker | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-01-15 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-02-17 | OH
118433596 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-01-15 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-02-17 | OH
118433637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-10-30 | OH
118433657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-15 | OH
118433658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-15 | OH
118433659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-15 | OH
118433664 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118433677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118433735 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118433745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-20 | OH
118433761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-20 | OH
118433762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-20 | OH
118433764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-20 | OH
118433770 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-15 | OH
118433773 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-15 | OH
118433774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-15 | OH
118433777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-15 | OH
118433778 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-15 | OH
118433779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-15 | OH
118433802 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118433806 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118433810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-15 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-15 | OH
118433847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118433849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118433851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118433866 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118433868 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118433871 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118433875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118433876 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118433878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118433879 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118433969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118433990 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118433993 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118433994 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118433995 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118433996 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118433999 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434030 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-30 | OH
118434037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118434072 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434073 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434074 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434075 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434076 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434079 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434120 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434121 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434123 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434124 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434126 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434128 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118434164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434220 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434223 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434224 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434225 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-15 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118434230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2019-10-01 | 2020-01-15 | 2021-05-31 | 2020-10-01 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-28 | OH
118434234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118434238 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025 | 2020-01-15 | OH
118434257 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2019-10-10 | 2020-01-15 |  | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019 | 2020-01-18 | OH
118434319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118434325 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434342 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-02 | 2020-01-15 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-01-02 | OH
118434345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-02 | 2020-01-15 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-01-02 | OH
118434346 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434347 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-02 | 2020-01-15 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118434360 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-02 | OH
118434399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434427 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118434428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118434439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2022-01-15 | 2020-07-15 | 2022-01-15 | 2022 | 2020-01-15 | OH
118434441 | EC | Cap | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434488 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-15 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118434512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118434552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118434556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-02 | 2020-01-15 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-11 | OH
118434557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-02 | 2020-01-15 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-20 | OH
118434572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118434574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118434579 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118434852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-18 | 2020-01-15 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2019-12-18 | OH
118434853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118434854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118434855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118434856 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-13 | 2020-01-15 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-01-09 | OH
118434857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118434865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118435023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435027 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118435048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118435099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118435125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118435126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118435128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118435129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118435133 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118435146 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435162 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435165 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435201 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-08 | OH
118435208 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118435220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118435224 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-15 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118435227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-15 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-02 | OH
118435290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118435371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2021-05-31 | 2025-01-15 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118435376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118435386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118435391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-25 | 2020-01-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-01-15 | OH
118435420 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118435471 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-01-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-01-16 | OH
118435478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-25 | 2020-01-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-01-15 | OH
118435489 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118435511 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-01-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-01-15 | OH
118435514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-25 | 2020-01-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-01-15 | OH
118435517 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-01-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-01-15 | OH
118435528 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118435561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-25 | 2020-01-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-01-22 | OH
118435564 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-01-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-01-22 | OH
118435568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-25 | 2020-01-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-01-22 | OH
118435612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118435670 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-01-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-01-22 | OH
118435727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118435782 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118435787 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118435824 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118435829 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118435891 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118435893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118435960 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-15 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118436193 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436197 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436198 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436199 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118436266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118436269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-12-24 | 2020-01-16 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118436367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118436369 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118436395 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118436475 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436476 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436536 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-14 | 2020-01-16 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118436547 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436549 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436563 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118436567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436597 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436603 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2019-12-31 | 2020-01-16 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118436605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436608 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436626 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-09 | 2020-01-16 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118436629 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-27 | 2020-01-16 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118436634 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436636 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436639 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118436667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118436668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118436685 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118436691 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436693 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436694 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436696 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436697 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436703 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118436704 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436735 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436738 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436761 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-06 | 2020-01-16 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025 | 2020-01-06 | OH
118436764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118436769 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-06 | 2020-01-16 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025 | 2020-01-06 | OH
118436772 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-15 | 2020-01-16 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118436774 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-16 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118436776 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436780 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-02 | 2020-01-16 | 2020-02-15 | 2019-12-23 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118436788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-10-08 | OH
118436806 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436812 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436813 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436816 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436818 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025 | 2020-01-16 | OH
118436830 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436834 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025 | 2020-01-16 | OH
118436835 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118436839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-01-16 | OH
118436843 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-06 | 2020-01-16 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025 | 2020-01-06 | OH
118436845 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-06 | 2020-01-16 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025 | 2020-01-06 | OH
118436873 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436874 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436876 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436881 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2025-01-16 | 2020-07-16 | 2025-01-16 | 2025 | 2020-01-16 | OH
118436883 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025 | 2020-01-16 | OH
118436889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-01-16 | OH
118436926 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436952 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118436959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118436974 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-16 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118436980 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436984 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-07 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118436985 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118436987 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118437000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-01-16 | OH
118437004 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118437020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-06 | 2020-01-16 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-01-06 | OH
118437047 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118437049 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118437050 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437064 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025 | 2020-01-16 | OH
118437066 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437069 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437090 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437092 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118437095 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118437098 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118437099 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118437104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-01-16 | OH
118437108 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437116 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437118 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Missing | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118437119 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437138 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-16 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118437150 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118437152 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-10 | 2020-01-16 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118437157 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437159 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437173 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437179 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-16 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118437211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118437214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118437217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118437238 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-16 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118437243 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437281 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118437288 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437291 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437293 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437296 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437297 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437310 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-16 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118437311 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-16 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118437312 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-01-16 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118437313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118437330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-06-06 | OH
118437334 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437371 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437378 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437379 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437386 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437415 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118437417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2022-10-18 | 2021-01-16 | 2022-10-18 | 2022 | 2020-01-16 | OH
118437440 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437445 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437446 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437448 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118437449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437476 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437477 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118437478 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118437489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437496 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118437504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118437514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437517 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437530 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118437560 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437565 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437566 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437569 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437583 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118437585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-09-21 | OH
118437599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118437611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437645 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437649 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2019-09-23 | 2020-01-16 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-09-23 | OH
118437704 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-16 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118437705 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437707 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-16 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118437709 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-16 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118437717 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118437726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118437733 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437736 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437740 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118437744 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-16 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118437746 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-16 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118437748 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118437755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437771 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-16 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118437772 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-16 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118437774 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-16 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118437778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-01-16 | OH
118437792 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Obstructed | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437793 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437796 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118437797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437819 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437844 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-01-16 | OH
118437848 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-16 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118437849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118437857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118437865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118437894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-01-16 | OH
118437903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118437908 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118437913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118437914 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437915 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118437917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437925 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118437937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118437944 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-16 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118437947 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-16 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118437948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118437952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118437960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-12-18 | OH
118437967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118437992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118437995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118438010 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-16 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118438013 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-16 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118438017 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118438018 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-16 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118438028 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118438033 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118438050 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438051 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118438053 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118438056 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118438103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118438123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Squatter | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-16 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118438124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118438125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118438153 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-01-16 | OH
118438181 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-17 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118438206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-17 | 2020-01-16 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118438207 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438241 | EC | Cap | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438248 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118438288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118438348 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118438368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438380 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438384 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438420 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118438433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118438444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118438447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-08-01 | OH
118438449 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118438463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118438464 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118438466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Transfer | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118438469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-09-22 | OH
118438478 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438479 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438487 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438490 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438491 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2022-04-01 | 2021-01-16 | 2022-04-01 | 2022 | 2021-07-26 | OH
118438495 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438497 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438510 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438514 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438515 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438517 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438518 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-07-11 | OH
118438535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438537 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438545 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438547 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438548 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438588 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438599 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438602 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438627 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Bonding Broken | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438642 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438647 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438649 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438660 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438666 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Bonding Broken | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438678 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118438684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438685 | EC | Exp | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118438687 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438690 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438691 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438693 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438694 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438695 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438697 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438698 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438699 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438701 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438705 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438707 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438708 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438709 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438730 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438736 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438739 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438778 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438781 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438784 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438785 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438787 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438788 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-01-16 | OH
118438797 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438800 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438801 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438806 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438807 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438809 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438810 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438812 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438814 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438830 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438831 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438833 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438837 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118438840 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438841 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438842 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118438843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438845 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118438846 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118438847 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118438848 | EC | Exp | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118438850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438857 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118438858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118438875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438878 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118438880 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438887 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438888 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438893 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Install CL Pole | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118438899 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118438900 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118438902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438906 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438908 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438912 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438917 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438918 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118438923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438925 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438929 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438940 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438941 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438942 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118438943 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438946 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438962 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438963 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438964 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118438965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118438968 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439050 | EC | Exp | TIER 2 | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118439051 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118439052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439053 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439054 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439057 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439071 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439190 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439193 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439194 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-16 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118439198 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439199 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118439400 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439401 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118439403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439962 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439970 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118439973 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118439975 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118439992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118439999 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118440026 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440029 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440033 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440034 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118440036 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440039 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440056 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440081 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440085 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440086 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440087 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440088 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440109 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-17 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118440111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440117 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440118 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-17 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118440120 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-17 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118440121 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-17 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118440122 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440130 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440134 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-17 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118440136 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440138 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440139 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440172 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440175 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440193 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440271 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2021-06-21 | OH
118440277 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440294 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025 | 2020-01-17 | OH
118440296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440298 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440311 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440313 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440317 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440325 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118440333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118440337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118440338 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118440349 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025 | 2020-01-17 | OH
118440355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118440357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118440360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440364 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-01-17 | OH
118440388 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440421 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440424 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440436 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118440440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118440442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118440444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118440446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118440447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118440455 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440456 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-13 | 2020-01-17 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-01-13 | OH
118440461 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440463 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440473 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025 | 2020-01-17 | OH
118440479 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025 | 2020-01-17 | OH
118440495 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118440500 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440502 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440561 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118440578 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118440582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118440583 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440585 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118440599 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118440631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118440636 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118440640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-09-15 | OH
118440646 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-10-21 | OH
118440681 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118440707 | EC | Cap | TIER 3 | E | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-17 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118440715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440718 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118440745 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440774 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-12-17 | OH
118440782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118440786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118440789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118440818 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-12-23 | OH
118440825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-10 | 2020-01-17 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019 | 2020-02-08 | OH
118440841 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440844 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440846 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440850 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-19 | 2020-01-17 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-02-17 | OH
118440865 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-17 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118440870 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-17 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118440901 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440906 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440920 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-09-01 | OH
118440931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440933 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118440934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-01-17 | OH
118440935 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440939 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118440980 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-05 | 2020-01-17 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118440995 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-10-05 | 2020-01-17 | 2022-01-13 | 2020-04-05 | 2022-01-13 | 2022 | 2019-10-05 | OH
118440997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118441010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441012 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441014 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118441019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441043 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118441048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-12 | 2020-01-17 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118441122 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-12-03 | OH
118441128 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-14 | 2020-01-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-01 | OH
118441136 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441139 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-09 | 2020-01-17 |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019 | 2019-09-09 | OH
118441143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118441145 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118441147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118441158 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441192 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441196 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441245 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118441247 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441248 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-17 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118441282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118441306 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441313 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-11-26 | 2020-01-17 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024 | 2019-11-26 | OH
118441317 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2019-11-26 | 2020-01-17 |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024 | 2019-11-26 | OH
118441622 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118441624 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441638 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-17 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118441650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118441653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441658 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441681 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-10-22 | 2020-07-17 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-05 | OH
118441691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-17 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118441699 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Burnt | Remove | 2019-10-21 | 2020-01-17 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118441712 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118441714 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-01-17 | OH
118441865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441867 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441873 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118441892 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118441897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441899 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441922 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441930 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-01-17 | OH
118441952 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118441955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118441958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442000 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442009 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442034 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442037 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442039 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442041 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442042 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118442043 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118442046 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118442052 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118442055 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-12-05 | OH
118442057 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118442058 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442070 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442071 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442072 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442079 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118442093 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442095 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2019-10-28 | 2020-01-18 |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019 | 2020-01-11 | OH
118442375 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442400 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118442403 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442404 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442405 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442406 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442410 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442427 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442430 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442431 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442433 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442434 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442435 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442437 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442440 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118442443 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118442444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442451 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442452 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442453 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118442454 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118442551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442598 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442784 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442786 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442787 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442802 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442806 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118442833 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118442837 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118442861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442862 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442871 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118442873 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118442874 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442875 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442878 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442902 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442905 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442906 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118442934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442943 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442944 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442945 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442946 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442947 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Obstructed | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442948 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Obstructed | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442949 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442950 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442972 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442974 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118442975 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442976 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442977 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442978 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118442979 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118442982 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-17 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118442986 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118442988 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443020 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118443021 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443023 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118443024 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443025 | EC | Exp | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443027 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118443029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443040 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118443048 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443056 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443057 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443058 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443059 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443070 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Leaning | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443073 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443077 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-18 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118443090 | EC | Exp | TIER 3 | A | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443095 | EC | Pole | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118443096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443098 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118443099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443112 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443114 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443115 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443119 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118443120 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443121 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118443124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443125 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443126 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443127 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443128 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443129 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443130 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443133 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443134 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443135 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443136 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443138 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443139 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118443141 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443142 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443154 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118443166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443168 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443171 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2022-01-18 | 2020-07-18 | 2022-01-18 | 2022 | 2020-01-18 | OH
118443240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118443241 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118443242 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443243 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443244 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443245 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443246 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443247 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443248 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443252 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443255 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443258 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443261 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118443263 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443264 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118443265 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118443266 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-18 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118443490 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443491 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 2020-02-10 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118443497 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118443498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443500 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443525 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-01-19 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-06 | OH
118443530 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443532 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443533 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443534 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118443535 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443536 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118443537 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443543 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443545 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Interference | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443546 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Obstructed | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443547 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443548 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Obstructed | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443552 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443555 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443557 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443565 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2018-12-16 | 2020-01-19 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 2019 | 2020-01-30 | OH
118443566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2018-12-16 | 2020-01-19 |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 2019 | 2020-02-18 | OH
118443569 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118443570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443572 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443573 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443579 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443581 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443586 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443598 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443611 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443612 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443614 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443615 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118443616 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443617 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443623 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443624 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443625 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118443627 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443652 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443653 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-01-19 | OH
118443655 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443656 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443657 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118443658 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443670 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118443701 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443702 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443703 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-19 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118443905 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443907 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443908 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443946 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118443948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443970 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443992 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118443993 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118443996 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118443997 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444026 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118444053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-04 | 2020-06-20 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444090 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444092 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444097 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444098 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444120 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444123 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444128 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444139 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118444157 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444171 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118444174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118444223 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118444225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444263 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444269 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444271 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444272 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118444300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444304 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444308 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118444309 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118444342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444349 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118444359 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444364 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444402 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118444430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-20 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-01-21 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118444660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444729 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118444776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Remove | 2019-08-02 | 2020-01-21 |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019 | 2019-11-01 | OH
118444798 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Missing | Install | 2020-01-20 | 2020-01-21 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118444871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2021-10-21 | 2021-01-21 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118444874 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118444897 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-08 | 2020-01-21 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118444905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118444908 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2021-08-26 | OH
118444911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-21 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118444945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118445251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118446331 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118446858 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118446878 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118446923 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118446924 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-21 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118446932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118446933 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118446943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118446947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2021-03-02 | OH
118446954 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-20 | OH
118446966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447009 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118447012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118447018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118447032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025 | 2020-01-21 | OH
118447046 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118447098 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-21 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118447102 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2021-12-30 | 2020-07-21 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118447105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-01-08 | OH
118447153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118447154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447160 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447177 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118447178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118447196 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-01-07 | 2020-01-21 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118447205 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-19 | 2020-01-21 | 2024-12-17 | 2020-12-19 | 2024-12-17 | 2024 | 2021-06-25 | OH
118447233 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118447242 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118447253 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-21 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-09-30 | OH
118447267 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118447288 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447290 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118447292 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118447302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447308 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118447363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118447366 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447391 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-21 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118447515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118447516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118447534 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-08-29 | 2020-01-21 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2019-08-29 | OH
118447574 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118447575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447601 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447602 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-19 | 2020-01-21 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118447622 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118447625 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118447627 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118447771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447776 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-06-30 | 2021-01-21 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118447843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118447864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447879 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2019-11-26 | 2020-01-21 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2019-11-26 | OH
118447891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118447906 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118447921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118447922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118447926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118448055 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-16 | 2020-01-21 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118448061 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448101 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-24 | 2020-01-21 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118448105 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-01-14 | 2020-01-21 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118448109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-20 | 2020-01-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-01-20 | OH
118448112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118448131 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2021-09-12 | 2020-07-21 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118448138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-28 | 2020-01-21 |  | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019 | 2020-01-27 | OH
118448145 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-21 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-04-03 | OH
118448146 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-21 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-04-03 | OH
118448179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-21 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-18 | OH
118448193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-01-21 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448451 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118448453 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118448456 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118448471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118448472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-20 | 2020-01-21 |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019 | 2020-01-27 | OH
118448473 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-20 | 2020-01-21 |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019 | 2020-01-27 | OH
118448500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-21 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118448501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-21 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118448502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-01-21 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118448535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118448575 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-28 | 2020-01-21 |  | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019 | 2020-02-13 | OH
118448580 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118448585 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-21 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118448587 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-21 | 2021-08-17 | 2020-05-08 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118448608 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118448631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448632 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-06 | OH
118448660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-11-15 | 2020-01-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2019-11-15 | OH
118448664 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-21 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118448680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118448682 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118448771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448826 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118448827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-01-21 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118448856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2019-12-23 | 2020-01-21 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118448857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2019-12-23 | 2020-01-21 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118448870 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-23 | OH
118448889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118448931 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448934 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118448982 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118448987 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118448991 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-08-20 | OH
118448994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118449060 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118449061 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118449352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118449353 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-21 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449356 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449609 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-22 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-04-03 | OH
118449620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449621 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449632 | EC | Pole | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-16 | 2020-01-22 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118449664 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025 | 2020-01-22 | OH
118449670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-22 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118449671 | EC | Cap | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-22 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118449700 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-21 | 2020-01-22 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-13 | OH
118449723 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-01-22 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-04-03 | OH
118449736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118449780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118449799 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449810 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-22 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118449813 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-22 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-02-25 | OH
118449827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118449875 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449877 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-01-09 | 2020-01-22 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118449888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-22 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118449897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-22 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-01-09 | OH
118449922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-22 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118449925 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 2020-07-23 | 2020-05-31 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118449928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118449932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-13 | 2020-01-22 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118449934 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-22 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118449936 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-22 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2021-05-16 | OH
118449938 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-09-12 | 2020-01-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118449947 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-01-22 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118449970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449972 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449973 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449974 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449975 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118449978 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118449989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118449994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450022 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450023 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118450055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-05-30 | OH
118450103 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118450115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118450144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118450147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118450148 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450159 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-11-11 | 2020-01-22 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118450191 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-16 | 2020-01-22 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118450194 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-07 | 2020-01-22 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118450196 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-15 | 2020-01-22 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118450197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-31 | 2020-01-22 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-07-18 | OH
118450198 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-10 | 2020-01-22 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118450199 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-20 | 2020-01-22 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118450219 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450227 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450235 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450289 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2019-09-30 | 2020-01-22 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118450322 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025 | 2020-01-22 | OH
118450325 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025 | 2020-01-22 | OH
118450340 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025 | 2020-01-22 | OH
118450345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118450349 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025 | 2020-01-22 | OH
118450358 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118450364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450373 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-11 | 2020-01-22 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118450423 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025 | 2020-01-22 | OH
118450440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450445 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-22 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118450449 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-10-02 | 2020-01-22 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118450512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-22 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450556 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-21 | 2020-01-22 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118450592 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-11-11 | 2020-01-22 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118450593 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-11-11 | 2020-01-22 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118450597 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-11-11 | 2020-01-22 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118450764 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-30 | 2020-01-22 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2021-03-06 | OH
118450810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450811 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118450901 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118450944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118450947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118451000 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118451053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118451057 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025 | 2021-11-12 | OH
118451125 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Exposed | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118451153 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118451240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2021-01-06 | OH
118451243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118451248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118451288 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118451295 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118451321 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118451327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118451334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118451340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2019-08-08 | 2020-01-22 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118451341 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118451432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118451441 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-22 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-02-09 | OH
118451496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118451523 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118451528 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118451541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-08-08 | 2020-01-22 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2019-08-08 | OH
118451559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118451576 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118451654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118451655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118451656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118451658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-22 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118451696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118451704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118451787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118451852 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118451854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-04-18 | OH
118451855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118451886 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118451901 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118452096 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118452097 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118452098 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118452120 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025 | 2020-01-22 | OH
118452122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118452191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118452200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452203 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452205 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452206 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-08-26 | OH
118452209 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118452350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2019-12-17 | 2020-01-22 | 2021-05-31 | 2020-12-17 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-12-17 | OH
118452390 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025 | 2020-01-22 | OH
118452392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452396 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118452397 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118452399 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452452 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118452618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118452681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118452682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118452689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452780 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2021-11-07 | 2021-01-22 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118452781 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118452786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452787 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118452789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-09-24 | OH
118452910 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118452914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118452915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118452916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118453300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118453304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118453306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453446 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118453458 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-23 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118453459 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-23 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118453462 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118453466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118453467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118453484 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-23 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118453487 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-23 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118453489 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-23 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118453500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118453501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118453504 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-23 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-15 | OH
118453507 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118453521 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118453522 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118453523 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118453545 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118453546 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-23 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118453549 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-23 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118453613 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-23 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118453632 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2019-12-16 | 2020-01-23 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118453644 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-23 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118453646 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-23 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118453648 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-23 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118453661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118453670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-08-26 | OH
118453673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118453676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118453688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-23 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118453690 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-23 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118453692 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-05-08 | 2020-01-23 | 2021-08-17 | 2020-02-28 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118453704 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118453733 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-09-24 | OH
118453763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2019-09-27 | 2020-01-23 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118453795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118453805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118453813 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118453818 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453843 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-05-12 | 2020-07-23 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118453850 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-01-23 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118453868 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-23 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118453873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118453877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118453908 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118453925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118453928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-11-14 | OH
118453934 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-23 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118453937 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-23 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118453959 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-01-21 | 2020-01-23 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118453992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118454007 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454008 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454032 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-23 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118454034 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118454046 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-08 | 2020-01-23 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118454083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-23 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118454092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454116 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118454130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118454133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118454156 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118454157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454158 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118454316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118454333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454336 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454366 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118454367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454386 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118454393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454447 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-23 | 2020-12-31 | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118454463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454466 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118454471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454476 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-26 | OH
118454477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118454527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454596 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454631 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2022-01-12 | 2021-01-23 | 2022-01-12 | 2022 | 2021-09-27 | OH
118454648 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-08 | 2020-01-23 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118454656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454712 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118454718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454773 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118454839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-17 | 2020-01-23 | 2024-12-15 | 2020-12-17 | 2024-12-15 | 2024 | 2019-12-17 | OH
118454842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118454984 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-11-13 | OH
118455027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-20 | 2020-01-23 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118455040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455067 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118455104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118455173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455218 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-11-13 | OH
118455294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-09-21 | OH
118455297 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118455310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118455319 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118455339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118455357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118455409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118455412 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-12-05 | OH
118455454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118455457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-10 | 2020-01-23 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-02-16 | OH
118455516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455581 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-23 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118455617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-09-04 | OH
118455714 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118455716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118455761 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118455836 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455853 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-23 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118455860 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455864 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455868 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455869 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118455893 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455894 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118455898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 2020-02-13 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118455942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118455949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118455984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118455987 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118456188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456189 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118456211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-09-09 | OH
118456501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118456502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118456504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118456506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118456508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456515 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456518 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118456560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456610 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456658 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456804 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-24 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118456805 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-16 | 2020-01-24 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118456811 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118456819 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118457403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118457405 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025 | 2020-01-24 | OH
118457476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118457548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118457661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118457664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118457682 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-30 | 2020-01-24 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118457683 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118457684 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118457685 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118457688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-24 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118457691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118457695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2021-05-21 | OH
118457697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118457699 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118457730 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2021-05-31 | 2020-08-01 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118457761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-11 | 2020-01-24 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118457762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-11 | 2020-01-24 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-01-11 | OH
118457768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-24 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118457769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2022-10-09 | 2021-01-24 | 2022-10-09 | 2022 | 2020-01-24 | OH
118457812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118457821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118457835 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118457838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118457839 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118457866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-24 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118457880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-03-20 | OH
118457901 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118457904 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118457907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118457954 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-06-27 | OH
118457984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118458017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118458159 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-24 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118458163 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118458203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118458204 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118458226 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-22 | 2020-01-24 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118458288 | EC | Exp | TIER 3 | H | Ground | Exposed | Repair | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025 | 2020-01-24 | OH
118458337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-01-24 | OH
118458342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-01-24 | OH
118458350 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118458364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118458376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-01-24 | OH
118458378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118458403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118458407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118458425 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2021-08-25 | OH
118458628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-01-24 | OH
118458653 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118458688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118458689 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118458706 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118458756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118459055 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-01-24 | 2020-07-26 | 2020-06-01 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118459110 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118459113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2022-02-20 | 2021-01-24 | 2022-02-20 | 2022 | 2020-01-24 | OH
118459114 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118459467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118459494 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118459516 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2018-12-21 | 2020-01-24 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2020-01-10 | OH
118459548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118459561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-01-24 | OH
118459582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118459583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118459586 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118459587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118459688 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118459748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118459752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118459815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118459907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118459990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118459994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118459996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118460009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118460094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118460112 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118460113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118460114 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118460155 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118460200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118460224 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118460227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118460245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118460286 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118460297 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118460527 | EC | Cap | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118460529 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118460541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118460693 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118460698 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118460699 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118460719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118460723 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118460724 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118460726 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118460728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118460729 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118460823 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-08-26 | OH
118460852 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118460855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118460856 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118460900 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118460902 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118460903 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-24 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118460906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118460908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2019-12-31 | 2020-01-25 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118461152 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-01-17 | 2020-01-25 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-01-17 | OH
118461157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-11-07 | 2020-01-25 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118461172 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118461240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-01-25 | OH
118461241 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-11-22 | 2020-01-25 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2019-11-22 | OH
118461243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-01-25 | OH
118461244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-04-11 | 2020-01-25 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118461246 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2019-04-11 | 2020-01-25 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2019-04-11 | OH
118461249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2021-12-31 | 2020-07-25 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-01-25 | OH
118461253 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-03 | OH
118461254 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-02 | OH
118461255 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-03 | OH
118461256 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-02 | OH
118461257 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-02 | OH
118461258 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-02 | OH
118461259 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-02 | OH
118461261 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118461262 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461264 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118461267 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461271 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-12-29 | OH
118461276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-01-25 | OH
118461286 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-03 | OH
118461287 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-02 | OH
118461288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-02-20 | OH
118461289 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2019-11-23 | OH
118461294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-01-25 | OH
118461296 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-01-25 | OH
118461297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-09-22 | OH
118461298 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2021-09-17 | OH
118461299 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118461300 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118461303 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2021-02-22 | OH
118461304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461308 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118461309 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118461310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-22 | 2020-01-25 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118461315 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118461322 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-23 | OH
118461323 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-23 | OH
118461324 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-23 | OH
118461325 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-23 | OH
118461326 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-23 | OH
118461329 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-23 | OH
118461331 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-23 | OH
118461332 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-19 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2019-11-23 | OH
118461340 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461341 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118461343 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118461345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461369 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-25 | OH
118461405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461460 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461467 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118461670 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-25 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118461675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118461688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461735 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Adjust | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461739 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020-02-28 | 2020-02-16 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118461743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461748 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461751 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021 | 2020-01-26 | OH
118461758 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020-10-15 | 2020-07-26 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118461766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461768 | EC | Cap | TIER 2 | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461800 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461802 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118461825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118461827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461829 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118461840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118461844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118461845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461920 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118461923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118461927 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-26 | 2020-01-26 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118462137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118462138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462141 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025 | 2020-01-27 | OH
118462143 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118462145 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025 | 2020-01-27 | OH
118462147 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025 | 2020-01-27 | OH
118462149 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118462151 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025 | 2020-01-27 | OH
118462195 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462271 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118462276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-08-03 | OH
118462427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-08 | 2020-01-27 |  | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118462431 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025 | 2020-01-27 | OH
118462462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-27 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118462498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118462574 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-01-27 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118462578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-07-20 | OH
118462617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-27 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118462650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462659 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462673 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-08-07 | 2020-01-27 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2021-08-30 | OH
118462680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118462685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462721 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025 | 2020-01-27 | OH
118462722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-09-23 | 2020-01-27 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-13 | OH
118462723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-09-23 | 2020-01-27 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-13 | OH
118462724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-09-23 | 2020-01-27 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-13 | OH
118462725 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-09-23 | 2020-01-27 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-13 | OH
118462728 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118462739 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2021-05-12 | OH
118462773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118462775 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118462784 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118462787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118462792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-31 | OH
118462793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-31 | OH
118462794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-31 | OH
118462795 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-31 | OH
118462798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-31 | OH
118462812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462843 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-31 | OH
118462867 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-31 | OH
118462868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-31 | OH
118462869 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-03 | OH
118462873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118462877 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-03 | OH
118462922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-01-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-03 | OH
118462924 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025 | 2020-01-27 | OH
118462926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-01-27 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118462927 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-01-27 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118462941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118462948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118462968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118462994 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-08-13 | 2020-01-27 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2019-08-13 | OH
118462999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463011 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-02 | 2020-01-27 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-11-20 | OH
118463013 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025 | 2020-02-04 | OH
118463036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118463051 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2021-03-08 | OH
118463082 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118463099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118463103 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463116 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118463165 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118463186 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463239 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118463248 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118463301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463379 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-19 | 2020-01-27 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2020-01-19 | OH
118463403 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2021-05-31 | 2021-01-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118463425 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118463440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118463506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118463507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118463512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-08-17 | OH
118463516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025 | 2020-01-27 | OH
118463551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118463556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-20 | OH
118463566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2019-09-18 | 2020-01-27 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118463573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118463600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118463604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463607 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-17 | 2020-01-27 |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025 | 2020-07-27 | OH
118463608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118463637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463653 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-27 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118463654 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-27 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118463692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118463694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118463698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118463704 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2025-01-24 | 2020-12-31 | 2025-01-24 | 2025 | 2021-07-31 | OH
118463719 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2019-11-13 | 2020-01-27 | 2022-05-13 | 2020-11-13 | 2022-05-13 | 2022 | 2019-11-13 | OH
118463752 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-09-19 | 2020-01-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2021-02-05 | OH
118463758 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-10-12 | 2020-01-27 | 2022-07-13 | 2020-04-12 | 2022-07-13 | 2022 | 2019-10-12 | OH
118463759 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2019-08-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118463771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118463815 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118463842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-27 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118463851 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2021-10-22 | 2020-07-27 | 2021-10-22 | 2021 | 2021-10-08 | OH
118463852 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118463854 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-19 | 2020-01-27 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118463882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118463916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-31 | 2020-01-27 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2021-01-13 | OH
118463936 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118464232 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2019-10-14 | 2020-01-27 | 2020-08-09 | 2020-10-14 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118464247 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2019-03-24 | 2020-01-27 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118464250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118464333 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-31 | 2020-01-27 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2021-01-13 | OH
118464341 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118464342 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118464343 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-07 | 2020-01-27 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118464828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-21 | 2020-01-27 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-02-04 | OH
118467596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118472540 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118472545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118472644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118472711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118472714 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118472762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-03-01 | 2020-02-03 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118472804 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118472807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118472841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118472865 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118472867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118472868 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118472891 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118472897 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118472908 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-21 | OH
118472909 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118472943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118473271 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118473272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118473273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118473274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118473277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118473280 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-28 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2021-09-25 | OH
118473281 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-28 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118473283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2019-12-23 | 2020-01-28 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-10-23 | OH
118473284 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-28 | OH
118473285 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-28 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118473291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118473295 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473304 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-28 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118473400 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118473488 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118473490 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118473499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118473523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-26 | 2020-01-28 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473541 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-11-19 | 2020-01-28 | 2022-05-31 | 2020-11-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2019-11-19 | OH
118473550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-26 | 2020-01-28 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-10-08 | 2020-01-28 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2021-02-04 | OH
118473589 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-28 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118473649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118473650 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-28 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118473671 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473727 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-08 | 2020-01-28 | 2021-10-20 | 2020-11-08 | 2021-10-20 | 2021 | 2019-11-08 | OH
118473728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-16 | 2020-01-28 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118473742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473743 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-20 | 2020-01-28 | 2021-05-31 | 2020-12-20 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-12-20 | OH
118473744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473749 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-10-21 | 2020-01-28 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2019-10-21 | OH
118473750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-13 | 2020-01-28 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2021-03-22 | OH
118473751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-14 | 2020-01-28 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2019-11-14 | OH
118473752 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-13 | 2020-01-28 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118473753 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-21 | 2020-01-28 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-12-30 | OH
118473754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473760 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473761 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118473763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118473765 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-03-15 | OH
118473766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473768 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-20 | OH
118473769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-01 | OH
118473773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Missing | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118473786 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-18 | 2020-01-28 | 2022-05-12 | 2020-05-18 | 2022-05-12 | 2022 | 2019-11-18 | OH
118473790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-04 | OH
118473798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2022-11-02 | 2021-01-27 | 2022-11-02 | 2022 | 2020-01-28 | OH
118473822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-05-31 | 2021-01-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2022-05-25 | 2021-01-27 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-01-28 | OH
118473847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473850 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-28 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-01-06 | OH
118473851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473867 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473910 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2022-01-21 | 2021-01-27 | 2022-01-21 | 2022 | 2020-01-28 | OH
118473911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473916 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-23 | 2020-01-28 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2019-12-23 | OH
118473917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2022-09-16 | 2021-01-27 | 2022-09-16 | 2022 | 2020-01-28 | OH
118473924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473925 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-11-12 | 2021-01-27 | 2021-11-12 | 2021 | 2021-11-10 | OH
118473926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2022-09-17 | 2021-01-27 | 2022-09-17 | 2022 | 2020-01-28 | OH
118473927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2022-09-15 | 2021-01-27 | 2022-09-15 | 2022 | 2020-01-28 | OH
118473930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2022-08-16 | 2021-01-27 | 2022-08-16 | 2022 | 2020-01-28 | OH
118473932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473934 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473935 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473950 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473951 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-08-28 | 2021-01-27 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473960 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-14 | 2020-01-28 | 2021-05-31 | 2020-11-14 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-11-14 | OH
118473961 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-14 | 2020-01-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118473962 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-14 | OH
118473963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473982 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473986 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2022-04-11 | 2021-01-27 | 2022-04-11 | 2022 | 2020-01-28 | OH
118473987 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-20 | OH
118473990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473993 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118473999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474000 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-06-22 | 2021-01-27 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118474001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-09-18 | OH
118474009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-26 | 2020-01-28 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-07-02 | OH
118474024 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-16 | 2020-01-28 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2019-12-16 | OH
118474025 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-03 | 2020-01-28 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118474026 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-25 | 2020-01-28 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2019-11-25 | OH
118474027 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-06 | 2020-01-28 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2019-12-06 | OH
118474028 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-10-23 | 2020-01-28 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2019-10-23 | OH
118474029 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-18 | 2020-01-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2021-06-03 | OH
118474030 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-14 | 2020-01-28 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2021-05-15 | OH
118474031 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-14 | 2020-01-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-02-15 | OH
118474033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2022-07-11 | 2021-01-27 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-01-28 | OH
118474034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-22 | OH
118474038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-05 | OH
118474041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-05 | OH
118474042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-12 | 2020-01-28 | 2021-05-31 | 2020-11-12 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-11-12 | OH
118474048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474053 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-06-10 | OH
118474054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-28 | OH
118474079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-05 | OH
118474087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-23 | OH
118474102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474113 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-05-31 | 2021-01-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-26 | OH
118474129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-11-30 | OH
118474132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-05-31 | 2021-01-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-09-08 | 2021-01-27 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474184 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-12-06 | 2020-01-28 | 2022-02-02 | 2020-06-06 | 2022-02-02 | 2022 | 2019-12-06 | OH
118474185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-02-14 | OH
118474186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-11-09 | OH
118474188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-12-15 | OH
118474190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474196 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474197 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-09-13 | OH
118474214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474272 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474288 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-08-26 | 2021-01-27 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118474289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-04-20 | OH
118474290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474292 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-10-21 | 2021-01-27 | 2021-10-21 | 2021 | 2021-11-03 | OH
118474293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474330 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118474341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-28 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118474400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2021-10-08 | OH
118474403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118474423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-29 | 2020-01-28 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118474424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-29 | 2020-01-28 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118474425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-29 | 2020-01-28 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118474429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-01-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-03-03 | OH
118474453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118474490 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118474493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118474518 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118474533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-28 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118474536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-28 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118474539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-28 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118474540 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474544 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 2022 | 2020-01-28 | OH
118474599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118474605 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-28 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118474641 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-28 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118474665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118474683 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2021-05-31 | 2021-01-28 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118474687 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118474803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118474886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118474906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2021-08-30 | OH
118474907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118474924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-15 | 2020-02-18 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118474957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118474987 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2019-11-07 | 2020-01-28 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118474988 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2021-01-16 | OH
118474996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118474997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118474999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118475014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118475024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118475032 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-28 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-04 | OH
118475034 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-28 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-04 | OH
118475035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-28 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-04 | OH
118475060 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2019-12-07 | 2020-01-28 |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 2024 | 2020-08-03 | OH
118475066 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-11-08 | 2020-01-28 | 2022-06-05 | 2020-05-08 | 2022-06-05 | 2022 | 2021-09-13 | OH
118475080 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118475122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2019-11-16 | 2020-01-28 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2019-11-16 | OH
118475124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-28 |  | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118475167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118475168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118475202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118475219 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-08-07 | 2020-01-28 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2019-08-07 | OH
118475263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118475264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118475306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-10-24 | 2020-01-28 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118475353 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-28 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-12-19 | OH
118475356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-28 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118475364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-11-07 | 2020-01-28 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2019-11-07 | OH
118475384 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118475387 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-08-16 | 2020-01-28 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118475404 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118475432 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-06-05 | OH
118475436 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118475452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118475510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118475516 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118475520 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118475580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118475603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118475605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2019-11-22 | 2020-01-28 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118475606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Missing | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118475614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118475639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118475680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-09 | OH
118475687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118475774 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118475777 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118475830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118475831 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118476046 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118476076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476101 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118476104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476137 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118476172 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118476179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476208 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118476209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118476254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476282 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476284 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Missing | Install | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118476288 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118476388 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476597 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-28 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Burnt | Remove | 2019-10-21 | 2020-01-29 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-02-27 | OH
118476679 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-14 | 2020-01-29 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2020-01-27 | OH
118476789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118476811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118476813 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118476818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-08-01 | OH
118476902 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118476906 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-09-26 | OH
118476930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118476952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-26 | 2020-01-29 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118476957 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118476960 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-12-16 | 2020-01-29 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2019-12-16 | OH
118476965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-23 | 2020-01-29 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118477035 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118477050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477051 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477094 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2019-12-07 | 2020-01-29 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2019-12-07 | OH
118477095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118477096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118477098 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-01-29 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118477112 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2021-11-11 | 2021-01-29 | 2021-11-11 | 2021 | 2021-09-21 | OH
118477113 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118477133 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477166 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118477208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118477220 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118477322 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-01-29 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118477354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-12-05 | OH
118477370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-29 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118477389 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-29 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118477401 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2021-10-22 | 2020-07-29 | 2021-10-22 | 2021 | 2021-11-05 | OH
118477462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477478 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118477479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2021-08-05 | OH
118477498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
118477533 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477536 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477560 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-29 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118477562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-29 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118477602 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118477625 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025 | 2021-09-13 | OH
118477646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118477694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118477699 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118477706 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118477709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118477723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2021-08-05 | OH
118477734 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118477736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118477737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118477739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118477801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477806 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477809 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118477816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118477817 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118477819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118477843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-11-24 | OH
118477868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2021-08-05 | OH
118477870 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118477872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118477878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118477879 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118477907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118477924 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-29 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118477935 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
118477946 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2021-04-19 | OH
118477951 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118477952 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118477955 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118477963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-11-24 | OH
118477971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118477972 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-29 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-01-06 | OH
118477975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118478050 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025 | 2020-12-24 | OH
118478053 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118478122 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118478124 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-23 | 2020-01-29 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118478125 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478133 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478138 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118478172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2021-01-22 | OH
118478186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-17 | 2020-01-29 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-01-15 | OH
118478188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118478191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118478195 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118478207 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-02-16 | OH
118478245 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-12 | 2020-01-29 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118478248 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118478258 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118478260 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478266 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2021-03-17 | OH
118478271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-20 | 2020-01-29 | 2021-05-31 | 2020-12-20 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-12-20 | OH
118478335 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-09 | 2020-01-30 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2021-02-12 | OH
118478336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-12 | 2020-01-30 | 2021-05-31 | 2020-11-12 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-11-12 | OH
118478420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478484 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118478489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Remove | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118478496 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118478503 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478518 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118478570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118478571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478574 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-12-21 | 2020-05-30 | 2020-12-21 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118478576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478579 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118478653 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118478658 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-08-21 | OH
118478754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-29 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-21 | OH
118478801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118478891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478895 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118478908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118478921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118478922 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-12-28 | OH
118478971 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118478975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118478979 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479022 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118479023 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118479027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118479029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118479100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118479101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118479106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118479109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479802 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118479810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479815 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-29 | 2020-01-29 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-30 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-09-01 | OH
118479829 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025 | 2020-01-30 | OH
118479856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2019-10-09 | 2020-01-30 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118479895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-01-30 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-01-27 | OH
118479928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118479929 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118479942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118479960 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118479972 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-30 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118479999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118480001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-01-30 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2021-08-16 | OH
118480064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480081 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-06-25 | 2020-01-30 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019 | 2019-06-25 | OH
118480084 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-22 | 2020-01-30 | 2020-10-18 | 2024-09-22 | 2020-10-18 | 2020 | 2019-09-22 | OH
118480086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-06-27 | 2020-01-30 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-10-23 | OH
118480088 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-19 | 2020-01-30 | 2020-10-30 | 2020-03-19 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-17 | OH
118480146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-30 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-01-23 | OH
118480162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-30 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118480256 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118480267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-04-23 | OH
118480269 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118480272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118480273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118480275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118480302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-30 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118480308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118480335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-22 | 2020-01-30 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-01-22 | OH
118480362 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118480370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480392 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118480394 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118480404 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118480412 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2019-08-30 | 2020-01-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2019-08-30 | OH
118480416 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-10-18 | 2020-01-30 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2019-10-18 | OH
118480420 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480428 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118480459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480469 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118480471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480487 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-10-26 | OH
118480543 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118480553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118480558 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480577 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118480579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-30 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118480660 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118480665 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118480723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480727 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118480734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118480818 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480821 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-10-26 | OH
118480829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118480840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480841 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025 | 2020-01-30 | OH
118480844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118480880 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118480882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-17 | 2020-01-30 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118480883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118480913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-23 | 2020-01-30 |  | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019 | 2020-01-30 | OH
118480919 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-26 | 2020-01-30 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118480921 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025 | 2020-01-30 | OH
118480932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Overloaded | Test | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118480990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118480994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480995 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480997 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118480998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025 | 2020-01-30 | OH
118480999 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481004 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118481046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118481048 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118481070 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2021-11-07 | 2021-01-30 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118481076 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-10 | OH
118481094 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-01-30 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-26 | OH
118481107 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-27 | 2020-01-30 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118481111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118481112 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481113 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481117 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-06-25 | 2020-07-30 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118481134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118481151 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118481162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118481183 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025 | 2020-07-31 | OH
118481186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118481221 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-02-01 | OH
118481228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-02-01 | OH
118481229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-03-29 | OH
118481268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118481323 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025 | 2020-08-20 | OH
118481331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-08-21 | OH
118481334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118481336 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-02-01 | OH
118481339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-02-01 | OH
118481372 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118481414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-02-01 | OH
118481418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481440 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118481443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118481447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118481451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481470 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-21 | 2020-01-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118481495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118481513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118481526 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118481542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2019-12-10 | 2020-01-30 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118481543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-18 | 2020-01-30 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019 | 2020-01-31 | OH
118481545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118481610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118481613 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118481659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118481703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118481709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118481711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118481719 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118481916 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2021-11-25 | 2020-07-30 | 2021-11-25 | 2021 | 2021-11-17 | OH
118481997 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118481999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118482053 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118482056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2021-01-04 | OH
118482090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118482097 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118482113 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118482213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-23 | 2020-01-30 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118482233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118482270 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118482331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-08-10 | OH
118482336 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118482338 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118482347 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118482391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118482392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118482396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118482397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118482490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118482495 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118482496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118482498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118482551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118482674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118482797 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118482826 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118482827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118482832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118482834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118483495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-31 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118483498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Missing | Install | 2020-01-30 | 2020-01-31 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118483531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118483535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2021-01-13 | OH
118483537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118483676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118483677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118483708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-29 | 2020-01-31 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118483709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-16 | OH
118483739 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118483757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118483761 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118483764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Remove | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118483769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118483808 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
118483822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118483824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-11-06 | 2020-01-31 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2019-11-06 | OH
118483842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118483850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-13 | OH
118483851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-11 | OH
118483880 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118483884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-12 | 2020-01-31 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118483889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118483909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118483910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-11 | OH
118483913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483914 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118483949 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118483950 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
118483958 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025 | 2020-01-31 | OH
118483969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118483970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483974 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118483975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118484001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484017 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
118484025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118484058 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484067 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484127 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-29 | 2020-01-31 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118484201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118484211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-01-31 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118484212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-01-31 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118484214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-01-31 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118484221 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484245 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484247 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2021-07-17 | OH
118484248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118484268 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-11 | 2020-01-31 | 2021-05-31 | 2020-12-11 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-12-11 | OH
118484280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-01-16 | 2020-01-31 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118484282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-01-16 | 2020-01-31 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118484284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-01-16 | 2020-01-31 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118484285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-01-31 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2020-01-17 | OH
118484286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-01-16 | 2020-01-31 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118484332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-02-04 | OH
118484335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-09-11 | OH
118484390 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118484406 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118484439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118484451 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2021-08-11 | OH
118484459 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2021-08-11 | OH
118484461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-03-30 | OH
118484463 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484467 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2022-05-19 | 2020-07-31 | 2022-05-19 | 2022 | 2021-09-16 | OH
118484491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484494 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025 | 2020-08-06 | OH
118484502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-01-16 | 2020-01-31 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118484504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-01-16 | 2020-01-31 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118484508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-22 | 2020-01-31 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-28 | OH
118484511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118484526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484527 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware | Corroded | Repair | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118484534 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-31 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118484561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118484623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-01-30 | 2020-01-31 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-09-24 | OH
118484747 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-28 | 2020-01-31 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019 | 2019-09-28 | OH
118484749 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-28 | 2020-01-31 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019 | 2019-09-28 | OH
118484750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2021-11-27 | 2020-07-31 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118484751 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118484752 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2021-03-15 | OH
118484755 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118484794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118484813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118484838 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118484923 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025 | 2021-04-29 | OH
118484926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118485029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118485071 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-21 | 2020-01-31 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118485076 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118485078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118485080 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-28 | 2020-01-31 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019 | 2019-09-28 | OH
118485082 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-28 | 2020-01-31 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019 | 2019-09-28 | OH
118485084 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-31 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118485085 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-31 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118485086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-01-31 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-03-16 | OH
118485087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-01-31 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-03-16 | OH
118485090 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118485095 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118485099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118485132 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118485134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118485152 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-21 | 2020-01-31 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-11-17 | OH
118485203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-31 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118485205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118485221 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-01-31 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-03-16 | OH
118485222 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-31 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118485223 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-31 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118485225 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-31 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118485227 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-31 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118485229 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-01-31 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118485251 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-22 | 2020-01-31 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2021-08-07 | OH
118485292 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118485295 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118485370 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-01-31 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2021-03-19 | OH
118485381 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-01-24 | 2020-01-31 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2021-05-14 | OH
118485410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-11-05 | OH
118485412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118485418 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-02-18 | OH
118485424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2019-12-16 | 2020-01-31 | 2024-12-14 | 2020-12-16 | 2024-12-14 | 2024 | 2019-12-16 | OH
118485441 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-24 | 2020-01-31 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-01-24 | OH
118485460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-28 | 2020-01-31 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118485466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118485493 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118485494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118485495 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118485589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Remove | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118485894 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-08-24 | OH
118485898 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118485964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118485965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118485980 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-30 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118485994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-12-12 | 2020-01-31 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118486004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118486030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118486068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118486251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118486337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-09 | OH
118486397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118486403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-01-31 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118486423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-12 | OH
118486425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-12 | OH
118486426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-12 | OH
118486427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-12 | OH
118486451 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118486456 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118486466 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-01-31 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118486508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118486510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-12 | OH
118486511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-12 | OH
118486512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-12 | OH
118486513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-12 | OH
118486514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-09 | 2020-01-31 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-03-12 | OH
118486541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-09-09 | OH
118486578 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-31 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118486590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118486616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118486618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118486640 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118486644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118486648 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118486672 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Remove | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118486704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118486706 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-11-23 | OH
118486757 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-01-30 | 2020-01-31 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118486761 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118486811 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-29 | 2020-01-31 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118486832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118486853 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118486980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118487000 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-09-14 | OH
118487001 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118487003 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118487008 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118487059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118487072 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118487076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118487078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118487154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118487155 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118487157 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118487158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118487228 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487242 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118487244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487247 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118487249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118487292 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487298 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Vault/Manhole | Broken/Damaged | Repair | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-02-01 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-02-20 | OH
118487600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487602 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118487605 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487629 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-02-01 | OH
118487752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118487772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487794 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487800 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-24 | 2020-02-01 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118487820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487822 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487827 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487860 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-07-13 | OH
118487864 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2021-10-01 | OH
118487867 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118487903 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118487906 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487925 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118487928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118487988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118487989 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118488036 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118488037 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118488042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118488048 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-01 | OH
118488050 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118488058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-02-01 | OH
118488061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118488082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118488083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118488084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118488085 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489642 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-05-17 | OH
118489649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489668 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-02-02 | OH
118489669 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489670 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118489672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489674 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489676 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489677 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118489678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489698 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489710 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489711 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118489712 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489714 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118489731 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489733 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489734 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118489735 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489736 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489737 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118489738 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118489740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489742 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489744 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489764 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489765 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489770 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489771 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118489774 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118489775 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489777 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489780 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489781 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489784 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489786 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-10-08 | OH
118489787 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118489808 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-02-03 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2021-07-08 | OH
118489810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489811 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489813 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489814 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489817 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489823 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-06-02 | OH
118489824 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118489840 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489843 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489844 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489848 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489849 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118489850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489851 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489860 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118489862 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118489868 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118489869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490076 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118490080 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118490083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490084 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490155 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025 | 2020-02-03 | OH
118490156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-02-03 | OH
118490160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118490163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118490168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490180 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-02-03 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118490184 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-02-03 | OH
118490202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2019-12-04 | 2020-02-03 |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019 | 2019-12-04 | OH
118490220 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-30 | 2020-02-03 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-12-18 | OH
118490225 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-30 | 2020-02-03 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-12-18 | OH
118490248 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-29 | 2020-02-03 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-20 | OH
118490299 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490306 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Missing | Install | 2019-11-01 | 2020-02-03 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118490312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490315 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-10-12 | 2020-02-03 | 2020-09-11 | 2020-04-12 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118490317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118490322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118490337 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118490341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-08-25 | OH
118490350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-09-11 | OH
118490356 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118490363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-03 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118490365 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-03 | 2020-02-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118490401 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118490404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2021-07-13 | OH
118490408 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2021-07-13 | OH
118490420 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118490434 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118490444 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118490451 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118490455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118490458 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490459 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118490465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-02-03 | OH
118490483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490524 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-02-03 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118490531 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118490546 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118490585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118490621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118490663 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118490687 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-10-24 | 2020-02-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
118490718 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490719 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118490721 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118490743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118490790 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490830 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2018-11-14 | 2020-02-03 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2019-12-20 | OH
118490947 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118490970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-02-03 | OH
118490974 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490976 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118490979 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118491067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2019-05-31 | 2020-02-03 |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019 | 2019-09-07 | OH
118491068 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491112 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-07-12 | 2020-02-03 |  | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019 | 2020-02-04 | OH
118491129 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Marking | Missing | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491144 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118491153 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491157 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118491158 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2021-11-27 | 2020-08-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-02-03 | OH
118491159 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118491170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118491177 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118491194 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118491197 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118491223 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118491260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491261 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491269 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
118491315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Install | 2019-10-11 | 2020-02-03 |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019 | 2020-06-20 | OH
118491316 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Install | 2019-10-11 | 2020-02-03 |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019 | 2020-06-20 | OH
118491358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491415 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491417 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118491439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118491484 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118491487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491488 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491536 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491560 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118491608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491617 | EC | Exp | TIER 3 | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118491668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118491669 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-14 | 2020-02-03 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118491718 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-31 | 2020-02-03 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118491733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118491736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118491810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-01-14 | 2020-02-03 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118491811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491816 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118491822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118491927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118491962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118491987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492079 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492124 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492194 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118492196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492215 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118492230 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492232 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-15 | 2020-02-03 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-07-18 | OH
118492237 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492238 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118492324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-03 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492328 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492333 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-03 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118492335 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-03 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118492336 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-03 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118492339 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-03 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118492341 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-03 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118492342 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-03 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118492406 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-03 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118492407 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-03 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118492414 | EC | Exp | TIER 2 | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118492451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492454 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492511 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492569 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118492581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-05-20 | OH
118492587 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118492589 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
118492613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118492617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492618 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492619 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118492623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118492812 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118492954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-10-02 | 2020-02-04 | 2024-09-30 | 2020-10-02 | 2024-09-30 | 2024 | 2019-10-02 | OH
118492998 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118493031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-30 | 2020-02-04 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-05-24 | OH
118493035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118493151 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118493152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493257 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118493306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-04 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-02 | OH
118493312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118493343 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-07-09 | 2020-02-04 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2019-08-28 | OH
118493346 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-07-09 | 2020-02-04 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2019-08-28 | OH
118493387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118493427 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493439 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-07-09 | 2020-02-04 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2019-08-28 | OH
118493454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-02-04 | OH
118493456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-05 | 2020-02-04 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118493457 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2019-11-18 | 2020-02-04 | 2021-08-17 | 2020-03-31 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118493459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-11-06 | 2020-02-04 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118493473 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-29 | 2020-02-04 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118493541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Misaligned | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-02-04 | OH
118493611 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118493613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493663 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-02 | 2020-02-04 |  | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118493667 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493731 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-30 | 2020-02-04 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118493816 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118493958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-11 | OH
118494050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-02-04 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118494063 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118494111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-12-17 | OH
118494123 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118494192 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118494197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118494206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118494231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118494233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118494254 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-02-04 | OH
118494263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2021-05-12 | OH
118494297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118494529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118494646 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118494665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118494712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118494765 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118494852 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118494872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118494880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2021-05-31 | 2020-08-04 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-11-05 | OH
118494933 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118494935 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-09-22 | OH
118494939 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118494941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118494942 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118494962 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2021-10-21 | 2020-08-04 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-02-04 | OH
118494976 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2021-09-02 | OH
118495012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-02-04 | OH
118495091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118495093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118495153 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118495312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118495344 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-04 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118495447 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118495508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118495624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-02-04 | OH
118495677 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118495694 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118495695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118495698 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118495850 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025 | 2021-05-24 | OH
118495872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118495898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118495911 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118495940 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118495944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118495946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118495949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118496001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-03-30 | 2020-02-25 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118496059 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118496112 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118496135 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496212 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118496214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118496217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118496265 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118496267 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118496353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496428 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118496429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118496501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496581 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-03-01 | 2020-02-26 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118496602 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118496725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118496726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118496727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118496784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496820 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496828 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496910 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118496915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118496940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118496943 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118496958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118496969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118496983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118496986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-15 | OH
118496989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118497004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118497007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118497025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2021-05-31 | 2021-01-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-14 | OH
118497088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497102 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497103 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118497116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-06-15 | OH
118497119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-06-16 | OH
118497128 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118497151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118497156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118497157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118497166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118497177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118497204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-02-04 | OH
118497220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118497226 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118497229 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2021-02-17 | OH
118497230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118497243 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-01-29 | 2020-02-05 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118497250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-04-21 | OH
118497254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118497265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118497307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025 | 2020-02-05 | OH
118497332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118497334 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497335 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-10-21 | OH
118497359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-09 | OH
118497376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118497377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118497417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-21 | OH
118497421 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118497424 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118497425 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118497460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118497462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-20 | OH
118497465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118497510 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118497511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118497521 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-02-05 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118497591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118497606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118497620 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118497625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118497739 | EC | Cap | TIER 2 | B | Recloser/Sectionalizer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118497907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-10-17 | 2020-02-05 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2019-10-17 | OH
118497908 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118498011 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118498014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118498043 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118498080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118498081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-08-26 | OH
118498140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118498141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118498149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118498167 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118498214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118498317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-02-05 | OH
118498340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-29 | 2020-02-05 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2019-12-29 | OH
118498425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118498439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118498461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118498463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118498469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118498496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118498497 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-02-05 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118498498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118498499 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118498514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118498516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-21 | OH
118498550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118498551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118498552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-02-03 | OH
118498554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-17 | OH
118498556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118498559 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-17 | OH
118498598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118498621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118498662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118498664 | EC | Cap | TIER 2 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025 | 2020-02-05 | OH
118498665 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118498666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118498670 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118498673 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118498707 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118498710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-02-05 | OH
118498713 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-18 | OH
118498715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118498716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118498719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-12-29 | OH
118498740 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118498742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118498744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118498747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118498749 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118498754 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-23 | OH
118498756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118498770 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118498776 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118498777 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118498781 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118498788 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118498792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-05 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118498800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118498818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118498821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118498822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118498834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-02-05 | OH
118498857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-02-05 | OH
118498897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118498923 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118498984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118498992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118498996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118498999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499057 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118499071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118499074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118499127 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118499135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499171 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118499193 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118499211 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118499215 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-16 | 2020-02-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118499221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118499295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-23 | OH
118499304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118499308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118499342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118499346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118499385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118499386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118499388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-11 | OH
118499403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118499406 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-05 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-12-23 | OH
118499411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118499484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118499487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118499522 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118499543 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118499547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-02-05 | OH
118499549 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118499550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118499552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-11-09 | OH
118499556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-11 | OH
118499558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118499559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118499602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-11 | OH
118499606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118499608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2022-08-24 | 2021-01-31 | 2022-08-24 | 2022 | 2020-01-31 | OH
118499609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-09 | OH
118499630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118499638 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118499643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-08-24 | OH
118499691 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118499707 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118499730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-01-31 | OH
118499732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118499736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118499739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118499740 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118499742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118499761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118499762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118499763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118499764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118499765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118499766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118499769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118499820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118499822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118499823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118499825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118499829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-14 | OH
118499837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118499850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499852 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118499853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118499858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118499870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118499871 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118499872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118499874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118499876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118499878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-11-02 | OH
118499890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118499893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118499898 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118499910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-06-16 | OH
118499912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118499913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118499914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-06-16 | OH
118499915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118499916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-06-16 | OH
118499917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118499941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-08-03 | 2021-01-31 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118499942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118499947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118499949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-09 | OH
118499950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-02-05 | OH
118499953 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118499957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118499970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-09 | OH
118499971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118499972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118499973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118500013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500252 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500281 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118500283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500475 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025 | 2020-02-06 | OH
118500481 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2022-04-19 | 2021-02-06 | 2022-04-19 | 2022 | 2021-08-30 | OH
118500555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118500566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118500598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118500609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118500610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500633 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-18 | OH
118500709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-06 | OH
118500731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500733 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118500734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118500736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118500737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118500852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118500865 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2021-10-06 | 2021-02-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-10-28 | OH
118500881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-03-30 | OH
118500892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-03-30 | OH
118500897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500910 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Missing | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118500918 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-06 | OH
118500919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-03-30 | OH
118500937 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118500938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118500968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Birdcage | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118501041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-06 | OH
118501068 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501094 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-12-31 | 2020-05-06 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118501132 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118501156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501178 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118501238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501295 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118501374 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501375 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118501446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118501463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501465 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501501 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-06 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118501513 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118501514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501523 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118501547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2021-08-27 | OH
118501607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118501636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2019-10-16 | 2020-02-06 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118501640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501642 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501645 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118501648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118501665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118501712 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-08-22 | OH
118501758 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118501794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-01-31 | 2020-02-06 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-12-29 | OH
118501799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2021-01-13 | OH
118501892 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118501896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-06 | OH
118501915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118501918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118501962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118501964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118501974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-07-09 | OH
118501977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-06 | OH
118501980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118501986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118502048 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-04 | 2020-02-06 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118502080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2020-01-15 | 2020-02-06 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118502104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118502112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118502118 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118502152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118502210 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118502257 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-09-07 | 2020-02-06 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2019-09-07 | OH
118502278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118502341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118502392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-06 | OH
118502397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-06 | OH
118502432 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2019-10-05 | 2020-02-06 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118502458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118502462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-06 | OH
118502467 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-11-02 | OH
118502469 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118502602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118502609 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118502640 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118502641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118502643 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118502648 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118502649 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118502726 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118502862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118502863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118502865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118502866 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118502871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118502875 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-09-15 | OH
118502879 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-06 | OH
118502918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118502958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118502959 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118502977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503010 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118503014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503015 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503016 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503018 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503055 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503057 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118503058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503074 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-08-22 | 2020-05-06 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118503077 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503079 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-06 | 2020-02-06 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503720 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503774 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-14 | 2020-02-07 |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020 | 2020-01-14 | OH
118503777 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503802 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118503803 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole Step | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118503848 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-02-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118503900 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118503903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118503910 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Missing | Install | 2019-10-08 | 2020-02-07 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019 | 2019-10-08 | OH
118503911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Missing | Install | 2019-10-08 | 2020-02-07 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019 | 2019-10-08 | OH
118503912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Missing | Install | 2019-10-08 | 2020-02-07 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019 | 2019-10-08 | OH
118503913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Missing | Install | 2019-10-08 | 2020-02-07 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019 | 2019-10-08 | OH
118503916 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503917 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503918 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503919 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503920 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118503955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-02-07 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118503957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-30 | 2020-02-07 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-04-14 | OH
118503959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-30 | 2020-02-07 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-04-14 | OH
118503960 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503961 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503962 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503963 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503965 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503982 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503985 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118503997 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118504001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118504009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118504021 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118504024 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-09-04 | OH
118504044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118504045 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-22 | 2020-02-07 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-08 | OH
118504174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118504192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025 | 2020-02-07 | OH
118504203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-22 | 2020-02-07 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2019-12-23 | OH
118504249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-22 | 2020-02-07 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2019-12-23 | OH
118504305 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-22 | 2020-02-07 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2019-12-23 | OH
118504326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-02-03 | OH
118504330 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504335 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118504371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504376 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504381 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118504390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-09-04 | OH
118504433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504436 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504528 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-10 | OH
118504529 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-03-11 | OH
118504544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504550 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504554 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504555 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504557 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504633 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025 | 2020-02-07 | OH
118504636 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118504643 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504644 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504647 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-07 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118504650 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118504653 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025 | 2020-02-07 | OH
118504654 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118504656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-22 | 2020-02-07 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2019-12-23 | OH
118504657 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118504658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-22 | 2020-02-07 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2019-12-23 | OH
118504659 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118504662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118504721 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-07 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118504737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504750 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-07 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118504752 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-07 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118504761 | EC | Cap | TIER 2 | F | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2025-02-07 | 2021-01-28 | 2025-02-07 | 2025 | 2021-08-12 | OH
118504763 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118504765 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118504828 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118504890 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-28 | 2020-02-07 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-04-29 | OH
118504895 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-12 | OH
118504897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504937 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118504938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025 | 2020-02-07 | OH
118504940 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118504944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | UG Facility | Idle Facilities | De-energize Idle | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118504947 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118505018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118505019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118505021 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118505041 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118505042 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118505044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118505045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118505047 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118505049 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-31 | OH
118505083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118505086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118505087 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118505092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118505093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-09-13 | OH
118505131 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118505152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-06-14 | OH
118505200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118505212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-02-07 | OH
118505220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118505227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118505228 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118505300 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118505353 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118505391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118505392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118505399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118505419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118505441 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118505442 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-04 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-01-04 | OH
118505453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118505455 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118505520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-22 | 2020-02-07 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2019-12-23 | OH
118505531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118505532 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118505578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-02-07 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118505588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-02-07 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118505600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-02-07 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118505618 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118505640 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-02-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118505650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118505653 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118505656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118505658 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118505662 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118505679 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-02-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118505680 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118505692 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-02-07 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118505736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-30 | 2020-02-07 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118505737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-30 | 2020-02-07 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118505738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-30 | 2020-02-07 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118505739 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Install | 2019-12-30 | 2020-02-07 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118505749 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118505750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118505752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118505784 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118505814 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118505834 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118505836 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118505837 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118505838 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118505852 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-07 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118505855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118505870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-02-07 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118505882 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-02-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118505887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118505902 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118505936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-19 | 2020-02-07 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021 | 2020-01-19 | OH
118505967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-02-07 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118506041 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-02-07 | OH
118506049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2022-04-06 | 2021-02-07 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-02-07 | OH
118506087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506299 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118506341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506345 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118506346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-07-30 | OH
118506431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506436 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506463 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118506466 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118506500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506503 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118506504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506509 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-02-25 | OH
118506519 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-02-07 | OH
118506541 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506546 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025 | 2020-02-07 | OH
118506547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118506560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506616 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-07 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118506627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-05 | 2020-02-08 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2019-12-05 | OH
118506628 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-08 | 2020-02-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118506629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-07 | 2020-02-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-05-10 | OH
118506671 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506690 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-29 | OH
118506693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-02-08 | OH
118506696 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506714 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118506740 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-10 | 2020-02-08 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-02 | OH
118506742 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-07 | 2020-02-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2021-04-02 | OH
118506745 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2021-05-31 | 2020-09-08 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-02 | OH
118506747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-07 | 2020-02-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118506784 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118506785 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506787 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2021-04-06 | OH
118506788 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506789 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020-10-02 | 2020-08-08 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-01-15 | OH
118506825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118506828 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506829 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506850 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118506855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506856 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-02-08 | OH
118506880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-02-07 | 2020-02-08 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118506883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118506885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118506886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506887 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118506889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118506910 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118506911 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506912 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118506913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506915 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118506916 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-02-08 | OH
118506917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118506973 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118506974 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118506975 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118506980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118506981 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118507000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507001 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021 | 2020-02-08 | OH
118507011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-08 | OH
118507025 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118507026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507030 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507044 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-30 | 2020-02-09 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2020-02-11 | OH
118507047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-26 | 2020-02-09 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019 | 2020-02-11 | OH
118507049 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Sag/Clearance | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118507050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-08 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507055 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507327 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507328 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507329 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507729 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507831 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507832 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507833 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507834 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507835 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507838 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507839 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118507844 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118507848 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509450 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509494 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509500 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509501 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509506 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509510 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118509511 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509512 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509513 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509514 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118509515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509519 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509530 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118509531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509534 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509535 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509539 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509542 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118509543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509544 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509546 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509547 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509549 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509555 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509558 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509566 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509569 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509570 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-09 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118509571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509575 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509576 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509578 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509579 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509592 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509593 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509597 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509598 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509599 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509605 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509610 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509613 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509615 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509619 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509770 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509771 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509773 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118509774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509775 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118509778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2021-05-31 | 2020-09-10 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-09 | OH
118509779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2021-04-13 | OH
118509848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509936 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509937 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509938 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509939 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118509941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118509942 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509946 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-02-09 | OH
118509950 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509951 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509952 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509960 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509962 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509968 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509970 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509973 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509974 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509975 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118509976 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509978 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509980 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509981 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509983 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509984 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509986 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509987 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509989 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509991 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509993 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509994 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509995 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118509997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118509998 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118509999 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510000 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510002 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510003 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510004 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510005 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510009 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510020 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510021 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510023 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118510026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510027 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510030 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510033 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510036 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510037 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510039 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510052 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510054 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510057 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510059 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510060 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510063 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510068 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510069 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510071 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510072 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510073 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510074 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510075 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510076 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510077 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510078 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118510079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510080 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510082 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510083 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510084 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510086 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510087 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510090 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510095 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510102 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510110 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118510121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510122 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510126 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510127 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510128 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510129 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2021-07-29 | 2021-02-09 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118510132 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510136 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510140 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510141 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510142 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510144 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510147 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510148 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510149 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510156 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510157 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510163 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510164 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510165 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510168 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510181 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510185 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510189 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510200 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510203 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510204 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510205 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510206 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510220 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510221 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510222 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510224 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510226 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510227 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510228 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510229 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510230 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510233 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510234 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510235 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118510237 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510238 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510239 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118510243 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510244 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510246 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510250 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510252 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510253 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510254 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510255 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510256 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510257 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510258 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510259 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2018-02-28 | 2020-02-09 |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018 | 2020-02-11 | OH
118510262 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-08 | 2020-02-09 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510263 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-08 | 2020-02-09 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510269 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Exposed | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118510271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510274 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510276 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510277 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510279 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510282 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Re-Frame | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510290 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510292 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118510296 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510297 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510301 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510305 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510308 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510309 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118510310 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510312 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510313 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510315 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510317 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510318 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510321 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510322 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510323 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510326 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510333 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510334 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510337 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118510338 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510345 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510346 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510347 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510348 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510349 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510351 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510352 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510355 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510371 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510375 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510383 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510385 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118510386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510387 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510388 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510390 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510391 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510392 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510393 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118510396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510398 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118510401 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510402 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118510405 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510406 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118510407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510409 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510411 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118510413 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-09 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118510420 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510423 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510424 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118510425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510427 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118510430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510432 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510433 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510434 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510435 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510441 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510442 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510444 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510445 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510446 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118510447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510448 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118510449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510451 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510453 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Interference | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118510454 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510460 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510461 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510462 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510463 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510464 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510465 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510466 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510468 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118510469 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510471 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510472 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118510473 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510474 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510479 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510484 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510492 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118510500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118510502 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510503 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118510505 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510507 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118510508 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510510 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510512 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118510516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510519 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510520 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510521 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510523 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510524 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510525 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510526 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510529 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510530 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510534 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510535 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510537 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510538 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118510539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510540 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510541 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510544 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510546 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510550 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510553 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510554 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510558 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118510562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510568 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510572 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118510574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510577 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118510586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118510590 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510591 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510592 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510593 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510595 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118510598 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510601 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510603 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510618 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510619 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510632 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118510633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020-03-30 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510638 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510640 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118510641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510642 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-09 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510643 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118510648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118510649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118512900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118512901 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118512902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118512903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118512904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118512905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118512906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118512907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118512908 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118512909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118514810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118514811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118517070 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118517071 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118517072 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118517073 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118517074 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118517075 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118517076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118517077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118517078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118517079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518540 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518541 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518543 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518544 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118518546 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118518547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518548 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118518549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518650 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518652 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518653 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518654 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118518659 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518665 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518668 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518669 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118518673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518674 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-09-25 | OH
118518675 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118518677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-01 | 2020-02-10 |  | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118518678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118518682 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118518689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118518713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118518775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518781 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025 | 2020-02-13 | OH
118518794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518796 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118518810 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118518813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118518938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118518981 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118518983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118518984 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-08-01 | OH
118519082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118519085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118519086 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118519087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118519162 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118519177 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118519178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118519203 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118519233 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118519251 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118519256 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519280 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-01 | 2020-02-10 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-02-01 | OH
118519324 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118519338 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2021-05-07 | OH
118519366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118519399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519400 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519404 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519406 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519408 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519452 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118519457 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118519459 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118519467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519472 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519476 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118519492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519505 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118519534 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118519562 | EC | Cap | Zone 1 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118519592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519594 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519614 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118519623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519710 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519719 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118519727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118519740 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519746 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-22 | 2020-02-10 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019 | 2020-05-27 | OH
118519796 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519836 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519884 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118519891 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-07 | OH
118519892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2022-01-25 | 2021-02-10 | 2022-01-25 | 2022 | 2021-07-30 | OH
118519893 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519895 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118519897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519920 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519924 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118519927 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519928 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519929 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519953 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118519963 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118519978 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-10 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118519983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118519988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520011 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520012 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520015 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118520017 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520040 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520045 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-23 | OH
118520046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118520047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118520100 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520107 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520111 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118520112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520115 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520153 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520162 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118520164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520167 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118520169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118520189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118520190 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-08-17 | OH
118520195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-10 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118520207 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118520221 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520222 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520224 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2019-09-09 | 2020-02-10 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118520237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118520256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118520260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520264 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520271 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118520275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118520280 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-09-09 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118520306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520307 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118520401 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520461 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118520685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118520830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118520834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118520918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118520971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118521033 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118521092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118521094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118521151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118521172 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-03-04 | OH
118521328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118521376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118521378 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118521712 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118521825 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025 | 2020-02-10 | OH
118521881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118522080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Missing | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118522087 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522088 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-12-16 | 2020-02-10 | 2024-12-14 | 2020-12-16 | 2024-12-14 | 2024 | 2019-12-16 | OH
118522120 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025 | 2020-02-10 | OH
118522129 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522148 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522160 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522163 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Leaning | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118522166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-20 | 2020-02-10 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118522167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118522210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-12-11 | 2020-02-10 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2021-10-15 | OH
118522223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118522226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118522240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118522242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118522249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Trim | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522253 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522254 | EC | Exp | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118522258 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118522316 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522322 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-27 | 2020-02-10 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118522327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2019-10-28 | 2020-02-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118522342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522346 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-20 | 2020-02-10 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-01-20 | OH
118522381 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118522383 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522398 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522415 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522421 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522422 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118522423 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522424 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118522427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118522451 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2021-04-26 | OH
118522468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118522494 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118522573 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522585 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118522589 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118522666 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522686 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522728 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install Spreader Bracket | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-06-03 | 2020-02-10 |  | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019 | 2021-06-14 | OH
118522762 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522765 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522768 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522806 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118522809 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118522812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118522814 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522819 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522844 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522863 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Birdcage | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522875 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522879 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118522887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118522889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118522897 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522933 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118522934 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522936 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118522938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118522974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118522975 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522977 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522981 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118522990 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118522996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118523012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523014 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523016 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118523039 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523040 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118523042 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118523043 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118523044 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523045 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118523046 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523048 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523049 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523051 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523103 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118523104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523106 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118523123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523126 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523127 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118523128 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523131 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118523132 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118523134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523136 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118523138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523143 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118523151 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523154 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118523155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523156 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118523171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523172 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118523174 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523175 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118523178 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523182 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523191 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523193 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523194 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118523195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-02-10 | OH
118523197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118523208 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523212 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118523214 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523215 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523218 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523219 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523222 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-10 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523225 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523243 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523246 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118523258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523259 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523267 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523271 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118523276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523277 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118523278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523281 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523282 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118523283 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523284 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118523288 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118523340 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523351 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523352 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118523353 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118523382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523384 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523385 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523388 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-04 | 2020-02-11 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-04 | OH
118523393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-11 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118523419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118523421 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523425 | EC | Cap | Zone 1 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025 | 2020-02-11 | OH
118523457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523477 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118523480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523513 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118523537 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523554 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-03 | 2020-02-11 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118523561 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118523712 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118523714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118523726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118523744 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-03 | 2020-02-11 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118523755 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-11 | 2020-02-11 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-10-11 | OH
118523759 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-11 | 2020-02-11 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-10-11 | OH
118523766 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118523769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118523781 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-11 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118523797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-11 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118523821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523830 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118523850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-11 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118523857 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-11 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118523859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-11 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118523922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118523923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-11 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118523925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-11 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118523991 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-03-27 | OH
118524033 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524043 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524051 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524054 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118524055 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118524057 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118524071 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524075 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524076 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118524119 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118524124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118524127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118524131 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524133 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118524143 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-02-11 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118524155 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118524178 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524196 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118524218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118524219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118524223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524226 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524227 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118524233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118524241 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118524254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118524262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118524263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118524288 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524301 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524324 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118524345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524346 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118524348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118524367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-11 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524389 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524396 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2021-09-02 | OH
118524421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-02-11 | OH
118524422 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118524444 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118524467 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118524478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-08-26 | OH
118524488 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118524494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118524495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524498 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524513 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118524514 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118524519 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118524579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118524604 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Corroded | Replace | 2019-12-01 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118524615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118524616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524643 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-07 | 2020-02-11 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118524645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Missing | Install | 2020-01-20 | 2020-02-11 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118524646 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-01-20 | 2020-02-11 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118524660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524662 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524665 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118524667 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524671 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118524672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118524687 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-16 | OH
118524696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524722 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524726 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524728 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118524781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524785 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118524786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524810 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118524829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524850 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118524868 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118524879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118524880 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524884 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118524896 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118524910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118524919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118524938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-04-07 | OH
118524957 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-02-11 | OH
118525010 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-05-14 | OH
118525012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118525030 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118525050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525052 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-23 | 2020-02-11 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2021-01-12 | OH
118525053 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-23 | 2020-02-11 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2021-01-12 | OH
118525054 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-11 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118525070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118525080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-03-26 | OH
118525091 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118525110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525113 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525259 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118525261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525281 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118525294 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525295 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118525298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-03-24 | OH
118525351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525353 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2021-11-17 | OH
118525355 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118525483 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525487 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118525537 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-03 | OH
118525538 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-02-11 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-02-11 | OH
118525562 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118525565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118525592 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525765 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525769 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525798 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525912 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118525934 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118525953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118525980 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118525982 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118525984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-02-11 | OH
118526010 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526013 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526018 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118526127 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526129 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-01-12 | OH
118526147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118526172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526174 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118526176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118526178 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118526179 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118526184 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118526186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118526194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-02-11 | OH
118526209 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118526223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118526228 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118526281 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118526282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118526284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118526367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526370 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526372 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118526373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118526422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-02-08 | 2020-02-12 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118526528 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118526533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118526541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118526585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526586 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118526839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526927 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-09-09 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118526950 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526952 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118526988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118527053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118527057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527083 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-12 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118527154 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118527167 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2019-06-04 | 2020-02-12 | 2021-08-17 | 2020-04-04 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-09 | OH
118527201 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118527257 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118527293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527294 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118527342 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118527343 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118527344 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118527345 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118527364 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
118527404 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118527423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-12 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118527448 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527644 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118527653 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527654 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118527682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527684 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-28 | 2020-02-12 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118527740 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118527745 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118527774 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-12 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527804 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118527806 | EC | Exp | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118527807 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118527826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Missing | Install | 2020-02-03 | 2020-02-12 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-02-23 | OH
118527864 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118527929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118527930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527970 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118527974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118527977 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-02-11 | OH
118528051 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528102 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-09-27 | OH
118528163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118528227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528235 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118528270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118528273 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528275 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528277 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-12 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118528341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-12 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118528345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-12 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118528348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-06 | 2020-02-12 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118528383 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528384 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118528423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528438 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528489 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118528490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528520 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528529 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118528552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2021-06-22 | OH
118528613 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118528634 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-06-12 | 2021-02-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118528654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528662 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528666 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118528667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118528700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118528701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118528709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528745 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118528746 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118528770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528779 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118528788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118528814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118528873 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528874 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528876 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118528879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529017 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529018 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118529116 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118529118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118529120 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118529151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118529158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529159 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529171 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529172 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529173 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529175 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529176 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118529178 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118529179 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118529212 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118529213 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-27 | OH
118529222 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529224 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118529226 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118529228 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529229 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118529236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-13 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-09 | OH
118529290 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118529291 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118529296 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529315 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118529350 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118529351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118529352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529354 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529410 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2021-01-22 | OH
118529564 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-13 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-05 | OH
118529585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529630 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-02-13 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118529752 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-13 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118529970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118529978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118530049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-12 | 2020-02-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118530147 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118530168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118530219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118530223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2025-02-13 | 2020-12-31 | 2025-02-13 | 2025 | 2020-02-12 | OH
118530224 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-02-13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118530278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-10 | 2020-02-13 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2021-01-07 | OH
118530460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-10 | 2020-02-13 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-04 | OH
118530527 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118530626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118530700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118530705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118530755 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118530757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118530759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118530868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118530964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118530996 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118531042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118531070 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118531113 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-13 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118531130 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118531179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118531230 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118531244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118531246 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118531284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118531287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118531327 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-08-29 | 2025-02-13 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118531329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118531419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Missing | Install | 2020-02-07 | 2020-02-13 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118531421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118531462 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-02-13 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-13 | OH
118531465 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-13 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118531562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-13 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118531564 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-11-16 | OH
118531566 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118531569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118531582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118531591 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-13 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118531592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-11 | 2020-02-13 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-01-14 | OH
118531633 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118531634 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118531635 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118531637 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118531712 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118531716 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118531717 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118531781 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118531783 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118531891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118531895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118531897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118531967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118531968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118531994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118531998 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118532080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118532083 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532088 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532089 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532238 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2021-09-25 | 2020-07-13 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118532264 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118532274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532281 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532284 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532287 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532288 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532290 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532296 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118532297 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118532298 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118532340 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118532345 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118532365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-10-08 | OH
118532393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532474 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532479 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118532531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118532532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118532539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118532560 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118532561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118532672 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118532675 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118532676 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-13 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118532677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118532678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532706 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118532708 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118532709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532733 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118532734 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118532736 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118532738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-03-11 | OH
118532746 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-13 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118532771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-02-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-03-11 | OH
118532775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2021-01-19 | OH
118532779 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532830 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118532834 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532836 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-13 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118532853 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532945 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025 | 2020-02-13 | OH
118532958 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-11 | 2020-02-13 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118532979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-01-07 | 2020-02-13 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-02-12 | OH
118532995 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118532998 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118533011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118533012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118533016 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118533051 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-13 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-06-16 | OH
118533063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533066 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118533067 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Repair | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118533069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118533107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2019-12-03 | 2020-02-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118533112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118533206 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-13 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118533232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118533234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118533236 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025 | 2020-02-13 | OH
118533238 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025 | 2020-02-13 | OH
118533251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118533253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118533256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118533260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118533261 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118533263 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025 | 2020-02-13 | OH
118533264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533266 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025 | 2020-02-13 | OH
118533267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533268 | EC | Exp | TIER 2 | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118533351 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025 | 2020-02-13 | OH
118533354 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025 | 2020-02-13 | OH
118533358 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118533391 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025 | 2020-02-13 | OH
118533396 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-28 | 2020-02-13 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-01-28 | OH
118533397 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118533399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533412 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-13 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118533442 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118533449 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2021-05-31 | 2020-08-13 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-08 | OH
118533469 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-13 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118533493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118533540 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118533542 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118533546 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Exposed | Repair | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118533672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-23 | OH
118533674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118533678 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118533679 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118533843 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118533845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118533915 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118533920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118533921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118533922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533925 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118533926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118534471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118534506 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118534509 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118534580 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118534582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118534584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118535493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118535495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118535605 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-14 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118535673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118535709 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118535751 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Relocate | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118535754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118535810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118535816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118535818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118535881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118535884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118535886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118535887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118535888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118535944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118535948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118535979 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-14 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118535980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118535985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118535987 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118535988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118535989 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-01 | 2020-02-14 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118536078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118536086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536088 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118536113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536130 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118536221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-03 | OH
118536234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118536306 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536308 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536323 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118536349 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-08-23 | 2020-08-14 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118536400 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118536473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118536478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118536508 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-18 | 2020-02-14 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
118536560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118536561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118536562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536567 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118536714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118536757 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-14 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118536790 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536792 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-14 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118536873 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536897 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2021-02-06 | OH
118536898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118536910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118536923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118536924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118536940 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118536943 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118536947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118536967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118536992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118536995 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118537002 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118537090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118537095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118537097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118537099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118537107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2019-11-25 | 2020-02-14 | 2020-03-01 | 2019-12-16 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118537109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2019-11-25 | 2020-02-14 | 2020-03-01 | 2019-12-16 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118537112 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118537120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118537133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-10-01 | 2020-02-14 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2019-10-01 | OH
118537155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118537171 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-12-01 | 2020-02-14 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2019-12-01 | OH
118537212 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537217 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118537291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118537309 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118537328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537349 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-23 | 2020-02-14 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118537398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118537399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118537451 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-14 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118537462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118537483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118537485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537501 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118537521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118537543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118537571 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118537614 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118537677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118537697 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118537751 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118537752 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118537755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118537851 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118537853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537854 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-11-06 | 2020-02-14 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2019-11-06 | OH
118537857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118537938 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118538104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118538108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118538149 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118538162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118538192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118538193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118538206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118538216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118538255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118538256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-15 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118539043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118539171 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-02-14 | 2020-02-15 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118539257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539270 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2021-08-12 | OH
118539310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539343 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-06-04 | OH
118539358 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539453 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118539454 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118539455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539501 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539507 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020-07-15 | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118539540 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539564 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539573 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118539574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539575 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118539579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-17 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118539667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-17 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118539668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-17 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118539669 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-17 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118539681 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118539682 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539685 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-15 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539686 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118539688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118541110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118541114 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118541492 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541502 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541542 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118541551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541569 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118541570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2022-06-06 | 2021-02-16 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-02-16 | OH
118541571 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-02-16 | OH
118541572 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-07-14 | OH
118541575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118541601 | EC | Exp | TIER 2 | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118541619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541634 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118541635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118541638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118541670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118541671 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118541712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-16 | 2020-02-16 |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118541717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118541762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118541783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118541791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118541793 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118541798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118541870 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-17 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118541871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-17 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118541881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118541882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118541885 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118543244 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543245 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-17 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118543296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543315 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118543316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-02-17 | OH
118543355 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543358 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543360 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543396 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543397 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-23 | OH
118543421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543471 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543490 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118543493 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118543495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118543499 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543514 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118543516 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2021-05-31 | 2020-08-17 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-17 | OH
118543544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543546 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118543547 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543560 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118543562 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543566 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2021-05-16 | 2020-08-17 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-06 | OH
118543567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543600 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543606 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118543611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543612 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-25 | 2020-02-18 | 2020-03-01 | 2019-12-16 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118543648 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543674 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118543700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543703 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118543744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118543774 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025 | 2020-02-18 | OH
118543803 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118543971 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-18 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2021-03-20 | OH
118543987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-08-17 | OH
118543999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118544022 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-04 | OH
118544035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118544038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118544039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544040 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-06 | 2020-02-18 |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025 | 2020-02-06 | OH
118544045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544047 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544058 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-18 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118544070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544077 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118544121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118544124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118544137 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-18 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118544152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544154 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118544157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-04-28 | OH
118544210 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544213 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-18 | 2022-07-22 | 2021-02-13 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-02-13 | OH
118544230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-04-28 | OH
118544235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118544239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118544312 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-18 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118544331 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544334 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118544347 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118544348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118544404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118544422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118544425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118544427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118544442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118544446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118544447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118544448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118544449 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118544456 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544496 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118544520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-04-02 | OH
118544593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118544609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118544635 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-18 | 2021-09-12 | 2020-08-13 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118544639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-14 | 2020-02-18 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118544649 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2021-12-31 | 2020-08-18 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-02-18 | OH
118544651 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer - Padmount | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-02-14 | 2020-02-18 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118544671 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-10-05 | OH
118544707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-03-05 | OH
118544770 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118544773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118544794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-02-18 | OH
118544798 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-16 | OH
118544843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-11-04 | 2020-02-18 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2019-11-04 | OH
118544847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Re-Frame | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118544999 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118545005 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-08-21 | OH
118545028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118545039 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-04-09 | OH
118545051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118545059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-06 | 2020-02-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118545170 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545214 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545280 | EC | Exp | TIER 2 | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-02 | OH
118545350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118545353 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-18 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118545356 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-18 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118545389 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-07-20 | OH
118545448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-07 | 2020-02-18 |  | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 2019 | 2020-06-15 | OH
118545512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-11-10 | OH
118545518 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545551 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-09-10 | OH
118545552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545558 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-06-26 | OH
118545574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-02-18 | OH
118545579 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025 | 2020-02-18 | OH
118545597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118545751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545755 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545757 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118545759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118545843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118545844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118545849 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118545870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-07-30 | OH
118545912 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118545914 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118545997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118546035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118546119 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025 | 2021-05-01 | OH
118546165 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-02-18 | OH
118546170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118546171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118546175 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118546176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118546179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118546208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-17 | 2020-02-18 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118546222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546246 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118546397 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546509 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-11-24 | OH
118546550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546599 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118546655 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118546740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118546745 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-02-18 | OH
118546746 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118546748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118546891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546892 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118546909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2026-06-02 | 2021-02-18 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-02-18 | OH
118546998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547015 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118547121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118547128 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118547261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118547263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547264 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118547265 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118547267 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118547269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118547329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118547381 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547383 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547385 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547387 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547411 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547460 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118547461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118547462 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118547463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-13 | 2020-02-19 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2021-05-10 | OH
118547502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-08-15 | OH
118547514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118547529 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118547567 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118547568 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118547625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-03-17 | OH
118547628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118547635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2019-08-02 | 2020-02-19 |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019 | 2019-10-31 | OH
118547650 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-19 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118547663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-27 | 2020-02-19 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2020-01-27 | OH
118547711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118547722 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118547758 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-12 | 2020-02-19 |  | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019 | 2020-01-28 | OH
118547764 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118547768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-07-25 | 2020-02-19 |  | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019 | 2020-01-24 | OH
118547790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118547835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118547860 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118547862 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118547873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118547914 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118547963 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118547997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118548023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548039 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118548095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2022-05-20 | 2020-08-19 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-02-19 | OH
118548126 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118548137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Locate | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118548159 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118548164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118548182 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118548188 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118548230 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118548234 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118548243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548246 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118548247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-02-20 | OH
118548267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-07 | 2020-02-19 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118548270 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-04-05 | OH
118548313 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118548315 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118548353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118548367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-02-19 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118548381 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118548412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118548413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118548415 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-18 | 2020-02-19 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2019-11-18 | OH
118548441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118548459 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118548464 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118548476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548478 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118548511 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-11-20 | 2020-05-18 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118548513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-11-09 | OH
118548529 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-02-19 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118548561 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-10-30 | 2021-02-19 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118548619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2022-07-03 | 2020-08-19 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-02-19 | OH
118548641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548643 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118548656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-07 | 2020-02-19 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118548662 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-02-19 |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118548665 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2019-12-03 | 2020-02-19 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2019-12-03 | OH
118548670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-07-30 | OH
118548697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118548732 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118548734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548737 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-28 | OH
118548748 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118548760 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118548783 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2021-03-11 | OH
118548787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-11 | 2020-02-19 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118548804 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118548831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548832 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118548850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118548882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118548885 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118548949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118548962 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118548965 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118548972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549000 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118549001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118549007 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118549025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118549030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118549052 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-12 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-12 | OH
118549096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-28 | OH
118549099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-08-05 | OH
118549101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-02-19 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-01-17 | OH
118549102 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118549141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118549144 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118549197 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-11 | 2020-02-19 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118549223 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-19 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118549236 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-02-19 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118549269 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-19 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118549280 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118549282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-09-01 | OH
118549289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118549294 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-10 | 2020-02-19 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118549303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118549306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118549309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118549342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-10-09 | OH
118549374 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118549379 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118549389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-09 | OH
118549390 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-02-19 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118549391 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-02-19 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118549395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118549399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118549410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118549412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118549418 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-09-29 | OH
118549420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118549423 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-08-05 | 2020-02-19 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2021-10-25 | OH
118549424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118549450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2019-10-28 | 2020-02-19 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118549464 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-02-19 | OH
118549475 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-19 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2021-09-03 | OH
118549492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-04-21 | OH
118549498 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118549508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118549517 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-08 | 2020-02-19 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2021-02-16 | OH
118549540 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118549544 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-31 | 2020-02-19 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118549545 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-31 | 2020-02-19 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118549546 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-31 | 2020-02-19 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118549549 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-31 | 2020-02-19 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118549550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118549556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118549583 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118549602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-21 | OH
118549622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2021-05-31 | 2021-02-19 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118549630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118549637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118549641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549653 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-04-05 | OH
118549680 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118549692 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-02-19 | OH
118549694 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-31 | 2020-02-19 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118549704 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118549745 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-02-19 | OH
118549759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118549776 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118549794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118549795 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118549796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118549802 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118549824 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118549826 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2021-11-27 | 2020-08-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-08-25 | OH
118549827 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-02-19 | OH
118549848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549877 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-02-19 | OH
118549883 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-13 | 2020-02-19 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-08-27 | OH
118549912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549913 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118549918 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118549998 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-09 | 2020-02-19 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2019-09-09 | OH
118550057 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-02-19 | OH
118550106 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-24 | OH
118550131 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118550170 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-09-08 | OH
118550172 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2021-05-31 | 2021-02-19 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118550179 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118550220 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2021-03-23 | OH
118550221 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-12-04 | OH
118550222 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118550263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Install | 2019-08-07 | 2020-02-19 |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019 | 2020-04-09 | OH
118550348 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-08-17 | OH
118550354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-14 | 2020-02-19 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118550428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118550455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118550458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118550488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118550494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118550542 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118550611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118550615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118550616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118550618 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118550653 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118550659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-02-17 | OH
118550750 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118550754 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118550755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118550757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118550758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118550860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118550861 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118550863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118550931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118550933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118550935 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118550936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118550938 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118550971 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118550974 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118550975 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551003 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118551015 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118551017 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118551092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551097 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118551099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551391 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025 | 2020-02-20 | OH
118551496 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-20 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118551500 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-06-18 | 2020-02-20 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024 | 2019-06-18 | OH
118551501 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-06-18 | 2020-02-20 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024 | 2019-06-18 | OH
118551502 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-06-18 | 2020-02-20 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024 | 2019-06-18 | OH
118551503 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-06-18 | 2020-02-20 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024 | 2019-06-18 | OH
118551564 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-20 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118551569 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-20 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118551653 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-20 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118551654 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-20 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118551655 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-20 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118551674 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118551694 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118551695 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-20 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118551707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-17 | 2020-02-20 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-02-20 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118551745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118551763 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118551771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-20 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118551797 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551827 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551835 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-11-02 | OH
118551836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-02-20 | OH
118551861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118551915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118551983 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552003 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-07-13 | OH
118552026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-20 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118552071 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118552125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118552155 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118552227 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-20 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118552231 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118552237 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118552256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118552257 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118552265 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118552273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2022-07-03 | 2020-08-20 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-02-20 | OH
118552274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118552290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118552302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552355 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118552360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-02-20 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2020-02-15 | OH
118552379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118552380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118552398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118552460 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118552475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-02-20 | OH
118552527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118552537 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118552559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-10 | OH
118552563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-10-09 | OH
118552591 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552599 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552612 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118552637 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Remove | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118552647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552672 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118552673 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118552680 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118552686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552702 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025 | 2020-02-20 | OH
118552714 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-06-08 | OH
118552777 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025 | 2020-02-20 | OH
118552780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118552785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118552786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552793 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118552794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118552800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118552809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-07-07 | OH
118552817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552842 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2025-07-23 | 2025-02-20 | 2025-07-23 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118552847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552861 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552869 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118552884 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025 | 2020-02-20 | OH
118552887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118552926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2022-06-06 | 2020-08-20 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-02-20 | OH
118552951 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118552955 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118552956 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118552970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118552975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552977 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118552979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553023 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2021-10-20 | 2020-08-20 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-02-20 | OH
118553027 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553042 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118553048 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118553132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-20 | 2020-02-22 | 2020-03-20 | 2020-02-22 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118553158 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553199 | EC | Pole | Zone 1 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118553291 | EC | Pole | Zone 1 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118553352 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118553354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118553355 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118553356 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118553430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553467 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118553530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553533 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-07 | 2020-02-20 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118553539 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118553542 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025 | 2020-02-20 | OH
118553552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118553560 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-10-05 | OH
118553567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118553624 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118553627 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118553629 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118553722 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118553735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553739 | EC | Exp | TIER 3 | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118553794 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118553800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118553803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118553806 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118553808 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118553830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118553906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118553929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118554011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554012 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118554015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-05-18 | OH
118554016 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118554041 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118554047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118554051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118554103 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-11-17 | OH
118554121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118554122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118554180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118554186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-02-20 | OH
118554188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118554215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118554217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118554267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118554315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118554446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118555524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-20 | 2020-02-21 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118556025 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556026 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556027 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556028 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556029 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556039 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-04 | 2020-02-21 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118556060 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556061 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556062 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556063 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556064 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556065 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556066 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556067 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556068 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556069 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556130 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556131 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556132 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556134 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556135 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556136 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556137 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556138 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556139 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556160 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556161 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556162 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556163 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556164 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556165 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556166 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556167 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556168 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556169 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556186 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118556208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118556209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118556213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-21 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118556232 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-07-16 | OH
118556236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118556240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118556243 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118556247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118556250 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556252 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556253 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556254 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556256 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556257 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556259 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556290 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556291 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-02-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118556380 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2021-05-14 | OH
118556386 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118556389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118556462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-21 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118556502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556505 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2021-03-12 | OH
118556520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118556522 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118556524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118556526 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-02-21 | OH
118556528 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2021-11-20 | OH
118556542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118556547 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118556601 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118556602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118556608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-08-30 | 2020-03-01 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
118556611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118556614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-09-01 | OH
118556616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
118556618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-09-01 | OH
118556625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-11 | 2020-02-21 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025 | 2020-02-11 | OH
118556627 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118556713 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-21 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-02-18 | OH
118556719 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118556730 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118556733 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118556753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 2020-08-30 | 2020-03-01 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-30 | OH
118556757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556774 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556778 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556796 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118556807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118556811 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556814 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556815 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118556832 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-21 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-02-18 | OH
118556836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118556838 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2021-11-27 | 2020-08-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118556889 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-16 | 2020-02-21 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118556894 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118556932 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118556935 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-02-18 | 2020-02-21 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118556939 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-11-09 | OH
118556950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118556952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118556953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118556956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118556958 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-09-01 | OH
118556959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118556978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557020 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118557039 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-01-04 | OH
118557054 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118557065 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2021-10-25 | 2021-02-21 | 2021-10-25 | 2021 | 2021-09-22 | OH
118557091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-09-01 | OH
118557099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118557100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118557101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118557114 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118557118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118557119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118557133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118557135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118557181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118557183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-09-27 | OH
118557184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
118557185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
118557186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
118557187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
118557190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118557198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118557220 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-28 | OH
118557233 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-02-21 | OH
118557259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118557280 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2021-08-17 | OH
118557283 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-11 | 2020-02-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-01-05 | OH
118557294 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118557295 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118557297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118557301 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118557305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118557306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-08-05 | OH
118557348 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118557362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118557369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118557380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557383 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-01-04 | OH
118557385 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118557414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118557430 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118557450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118557451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118557454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118557456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118557459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
118557471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118557472 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118557500 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-11-05 | OH
118557502 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118557508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118557535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118557589 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-08-13 | OH
118557590 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-07-09 | OH
118557594 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118557598 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557599 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-07-17 | OH
118557603 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118557625 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118557629 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118557661 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118557669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557693 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-02-21 | OH
118557712 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118557732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-21 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118557736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118557741 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-02-21 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118557763 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-07-13 | OH
118557775 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118557790 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-02-21 | OH
118557833 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557841 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118557842 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118557847 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118557889 | EC | Exp | TIER 2 | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118557923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557928 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118557941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118557988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2022-06-06 | 2020-08-21 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-02-21 | OH
118558003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118558021 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118558023 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118558051 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118558055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118558130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118558143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118558157 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118558163 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-21 | 2021-05-31 | 2020-08-18 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
118558166 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-21 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118558182 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558186 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118558189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118558192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118558194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118558195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118558196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118558203 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118558208 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118558274 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-21 | 2021-05-31 | 2020-08-18 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-18 | OH
118558300 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2021-06-17 | 2021-02-21 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118558304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118558332 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-21 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118558373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-21 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-10-12 | OH
118558404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-02-22 | OH
118558426 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558434 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-02-21 | OH
118558451 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-21 | 2021-08-26 | 2020-08-18 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-09-04 | OH
118558469 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-02-21 | OH
118558507 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-21 | 2021-08-26 | 2020-08-18 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-09-25 | OH
118558510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-06-17 | OH
118558549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558598 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-11 | 2020-02-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-01-05 | OH
118558603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118558628 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-18 | 2020-02-21 | 2020-06-29 | 2020-11-18 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118558636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-11-12 | OH
118558662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-21 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
118558670 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-02-21 | OH
118558704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118558713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118558726 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-02 | 2020-02-21 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118558762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558763 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118558769 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558781 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118558828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-05-14 | OH
118558865 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558892 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2021-06-10 | OH
118558945 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118558979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118559025 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-02-21 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118559108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559109 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118559141 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-13 | 2020-02-21 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118559191 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118559196 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-13 | 2020-02-21 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118559208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559231 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559260 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118559319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559385 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118559386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118559449 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118559479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118559517 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559532 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559562 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118559604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118559621 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118559712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118559732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118559767 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118559768 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118559811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118559886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560097 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-22 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118560591 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-21 | 2020-02-22 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118560592 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-21 | 2020-02-22 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-12-07 | OH
118560593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-22 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118560601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-02-22 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118560602 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-14 | 2020-02-22 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118560603 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-14 | 2020-02-22 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118560604 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-14 | 2020-02-22 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118560605 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-14 | 2020-02-22 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020 | 2020-02-14 | OH
118560608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2020-02-10 | 2020-02-22 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118560625 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2021-10-04 | OH
118560644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560678 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560702 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-06 | 2020-02-22 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-06 | OH
118560720 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2021-01-07 | OH
118560737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118560738 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025 | 2020-02-22 | OH
118560744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118560752 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-02-22 | 2020-06-27 | 2021-01-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-10-13 | OH
118560788 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-02-22 | 2022-04-13 | 2021-01-27 | 2022-04-13 | 2022 | 2020-01-27 | OH
118560824 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118560834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118560836 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025 | 2020-12-11 | OH
118560841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560846 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560894 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118560920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118560944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118560971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-04-01 | 2020-03-14 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118560979 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118560986 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118560999 | EC | Exp | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118561049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118561063 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118561066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-12-10 | OH
118561120 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118561140 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118561151 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118561197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118561204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118561232 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118561277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118561341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118561361 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118561438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
118561498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118561500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118561507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118561520 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118561525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118561532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118561581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-09-29 | OH
118561629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118561687 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118561688 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118561703 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118561711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118561790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118561794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118561819 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118561821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118561940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118561941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118561943 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118561944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118561955 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-17 | OH
118561956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2022-09-04 | 2021-02-23 | 2022-09-04 | 2022 | 2020-02-23 | OH
118561957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118561959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562061 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562066 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118562100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-02-23 | OH
118562101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-11-25 | OH
118562102 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-02-23 | OH
118562107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562109 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562143 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562146 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562227 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562244 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562248 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-23 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118562380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118562391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Install | 2020-01-21 | 2020-02-24 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118562396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562406 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118562442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-24 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118562443 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-24 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118562452 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-12 | 2020-02-24 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-08-19 | OH
118562497 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-24 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118562501 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562509 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118562532 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-02-24 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118562553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118562579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-02-24 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-10 | OH
118562630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-24 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118562634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2018-11-11 | 2020-02-24 |  | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018 | 2020-02-13 | OH
118562705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118562789 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-10-01 | OH
118562790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118562792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-07-15 | OH
118562794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118562797 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118562803 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-02-24 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118562863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118562881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-10-13 | OH
118562885 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118562887 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118562888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118562960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118562967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118562968 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-09-10 | OH
118562973 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2021-11-27 | 2020-08-24 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-08 | OH
118562992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118563069 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118563110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118563120 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118563147 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118563165 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-24 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118563166 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-24 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118563171 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-08-31 | OH
118563183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-24 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118563194 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-24 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2021-10-06 | OH
118563196 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-23 | 2020-02-24 |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118563199 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-22 | 2020-02-24 |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025 | 2020-02-22 | OH
118563200 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-24 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118563204 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-07-13 | OH
118563205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118563206 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118563210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-05-16 | OH
118563285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118564194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118564412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118565144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118565420 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118565891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118566904 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-19 | 2020-02-24 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118567368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-02-20 | OH
118568231 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118568236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118568357 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118568715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118570377 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025 | 2020-07-09 | OH
118570487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118570488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-04-13 | OH
118571772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118571976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-17 | 2020-02-24 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-06-29 | OH
118571985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118571987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118571989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118572041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118572081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118572110 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-19 | 2020-02-24 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118572129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118572131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572143 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572159 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025 | 2020-02-24 | OH
118572178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118572202 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118572204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572328 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-24 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118572339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-20 | 2020-02-24 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-03 | OH
118572393 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-03-27 | OH
118572395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118572398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118572432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118572436 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-02-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118572438 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-02-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118572471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118572521 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118572527 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-09-30 | OH
118572532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572561 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118572564 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-09-30 | OH
118572566 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118572576 | EC | Cap | Buffer Zone | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025 | 2020-02-24 | OH
118572578 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025 | 2020-02-24 | OH
118572579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-05-22 | OH
118572598 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-06-30 | OH
118572647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-24 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118572691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572696 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118572697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572725 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-10-28 | OH
118572749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-06-30 | OH
118572770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572772 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118572820 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-02-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118572821 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-02-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118572822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Other | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118572823 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118572825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118572826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Other | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118572831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572832 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572859 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572881 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025 | 2020-02-24 | OH
118572886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-12-15 | OH
118572911 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025 | 2020-02-24 | OH
118572922 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118572930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-02-24 | OH
118572937 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572986 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025 | 2020-02-24 | OH
118572994 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118572996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118572998 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-11-04 | OH
118573009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118573011 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-24 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118573014 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-13 | 2020-02-24 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118573046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118573061 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-24 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-02-22 | OH
118573065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118573066 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-24 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-02-05 | OH
118573126 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573136 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-11-23 | OH
118573138 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118573173 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573227 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118573247 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-01-29 | OH
118573266 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-01-11 | OH
118573282 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573284 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118573286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-02-24 | OH
118573310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118573332 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-02-24 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118573351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573359 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025 | 2020-02-24 | OH
118573409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-24 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118573415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2022-06-16 | 2021-02-24 | 2022-06-16 | 2022 | 2021-06-30 | OH
118573444 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-04 | 2020-02-24 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
118573465 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-30 | 2020-02-24 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118573470 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573480 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573482 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-23 | 2020-02-24 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118573497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118573498 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-04-14 | OH
118573591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2021-04-08 | OH
118573596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-03-12 | OH
118573632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118573639 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118573643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118573644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-06-30 | OH
118573658 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573673 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118573717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118573771 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118573772 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118573773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573904 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-09-04 | OH
118573980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118573982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118573985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573986 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118573987 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118573988 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118573989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2021-09-30 | OH
118574030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-10-23 | OH
118574052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118574054 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-02-09 | OH
118574055 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574057 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118574058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118574138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118574141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-07-15 | OH
118574143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574144 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118574148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118574172 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118574173 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118574174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574202 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118574221 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574226 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118574227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-24 | 2020-02-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-02-24 | OH
118574445 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118574448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118574519 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118574547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Remove | 2020-02-21 | 2020-02-25 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118574552 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118574554 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118574556 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118574557 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118574559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118574596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118574598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118574600 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118574601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-25 | OH
118574602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-25 | OH
118574603 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-25 | OH
118574604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-25 | OH
118574606 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-25 | OH
118574608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118574609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118574626 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-15 | 2020-02-25 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118574629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118574630 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-05-06 | OH
118574681 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118574704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118574707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118574709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118574750 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118574760 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118574769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2021-01-11 | OH
118574800 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118574809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574812 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-25 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118574818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-25 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118574830 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-09-24 | OH
118574831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Interference | Relocate | 2020-02-23 | 2020-02-25 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118574871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118574875 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118574913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118574915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118574917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-02-25 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118574919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-02-25 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118574942 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118574973 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-25 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-05-16 | OH
118574982 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-25 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-05-16 | OH
118575003 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118575004 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118575009 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118575048 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118575055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575070 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-02-25 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118575073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-05-19 | OH
118575075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-05-19 | OH
118575089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118575146 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118575154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118575166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118575192 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118575219 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118575229 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-06-30 | OH
118575246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575255 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-25 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118575259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-12 | 2020-02-25 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-09-24 | OH
118575264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118575300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-12 | 2020-02-25 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-09-24 | OH
118575301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-12 | 2020-02-25 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-09-24 | OH
118575312 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118575314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118575332 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575342 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2021-03-03 | OH
118575345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2021-03-03 | OH
118575346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118575370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-02-25 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2020-05-28 | OH
118575371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-02-25 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2020-05-28 | OH
118575373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-02-25 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2020-05-28 | OH
118575379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-05-20 | OH
118575398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Missing | Install | 2020-01-17 | 2020-02-25 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118575408 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118575415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-05-20 | OH
118575417 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118575427 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-07-06 | OH
118575430 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2021-11-27 | 2020-08-25 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118575433 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118575447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118575448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118575454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118575460 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118575475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118575517 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118575530 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-07-09 | OH
118575552 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118575557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575561 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118575591 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575610 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118575634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2021-05-31 | 2020-05-24 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-02-07 | OH
118575670 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118575672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118575717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118575732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118575772 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118575774 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575823 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118575825 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2021-08-16 | OH
118575831 | EC | Pole | Zone 1 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118575855 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2021-03-15 | OH
118575859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118575888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118575895 | EC | Pole | Zone 1 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118575899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-02-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118575953 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-10-28 | OH
118575954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575955 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-05-16 | OH
118575956 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2021-05-14 | OH
118575957 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118575958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575981 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-08-08 | OH
118575983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-06-24 | OH
118575986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118575987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118575988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-07-15 | OH
118576005 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118576014 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-02-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118576024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-02-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118576026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-02-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118576028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-02-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118576029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-02-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118576070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-04-08 | OH
118576078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118576080 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118576086 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118576097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-02-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118576104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Idle Facilities | Remove | 2020-01-10 | 2020-02-25 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118576116 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576147 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118576153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576159 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2021-07-27 | 2020-06-25 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118576174 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118576177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118576182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-07-03 | OH
118576210 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118576212 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118576221 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118576263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118576295 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576302 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118576313 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-01-12 | OH
118576337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576356 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118576357 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118576359 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118576378 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118576398 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118576414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-10-14 | OH
118576464 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-07-03 | OH
118576540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-14 | OH
118576552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-14 | OH
118576555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-02-25 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-04-14 | OH
118576566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-06-30 | OH
118576601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118576623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576652 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-02-06 | 2020-02-25 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118576690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118576705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576708 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118576796 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-12 | 2020-02-25 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118576798 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576816 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-08-22 | OH
118576817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118576831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118576856 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-11-08 | OH
118576890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118576982 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118576995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118577005 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118577010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-02-06 | 2020-02-25 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118577018 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118577028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Clearance Impaired | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118577032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118577051 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118577123 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118577124 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118577125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118577126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118577158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118577160 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118577162 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118577165 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118577169 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118577204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-01 | 2020-02-25 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-12-08 | OH
118577234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118577310 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118577313 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118577320 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118577321 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118577324 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118577341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118577418 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118577435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118577441 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-02-25 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118577445 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-02-25 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118577447 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-02-25 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118577450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118577545 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118577582 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-02-25 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118577612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118577621 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2019-12-30 | 2020-02-25 |  | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118577679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118577726 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118577731 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118577734 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2022-05-11 | 2020-08-25 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-02-25 | OH
118577760 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118577806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118578002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118578004 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118578155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118578192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578280 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118578314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578367 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-09 | 2020-02-25 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118578403 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-01-09 | 2020-02-25 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
118578405 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-01-10 | 2020-02-25 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118578450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578453 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578711 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578712 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118578779 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-23 | 2020-02-26 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118579195 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118579260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118579325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118579329 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118579330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Burnt | Remove | 2019-11-18 | 2020-02-26 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-10 | OH
118579331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-26 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-10 | OH
118579332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-26 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-10 | OH
118579338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-26 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-10 | OH
118579340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118579353 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118579355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579386 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118579411 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118579415 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-07-17 | OH
118579417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-26 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-12-09 | OH
118579421 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-25 | 2020-02-26 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025 | 2020-02-25 | OH
118579469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118579506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579561 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118579567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579583 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118579589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118579607 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-02-13 | OH
118579635 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579656 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025 | 2020-02-24 | OH
118579680 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579684 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025 | 2020-02-26 | OH
118579685 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579687 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118579733 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118579734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118579751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579763 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118579786 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118579792 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-28 | 2020-02-26 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118579794 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-28 | 2020-02-26 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118579797 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-28 | 2020-02-26 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118579808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-10-14 | OH
118579830 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118579859 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118579876 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118579890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-11-10 | OH
118579953 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025 | 2020-02-26 | OH
118579968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118579974 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-10-30 | OH
118579989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118580031 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118580033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580100 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118580117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580154 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-19 | 2020-02-26 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-05-01 | OH
118580182 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2021-07-30 | 2020-08-26 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-12 | OH
118580214 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118580273 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580288 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580314 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118580317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580339 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-26 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2021-06-19 | OH
118580366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118580372 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-09-07 | OH
118580457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118580572 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118580573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580577 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118580578 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118580587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-17 | 2020-02-26 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-02-17 | OH
118580603 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-07-17 | OH
118580631 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580638 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118580686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118580738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118580762 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-11-10 | OH
118580776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118580810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118580812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118580815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118580819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118580834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118580862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2021-01-20 | OH
118580866 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580868 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-26 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118580869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118580879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118580910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118580912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118580921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118580928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-12-28 | OH
118580931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118580934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118580937 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118580939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118580968 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-02-26 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025 | 2020-01-14 | OH
118580990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-02-24 | OH
118581001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118581067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118581096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-08-26 | OH
118581177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118581183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118581191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118581192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118581248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118581253 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-14 | 2020-02-26 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-01-14 | OH
118581256 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-26 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118581259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-02-24 | OH
118581315 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-10-21 | OH
118581317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118581320 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-02-26 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-01-13 | OH
118581346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581347 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-10-06 | OH
118581373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118581394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-20 | 2020-02-26 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-02-20 | OH
118581416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581447 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-04-15 | OH
118581450 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-26 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118581456 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-14 | 2020-02-26 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-02-14 | OH
118581461 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581464 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118581466 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118581572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-07-07 | OH
118581575 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-05-21 | OH
118581576 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-13 | 2020-02-26 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2019-12-13 | OH
118581597 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118581606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-02-24 | OH
118581617 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581653 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-11-07 | OH
118581654 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118581656 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118581658 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118581664 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025 | 2020-02-26 | OH
118581666 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025 | 2020-02-26 | OH
118581667 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025 | 2020-02-26 | OH
118581717 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581730 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118581731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2022-05-31 | 2020-12-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-02-24 | OH
118581733 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118581768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-09-09 | OH
118581783 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118581798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581800 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118581840 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118581877 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-04-06 | OH
118581878 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2022-06-17 | 2020-08-26 | 2022-06-17 | 2022 | 2021-10-21 | OH
118581880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118581882 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118581885 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118581895 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118581912 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025 | 2020-02-26 | OH
118581913 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118581944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118581949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-06-20 | OH
118581978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118582001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-08-20 | OH
118582014 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118582070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118582077 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118582165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118582198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118582234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118582272 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118582294 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-09-03 | OH
118582322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-02-16 | OH
118582329 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118582348 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118582929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-01-11 | OH
118583133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-10-07 | OH
118583168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118583169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118583172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118583197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118583211 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118583295 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118583369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118583385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118583409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-06-08 | 2020-03-18 | 2020-06-08 | 2020 | 2021-02-03 | OH
118583442 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118583457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118583459 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2026-05-17 | 2020-08-26 | 2026-05-17 | 2026 | 2020-02-26 | OH
118583472 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118583506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118583508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118583509 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118583527 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118583543 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118583692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118583771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118583920 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118583923 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118583925 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584268 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118584299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-10-08 | OH
118584326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118584328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118584338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-06-17 | OH
118584362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118584363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118584420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-29 | 2020-02-27 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-01-29 | OH
118584429 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584467 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118584468 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118584477 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-09 | 2020-02-27 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118584483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584543 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118584564 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-29 | 2020-02-27 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118584570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-05 | 2020-02-27 |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021 | 2020-02-05 | OH
118584579 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584584 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118584585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118584636 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-02-27 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118584670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-12-10 | OH
118584744 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118584750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-06 | 2020-02-27 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-02-06 | OH
118584803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584849 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-25 | 2020-02-27 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118584895 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-02-27 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118584919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584920 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118584925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-11-25 | OH
118584934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118584945 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-11 | 2020-02-27 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-09-14 | OH
118584949 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118584965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-10-21 | 2020-02-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118585019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-10-21 | 2020-02-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118585053 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-10-21 | 2020-02-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-21 | OH
118585055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-06-17 | OH
118585061 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118585082 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118585085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-12 | 2020-02-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-14 | OH
118585086 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2016-06-06 | 2020-02-27 |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118585090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
118585101 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585105 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118585147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585152 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118585157 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118585219 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-22 | 2020-02-27 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-02-22 | OH
118585226 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118585232 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118585265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-07 | 2020-02-27 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-02-07 | OH
118585273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118585314 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585346 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-02-27 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118585352 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118585358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118585367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118585422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118585430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585440 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118585443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585488 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118585522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118585526 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118585527 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585530 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118585533 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118585539 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118585553 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118585576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585589 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2022-04-19 | 2020-10-26 | 2022-04-19 | 2022 | 2021-07-07 | OH
118585612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585651 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-06-23 | OH
118585688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118585691 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585696 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118585711 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118585714 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118585733 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118585747 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118585754 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118585794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585797 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118585809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118585811 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118585834 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118585835 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118585836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118585839 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118585846 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118585891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-05-31 | 2020-03-19 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118585903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118585981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118586028 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586060 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-27 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-02-24 | OH
118586062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586064 | EC | Cap | TIER 3 | H | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-11 | 2020-02-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-11 | OH
118586068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-19 | 2020-02-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118586069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-19 | 2020-02-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118586088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118586090 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-10-21 | OH
118586091 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586093 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118586097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-27 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118586111 | EC | Cap | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2021-05-31 | 2020-08-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118586119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586161 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118586186 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118586219 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-27 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118586223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2022-07-21 | 2021-02-27 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-02-27 | OH
118586250 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586255 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586310 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2021-08-26 | 2020-08-27 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-09-14 | OH
118586339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118586469 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586493 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118586495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-27 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118586497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118586520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118586538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118586541 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-15 | 2020-02-27 | 2021-08-07 | 2020-11-15 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-09-20 | OH
118586573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118586600 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118586616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Missing | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118586646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118586668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118586762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118586766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118586767 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118586781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118586782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118586784 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118586786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118586792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-04-17 | OH
118586793 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-10-21 | OH
118586794 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-03-20 | OH
118587132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-27 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-02-09 | OH
118587137 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118587174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118587222 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118587267 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-10-27 | 2020-02-27 |  | 2019-11-17 | 2019-11-17 | 2019 | 2019-10-31 | OH
118587271 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-04-07 | OH
118587279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587404 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-06-03 | OH
118587408 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-11-24 | OH
118587410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118587492 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118587560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-04-09 | OH
118587583 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118587660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118587665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118587667 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587822 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587825 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118587902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587903 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2021-05-28 | OH
118587904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-11-10 | OH
118587906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-02-22 | OH
118587976 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118587977 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118588017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-06-14 | OH
118588018 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118588122 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118588124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118588159 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118588205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118588206 | EC | Cap | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118588207 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118588209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118588253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118588255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118588256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118588892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118588900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118588903 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118588916 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118588941 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118588944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118588945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118588953 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118588954 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118588955 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118588971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118588978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-05-20 | OH
118589012 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-12-16 | OH
118589015 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-28 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2021-02-15 | OH
118589016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-28 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118589150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-10-12 | OH
118589152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118589161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118589194 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118589195 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-28 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-02-24 | OH
118589221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-08-02 | OH
118589223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118589225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118589229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118589238 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-12 | 2020-02-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-14 | OH
118589256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118589298 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118589302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-27 | 2020-02-28 |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118589305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-24 | 2020-02-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118589359 | EC | Cap | TIER 2 | A | Booster/Regulator | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118589402 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118589407 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-12-08 | OH
118589443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118589452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118589454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118589457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118589512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589538 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-13 | OH
118589555 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-02-28 | OH
118589581 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118589619 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-02-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118589684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118589685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118589686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118589734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-05-30 | OH
118589757 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118589764 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589787 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-10 | OH
118589811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-01 | OH
118589816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-01 | OH
118589819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2022-06-04 | 2021-02-28 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-02-28 | OH
118589833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-01 | OH
118589859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-08-08 | 2020-02-28 |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019 | 2020-03-06 | OH
118589869 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2024-02-28 | 2020-08-28 | 2024-02-28 | 2024 | 2020-02-28 | OH
118589872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118589897 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2022-06-22 | 2021-02-18 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-02-18 | OH
118589912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589935 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2021-07-30 | 2020-08-28 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-09-03 | OH
118589937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-12 | OH
118589944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118589988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118589993 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-18 | 2020-02-28 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025 | 2020-02-18 | OH
118590001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-21 | OH
118590011 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-11-08 | OH
118590018 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-11-08 | OH
118590073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590074 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118590086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590124 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025 | 2021-04-26 | OH
118590130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118590137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118590139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-09 | OH
118590163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118590165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118590168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118590193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118590226 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2021-05-26 | 2020-08-28 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-22 | OH
118590230 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-18 | 2020-02-28 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025 | 2020-02-18 | OH
118590233 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118590239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118590278 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-02-28 | OH
118590279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590291 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-10-15 | OH
118590292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590293 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118590298 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590301 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118590305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118590310 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-02-18 | 2020-02-28 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025 | 2020-02-18 | OH
118590313 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118590315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-28 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-12-02 | OH
118590317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-02-24 | OH
118590322 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118590326 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118590329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118590344 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118590365 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025 | 2021-05-11 | OH
118590392 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 2022-07-08 | 2020-12-31 | 2022-07-08 | 2022 | 2021-10-18 | OH
118590393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118590397 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118590398 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-24 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118590414 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-17 | OH
118590419 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-17 | OH
118590435 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118590452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590457 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118590458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2021-11-27 | 2020-08-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118590459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-17 | OH
118590461 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
118590464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118590500 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590506 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118590509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-11-22 | OH
118590562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118590567 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2022-06-18 | 2020-08-28 | 2022-06-18 | 2022 | 2021-07-20 | OH
118590568 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2021-11-18 | 2020-08-28 | 2021-11-18 | 2021 | 2021-07-20 | OH
118590569 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118590600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590604 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-11 | OH
118590667 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2021-10-28 | 2020-08-28 | 2021-10-28 | 2021 | 2021-08-23 | OH
118590675 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025 | 2021-03-19 | OH
118590720 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-05-19 | OH
118590726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Install CL Pole | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-09-24 | OH
118590733 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118590750 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118590757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118590785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118590787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118590788 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118590841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590844 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590845 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590847 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118590888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118590910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-02-28 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-05-08 | OH
118590915 | EC | Cap | TIER 3 | H | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118590932 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118590934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118590937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118590979 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118590986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118590992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118591028 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-14 | OH
118591048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118591053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118591062 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118591070 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-04-13 | OH
118591079 | EC | Exp | TIER 2 | A | Marking | Missing | Install | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118591082 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118591084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118591086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118591092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118591093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118591097 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118591143 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118591161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118591174 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-18 | 2020-02-28 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025 | 2020-02-18 | OH
118591190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118591194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118591201 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-19 | OH
118591208 | EC | Exp | TIER 2 | A | Marking | Missing | Install | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118591238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118591248 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118591261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118591262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118591270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118591274 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-19 | 2020-02-28 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118591295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118591302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118591303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-03-31 | OH
118591342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118591344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-26 | OH
118591347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118591375 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118591454 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118591537 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-02-28 | OH
118591573 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118591574 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118591579 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118591680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118591683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118591685 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118591686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118591711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118591753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118591755 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118591756 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118591759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118592008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592081 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118592086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592087 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592088 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592161 | EC | Exp | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592165 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118592166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592262 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2022-06-10 | 2020-08-29 | 2022-06-10 | 2022 | 2020-02-29 | OH
118592269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-02 | OH
118592303 | EC | Exp | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592305 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592306 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-12-21 | OH
118592322 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-02-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118592329 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2022-06-18 | 2020-08-29 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-02-29 | OH
118592333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-29 | OH
118592345 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2020-11-24 | 2020-08-29 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-02-28 | OH
118592346 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118592347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2022-06-18 | 2020-08-29 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-02-29 | OH
118592375 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592378 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118592380 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2021-04-17 | OH
118592384 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2021-04-06 | OH
118592390 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2021-10-21 | OH
118592469 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592472 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118592473 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592474 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118592475 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592477 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592478 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2022-08-09 | 2020-08-29 | 2022-08-09 | 2022 | 2020-02-29 | OH
118592505 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2022-06-18 | 2020-08-29 | 2022-06-18 | 2022 | 2021-07-27 | OH
118592530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592531 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592539 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118592543 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118592544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118592550 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2022-06-17 | 2020-08-29 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-02-29 | OH
118592551 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-10-08 | OH
118592552 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-02-29 | OH
118592561 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-02-29 | OH
118592570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118592571 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592575 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592579 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118592613 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118592710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-29 | 2020-02-29 |  | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118592715 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118592719 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592743 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592745 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2021-08-17 | 2020-09-01 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-05-28 | OH
118592746 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592747 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592748 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592753 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592777 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2022-06-14 | 2020-09-01 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-03-01 | OH
118592800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-08-21 | OH
118592806 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592821 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592822 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592824 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592826 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592828 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592830 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118592843 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592844 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-10-22 | OH
118592845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592852 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118592853 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592856 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592857 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118592870 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592872 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592879 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118592924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
118592925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118592926 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118592927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118592928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118592929 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118592930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592933 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592934 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592961 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592962 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592963 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592964 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592968 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118592988 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118592990 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-25 | OH
118592991 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-09 | OH
118592992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-21 | OH
118592993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118592994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118592995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118592996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118592997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118592998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118592999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118593002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118593007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118593008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118593009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118593010 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118593011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118593012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118593014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
118593016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118593017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118593021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118593022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118593024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118593027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
118593028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118593032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118593033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118593036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118593037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118593038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118593039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118593042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118593043 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-10-07 | OH
118593044 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-21 | OH
118593046 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-04-06 | 2020-12-31 | 2022-04-06 | 2022 | 2021-10-01 | OH
118593047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118593049 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-15 | OH
118593051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-09 | OH
118593052 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-10 | OH
118593053 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118593054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118593055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118593056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118593057 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118593058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118593059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-18 | OH
118593060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118593061 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-04-09 | 2020-12-31 | 2022-04-09 | 2022 | 2021-06-03 | OH
118593062 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-15 | OH
118593063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118593064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118593065 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118593066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118593067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118593068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118593069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118593070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118593071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118593072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118593073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-30 | OH
118593074 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118593075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593081 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118593083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593084 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118593085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-03 | OH
118593086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118593087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118593088 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-27 | OH
118593089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118593090 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-19 | OH
118593091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118593092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118593093 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-16 | OH
118593096 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118593097 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118593098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593099 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118593100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-08 | OH
118593101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118593102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118593103 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118593106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-09 | OH
118593109 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-30 | OH
118593110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118593112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118593114 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-21 | OH
118593115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118593116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118593121 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593122 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118593124 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-10-15 | OH
118593125 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-12 | OH
118593126 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-31 | OH
118593128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-23 | OH
118593129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-30 | OH
118593130 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593132 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118593134 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118593135 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118593136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118593137 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118593138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118593139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118593140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118593142 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593143 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-18 | OH
118593144 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-28 | OH
118593145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-04-21 | 2020-12-31 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-02-28 | OH
118593146 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118593149 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593151 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118593152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118593153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-01 | OH
118593154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118593156 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118593157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118593158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
118593160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118593161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118593162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118593163 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118593165 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-09 | OH
118593168 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-12 | OH
118593169 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118593170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118593171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118593172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118593173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118593177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-05 | OH
118593179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118593180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-05 | OH
118593181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-19 | OH
118593182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118593183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-08 | OH
118593184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118593185 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593187 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-29 | OH
118593189 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118593190 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593191 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-28 | OH
118593192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-28 | OH
118593193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-21 | OH
118593194 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-09-07 | OH
118593195 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118593197 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-07-09 | OH
118593198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-20 | OH
118593199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593200 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118593201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118593202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118593203 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118593204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593205 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118593206 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-15 | OH
118593207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118593208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-19 | OH
118593211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118593215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593220 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
118593221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118593222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118593223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-19 | OH
118593224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118593225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118593226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118593228 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
118593229 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118593230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-15 | OH
118593231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-08 | OH
118593232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-30 | OH
118593233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118593237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118593238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118593239 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593240 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118593242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
118593243 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-07 | OH
118593246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118593247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118593249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593250 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-02-28 | 2020-12-31 | 2022-02-28 | 2022 | 2020-06-24 | OH
118593251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118593252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118593256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593257 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118593259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118593260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118593262 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118593263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118593265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118593266 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118593267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
118593268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118593269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593271 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118593272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118593273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118593274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118593275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118593276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118593279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118593280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118593282 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | 2020-12-31 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-07-16 | OH
118593283 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | 2020-12-31 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-06-10 | OH
118593284 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | 2020-12-31 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-06-25 | OH
118593285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593286 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118593287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118593288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-28 | OH
118593290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118593291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118593292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118593293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593294 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-24 | OH
118593295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118593296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118593297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118593299 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593301 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593302 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593303 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593304 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-09 | OH
118593306 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
118593307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118593310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118593311 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-04 | OH
118593312 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118593313 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-11 | OH
118593314 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118593315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
118593316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-23 | OH
118593317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118593319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-28 | OH
118593320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118593321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-14 | OH
118593322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118593324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-14 | OH
118593325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-17 | OH
118593326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
118593327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
118593328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-09 | OH
118593329 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-26 | OH
118593330 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118593331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118593332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118593333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118593334 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-05 | OH
118593335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118593336 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118593337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118593339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118593340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
118593341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118593345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593347 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118593348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118593349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118593352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118593354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118593356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
118593357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118593358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118593363 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593364 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118593365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593368 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118593369 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118593373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593374 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-04 | OH
118593375 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-30 | OH
118593376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118593379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118593380 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118593381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593382 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118593383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118593384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118593385 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118593386 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118593387 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118593390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118593391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118593392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118593393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118593394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118593396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118593397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118593398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118593399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118593400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118593401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118593402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
118593403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118593404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118593405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-07-27 | 2020-12-31 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-02-28 | OH
118593406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118593409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118593410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-18 | OH
118593411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-07-29 | 2020-12-31 | 2022-07-29 | 2022 | 2020-02-28 | OH
118593413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-12 | OH
118593414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-08 | OH
118593415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-19 | OH
118593416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118593417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-08 | OH
118593418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-06-04 | 2020-12-31 | 2022-06-04 | 2022 | 2021-06-14 | OH
118593419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
118593420 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
118593422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118593424 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593425 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118593426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118593427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118593428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118593429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118593430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118593431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-25 | OH
118593432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118593433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-30 | OH
118593434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-25 | OH
118593435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-05 | OH
118593436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118593437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-08 | OH
118593438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118593439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118593442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118593443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-15 | OH
118593444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118593445 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | 2020-12-31 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-02-28 | OH
118593446 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | 2020-12-31 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-02-28 | OH
118593447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593448 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | 2020-12-31 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-02-28 | OH
118593449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-05 | OH
118593450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118593451 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-11-21 | 2020-12-31 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118593452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118593453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118593455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118593456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593457 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118593458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118593460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-20 | OH
118593462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118593463 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118593464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118593465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118593471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118593475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118593479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118593480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
118593482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593488 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118593490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118593491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118593492 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118593493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118593494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118593498 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118593501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118593503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118593504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593507 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118593508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118593509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118593510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
118593511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118593512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118593513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118593515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593516 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-22 | OH
118593517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118593518 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
118593520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-15 | OH
118593521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-21 | OH
118593522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118593523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118593524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118593526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118593527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118593528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118593530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118593531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118593533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593534 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | 2020-12-31 | 2025-02-28 | 2025 | 2020-02-28 | OH
118593535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118593536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118593537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118593538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118593539 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2024-03-01 | 2020-12-31 | 2024-03-01 | 2024 | 2020-02-28 | OH
118593540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118593541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118593542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118593544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-09-08 | OH
118593545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118593546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-21 | OH
118593547 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-05-21 | 2020-12-31 | 2022-05-21 | 2022 | 2021-07-16 | OH
118593548 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-16 | OH
118593549 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118593550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118593551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-12 | OH
118593552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118593553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118593554 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-09-07 | OH
118593555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118593556 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593557 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-08-04 | 2020-12-31 | 2022-08-04 | 2022 | 2020-02-28 | OH
118593558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118593559 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593560 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-26 | OH
118593562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593563 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-31 | OH
118593564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-25 | OH
118593565 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118593566 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118593567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593568 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118593571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-26 | OH
118593572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-26 | OH
118593573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-27 | OH
118593574 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-31 | OH
118593575 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-29 | OH
118593576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118593577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
118593578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-18 | OH
118593579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-14 | OH
118593581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-25 | OH
118593582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-14 | OH
118593583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118593584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-07 | OH
118593585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-11 | OH
118593586 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118593588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593589 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-26 | OH
118593590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-24 | OH
118593591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118593592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
118593593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-14 | OH
118593594 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
118593595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118593596 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-12 | OH
118593597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118593598 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-10 | OH
118593599 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-10 | OH
118593600 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
118593602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118593603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118593605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118593606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593610 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118593612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118593613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118593615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118593617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118593618 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118593621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118593626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118593627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118593629 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118593631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118593632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118593636 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118593637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118593639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118593643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118593644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593646 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593647 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118593649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118593651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118593654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118593655 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-19 | OH
118593656 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-09 | OH
118593657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118593658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118593659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118593663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118593670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118593671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118593672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-09 | OH
118593673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-08 | OH
118593674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-07-27 | 2020-12-31 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-02-28 | OH
118593675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-18 | OH
118593676 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-09-24 | 2020-12-31 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-12-14 | OH
118593677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-07-27 | 2020-12-31 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-02-28 | OH
118593678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-24 | OH
118593679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-18 | OH
118593680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118593681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118593682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118593683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118593684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118593685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118593687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118593688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118593689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
118593690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118593691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118593692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-07 | OH
118593693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118593694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118593695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-07 | OH
118593696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118593697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118593700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118593701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118593703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
118593704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
118593705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118593706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118593708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118593710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
118593711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118593713 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118593716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593718 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118593720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
118593721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-07 | OH
118593722 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118593723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118593724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
118593726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118593727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118593729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
118593741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-11-09 | OH
118593743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118593744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
118593745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118593746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-04 | OH
118593747 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-01 | OH
118593748 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118593749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118593752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-01 | OH
118593753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
118593754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118593755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-17 | OH
118593756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593758 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118593761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118593762 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-17 | OH
118593764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593768 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-17 | OH
118593769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118593770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-20 | OH
118593772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
118593774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118593775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118593776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-25 | OH
118593777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-13 | OH
118593778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118593780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118593781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118593782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118593784 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593785 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118593787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-27 | OH
118593790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118593791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118593792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118593793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118593794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-07 | OH
118593795 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118593797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593798 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118593800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-01-08 | OH
118593801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-30 | OH
118593802 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593803 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-09 | OH
118593804 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118593805 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118593806 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118593807 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118593808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-05 | OH
118593809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118593810 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-28 | OH
118593811 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-05 | OH
118593812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118593813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593814 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118593815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118593816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-26 | OH
118593817 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-03 | OH
118593818 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-09 | OH
118593819 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-29 | OH
118593820 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-03 | OH
118593821 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118593822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118593823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118593825 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-09-28 | OH
118593826 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-24 | OH
118593827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-09-02 | OH
118593828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
118593829 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118593830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118593831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118593832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118593833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118593835 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118593837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118593839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118593842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118593843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
118593844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118593845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2022-05-27 | 2020-12-31 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-02-28 | OH
118593846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118593847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-19 | OH
118593848 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-15 | OH
118593849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-27 | OH
118593850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118593851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
118593852 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593853 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118593854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593856 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118593857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118593858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118593859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118593860 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118593861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118593862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118593864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118593866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118593867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118593868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118593870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118593871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-09-14 | OH
118593873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118593874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118593875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118593876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118593877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118593878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118593879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118593880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-18 | OH
118593881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593882 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118593884 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
118593885 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118593886 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118593887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118593888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118593935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118593950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118593951 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118593952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118593953 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118593954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595143 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2025-08-13 | 2021-03-28 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-04-05 | OH
118595144 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2025-08-13 | 2021-03-28 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-04-05 | OH
118595145 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-03-02 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118595150 | EC | Exp | Zone 1 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118595153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595157 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595159 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-04-22 | 2020-03-23 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118595171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595221 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595224 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118595226 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118595267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-07-26 | OH
118595292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-08 | OH
118595296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118595299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118595333 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-02 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118595334 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-02 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118595335 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-02 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118595336 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-02 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118595337 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-02 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118595338 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-03-02 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118595339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-03-02 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
118595340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118595343 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118595345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118595347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118595349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-03-02 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-06-17 | OH
118595424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595431 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118595433 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118595435 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118595437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118595438 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118595451 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118595471 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118595475 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118595479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118595826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595870 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-02 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118595918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118595925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118595926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-03-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118595937 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118595954 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-10 | 2020-03-02 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-01-10 | OH
118596012 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118596017 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118596031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-16 | OH
118596035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118596036 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118596069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-21 | 2020-03-02 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118596083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-26 | 2020-03-02 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118596085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-25 | 2020-03-02 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118596089 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-24 | 2020-03-02 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025 | 2020-02-24 | OH
118596095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118596096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-21 | 2020-03-02 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-09-03 | OH
118596099 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-26 | 2020-03-02 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025 | 2021-06-09 | OH
118596100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-26 | 2020-03-02 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118596106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118596107 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-09-03 | OH
118596111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-25 | 2020-03-02 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118596116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-26 | 2020-03-02 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118596117 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025 | 2020-02-27 | OH
118596118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118596122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118596134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-24 | 2020-03-02 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118596135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-21 | 2020-03-02 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118596138 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118596150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118596155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118596157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118596169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118596205 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596233 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118596234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118596236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118596237 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118596239 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596244 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118596249 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 2020-09-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-12-20 | OH
118596281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118596287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118596301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118596316 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596319 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2020-03-02 | OH
118596330 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118596332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118596352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118596362 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596364 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596365 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596374 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-29 | 2020-03-02 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118596376 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-29 | 2020-03-02 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020 | 2020-02-29 | OH
118596410 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118596462 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2022-07-08 | 2021-03-02 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-03-02 | OH
118596465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596475 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596479 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118596497 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596500 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118596502 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2020-03-02 | OH
118596516 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2021-09-23 | OH
118596522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-07-03 | OH
118596563 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2021-10-15 | OH
118596565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118596589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118596603 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596608 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118596620 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2020-03-02 | OH
118596640 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118596644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-30 | 2020-03-02 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-01-30 | OH
118596652 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2019-04-04 | 2020-03-02 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2021-09-10 | OH
118596676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118596678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2021-06-26 | OH
118596681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-01 | OH
118596705 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596709 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596721 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118596738 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Corroded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2022-10-03 | 2021-02-28 | 2022-10-03 | 2022 | 2020-02-28 | OH
118596760 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118596762 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118596764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118596766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-02-01 | OH
118596770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596771 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596776 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118596779 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118596796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118596797 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118596851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-02-28 | OH
118596852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118596854 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118596857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118596858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118596859 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2022-03-02 | 2021-02-28 | 2022-03-02 | 2022 | 2021-11-03 | OH
118596869 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118596892 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596911 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118596930 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-08-15 | OH
118596943 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118596946 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-09-23 | OH
118596949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118596950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118596961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596964 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118596970 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118596973 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2021-09-28 | 2020-09-02 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118597044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597045 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597049 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-09 | 2020-03-02 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-05-10 | OH
118597054 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118597063 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2020-03-02 | OH
118597084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-08-26 | OH
118597088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118597112 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2021-04-20 | OH
118597174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2020-03-02 | OH
118597243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-02 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118597244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-02 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118597247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-02 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118597253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597256 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2021-05-14 | OH
118597260 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-12-22 | OH
118597297 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2021-02-06 | OH
118597329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118597345 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2020-03-02 | OH
118597347 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2020-03-02 | OH
118597348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118597360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597386 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597388 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118597389 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118597396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118597428 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118597476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118597478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118597507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597508 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-03-02 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-11-25 | OH
118597523 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118597525 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118597531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118597533 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118597534 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118597560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118597608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118597616 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118597617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118597619 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597636 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118597638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118597651 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2020-03-02 | OH
118597697 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597747 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2022-06-17 | 2020-09-02 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-03-02 | OH
118597772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597781 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597791 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118597792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-28 | 2020-03-02 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118597793 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-03-02 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-11-25 | OH
118597809 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118597818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118597834 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597846 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-03-02 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-11-25 | OH
118597851 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118597855 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118597857 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118597875 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | UG Facility | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597916 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-24 | 2020-03-02 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-11-25 | OH
118597954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118597956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118597982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118597993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118598009 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598021 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-12-30 | OH
118598028 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-02-11 | OH
118598029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118598032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-06-16 | OH
118598103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-12 | OH
118598122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598125 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598129 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118598220 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598226 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118598252 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598254 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598255 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598256 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598315 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598317 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598456 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-03-03 | OH
118598624 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2019-10-08 | 2020-03-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2020-03-17 | OH
118598650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598654 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118598675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598677 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118598737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-03-03 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118598743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-06-16 | OH
118598762 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-03-03 | OH
118598777 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-03-03 | OH
118598786 | EC | Cap | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-03-03 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118598787 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-03-03 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118598801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118598824 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118598849 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-03-03 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118598865 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118598876 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598911 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-04-19 | OH
118598929 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118598933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118598936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118598938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118598944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118598948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118598973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118598982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118598997 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-12-17 | OH
118599031 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-04-07 | OH
118599052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118599060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118599063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118599069 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118599085 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-12-31 | 2020-03-03 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118599101 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118599130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-01-01 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599141 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-02 | OH
118599142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118599143 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-02-28 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-04 | OH
118599169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599213 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118599215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-03-03 | OH
118599217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599224 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2019-10-14 | 2020-03-03 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118599351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118599415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2020-03-03 | OH
118599421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118599428 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118599463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599500 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-03 | 2020-03-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-08-25 | OH
118599503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118599535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2020-03-03 | OH
118599536 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-04 | OH
118599538 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-04 | OH
118599541 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118599542 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-03-03 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118599580 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-04 | OH
118599582 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-04 | OH
118599584 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2020-03-03 | OH
118599585 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118599587 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118599589 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-23 | OH
118599592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118599606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118599609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118599631 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118599634 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118599636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118599651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-06-02 | OH
118599680 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118599682 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118599686 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118599704 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-21 | OH
118599712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118599718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118599740 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118599742 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118599750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-06-04 | OH
118599753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-06-04 | OH
118599766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118599816 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-07-08 | OH
118599886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599916 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118599931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118599934 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118599936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2021-10-15 | OH
118599937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118599948 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600025 | EC | Cap | Non-HFTD | H | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-28 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118600038 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2019-11-13 | 2020-03-03 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118600043 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118600135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118600147 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118600148 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118600150 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600157 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118600158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600166 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118600180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-01-14 | OH
118600187 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118600213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2021-01-29 | OH
118600277 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118600279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118600312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118600313 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600317 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-13 | OH
118600348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118600360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118600367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118600369 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600382 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118600418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118600454 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118600455 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-17 | OH
118600463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600487 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-06 | 2020-03-03 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2019-12-06 | OH
118600503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600505 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2022-05-19 | 2025-03-03 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-03-03 | OH
118600514 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-04 | OH
118600520 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-03-03 | OH
118600523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118600532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2025-03-03 | 2020-09-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-03-03 | OH
118600537 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-12-17 | 2020-09-03 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118600538 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2022-06-18 | 2020-09-03 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-03-03 | OH
118600539 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-03-03 | OH
118600551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118600600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-01-29 | OH
118600602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600604 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-05-22 | OH
118600605 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2021-05-31 | 2020-09-03 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2022-06-18 | 2020-09-03 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-03-03 | OH
118600608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2022-06-18 | 2020-09-03 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-03-03 | OH
118600609 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118600624 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-10-24 | 2020-09-03 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-12-10 | OH
118600625 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2022-06-18 | 2020-09-03 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-03-03 | OH
118600628 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118600633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600640 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118600646 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-12-24 | 2020-09-03 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600649 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-10 | OH
118600660 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-22 | OH
118600662 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118600664 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-11-17 | 2020-09-03 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-03-03 | OH
118600710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2022-05-27 | 2021-03-03 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-03-03 | OH
118600714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118600715 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600744 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2022-06-18 | 2020-09-03 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-03-03 | OH
118600747 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-08-29 | OH
118600751 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-04 | OH
118600754 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118600771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118600772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118600778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600821 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-04 | OH
118600826 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118600828 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118600829 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118600842 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
118600867 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-03-03 | 2020-07-07 | 2020-08-21 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118600902 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118600906 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118600920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118600931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600932 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-03-03 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118600947 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118600961 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118600967 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118600979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118600981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118600982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2022-06-03 | 2020-09-03 | 2022-06-03 | 2022 | 2021-06-30 | OH
118600984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118600985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118600988 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118600993 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-03 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118601002 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118601024 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118601028 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118601035 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-01-19 | OH
118601040 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118601041 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118601043 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-25 | OH
118601046 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118601047 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-03 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118601069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-12 | OH
118601103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601167 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118601234 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601252 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-03 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2020-03-01 | OH
118601262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118601281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118601283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118601284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-06-18 | OH
118601349 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118601362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Other | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Other | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118601402 | EC | Cap | Zone 1 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118601464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601478 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2020-03-03 | OH
118601491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Other | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Other | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Other | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118601524 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118601541 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118601548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Other | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Other | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Other | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601577 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118601591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601593 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118601595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118601596 | EC | Cap | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2021-10-06 | 2020-09-03 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-09-07 | OH
118601643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601661 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2022-06-18 | 2020-09-03 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-03-03 | OH
118601669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601720 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601725 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601743 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118601780 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118601782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118601827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601829 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118601902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-10-26 | OH
118601903 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-31 | OH
118601904 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025 | 2021-06-12 | OH
118601905 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118601907 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2021-10-06 | 2021-03-02 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-11-06 | OH
118601924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118601926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118601928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118601929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118602015 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118602016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118602061 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118602100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-12 | OH
118602107 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-03-27 | OH
118602108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118602188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2019-08-07 | 2020-03-04 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118602251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118602252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-08-24 | OH
118602253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118602255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118602257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118602259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118602335 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-14 | OH
118602373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118602483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118602485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118602488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118602489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118602497 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118602500 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118602599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118602630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118602631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118602633 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2024-03-04 | 2020-09-04 | 2024-03-04 | 2024 | 2021-09-09 | OH
118602736 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118602742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118602750 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-12-29 | OH
118602752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118602759 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118602838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-02-21 | 2020-03-04 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118602843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2025-03-04 | 2021-03-04 | 2025-03-04 | 2025 | 2020-03-04 | OH
118602887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118602890 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118602892 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118602941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2021-02-03 | OH
118602948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118602958 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118602961 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118602976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118602990 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118602992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118603014 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603020 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118603067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603146 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2021-10-23 | 2020-09-04 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118603150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2021-02-02 | OH
118603151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118603153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2021-05-19 | OH
118603155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118603156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2021-01-14 | OH
118603158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118603183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118603217 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118603256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118603257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118603272 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118603282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118603283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118603285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-21 | 2020-03-04 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-02-21 | OH
118603289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2021-02-17 | OH
118603291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118603292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118603295 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118603296 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118603301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603321 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603323 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603326 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118603330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118603332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118603346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603376 | EC | Pole | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118603378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118603381 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118603382 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Missing | Install | 2019-12-24 | 2020-03-04 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2019-12-24 | OH
118603386 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118603389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Missing | Install | 2019-12-24 | 2020-03-04 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2019-12-24 | OH
118603428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118603430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603481 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603484 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-16 | OH
118603498 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603535 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-13 | OH
118603536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025 | 2020-06-09 | OH
118603537 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118603570 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603575 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118603583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118603590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118603592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118603594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-09-14 | OH
118603646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118603655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118603656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118603673 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-03-04 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118603674 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-03-04 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118603677 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-03-04 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118603678 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-03-04 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118603693 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025 | 2020-03-04 | OH
118603721 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-09-17 | OH
118603722 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-09-17 | OH
118603723 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-09-17 | OH
118603725 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-09-17 | OH
118603726 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-09-17 | OH
118603728 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-09-17 | OH
118603729 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-09-17 | OH
118603731 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-17 | OH
118603733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118603744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-06-10 | OH
118603798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603800 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-09-17 | OH
118603802 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118603803 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-09-17 | OH
118603804 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-09-17 | OH
118603808 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2021-01-18 | OH
118603812 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-02-13 | OH
118603817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118603821 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-15 | OH
118603837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603856 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118603858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603910 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603920 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2021-01-18 | OH
118603921 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2021-01-18 | OH
118603922 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2021-01-18 | OH
118603924 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2021-01-18 | OH
118603925 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-13 | OH
118603927 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-13 | OH
118603928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-13 | OH
118603929 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-13 | OH
118603946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-06-23 | OH
118603949 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118603962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118603988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118603992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118603993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118603995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118603996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118604000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-13 | OH
118604001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118604002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-10 | OH
118604003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-10 | OH
118604005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-09 | OH
118604006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118604012 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2021-07-31 | 2020-09-04 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118604013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118604014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-01-05 | OH
118604055 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-12 | 2020-03-04 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118604068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-16 | OH
118604102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-06-29 | OH
118604115 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118604134 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-04 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118604136 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-04 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118604156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118604230 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-04 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118604231 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-04 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118604232 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-03-04 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118604233 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-03-04 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118604236 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-03-04 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118604239 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-03-04 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118604277 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118604301 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-15 | OH
118604305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118604315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604341 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2025-03-04 | 2020-04-30 | 2025-03-04 | 2025 | 2020-06-17 | OH
118604361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118604363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-04-20 | OH
118604365 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-05 | 2020-03-04 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-02-16 | OH
118604371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604375 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025 | 2020-03-04 | OH
118604392 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-04 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-05-19 | OH
118604394 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-03-04 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-11-16 | OH
118604397 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-03-04 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-11-16 | OH
118604398 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-03-04 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-11-16 | OH
118604413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118604420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-05 | 2020-03-04 | 2021-05-31 | 2020-11-05 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118604429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118604450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-29 | OH
118604452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-29 | OH
118604453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-29 | OH
118604476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118604479 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118604480 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118604487 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-13 | OH
118604488 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118604494 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604495 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2021-11-18 | 2020-09-04 | 2021-11-18 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118604500 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118604502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-26 | 2020-03-04 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118604546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118604558 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118604571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118604575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118604594 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118604610 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118604611 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118604612 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118604644 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118604695 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118604743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118604798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118604800 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025 | 2020-03-04 | OH
118604820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-04 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118604862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-03-04 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118604868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-03-04 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118604870 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-03-04 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118604871 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-06 | 2020-03-04 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118604876 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118604877 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118604878 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118604879 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118604881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118604939 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-08-07 | OH
118604953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118605037 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-21 | OH
118605038 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118605050 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118605054 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118605072 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-15 | OH
118605078 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118605082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605085 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118605096 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118605132 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118605133 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-10 | OH
118605134 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-16 | OH
118605136 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-16 | OH
118605137 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-16 | OH
118605138 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-16 | OH
118605139 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-16 | OH
118605160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605167 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-17 | OH
118605168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-10-01 | OH
118605190 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-16 | OH
118605191 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-16 | OH
118605195 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-17 | 2020-03-04 |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019 | 2021-02-16 | OH
118605241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605245 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118605427 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-02-16 | OH
118605522 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025 | 2020-03-04 | OH
118605526 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118605528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605533 | EC | Cap | TIER 3 | H | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-04 | OH
118605570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118605572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118605574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118605575 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118605577 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118605594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-06-29 | OH
118605642 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605645 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118605688 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118605710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118605711 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118605765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118605782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118605803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118605804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118605808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-05 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-02-20 | OH
118605830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118605837 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118605838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-05 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118605847 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605862 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118605904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-05 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118605979 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Missing | Install | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118605994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-02-25 | 2020-03-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-02 | OH
118606013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118606014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118606015 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118606016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118606017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118606018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118606044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025 | 2020-03-04 | OH
118606045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118606136 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118606137 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118606164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118606180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118606218 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118606240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-30 | OH
118606241 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118606242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118606243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118606245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118606246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118606283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118606285 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-07-18 | OH
118606286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118606291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118606294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118606295 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118606297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-11 | OH
118606469 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118606607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2022-05-05 | 2025-03-05 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-03-05 | OH
118606632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118607112 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118607114 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118607115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118607117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118607119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118607174 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118607699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2022-05-27 | 2021-03-04 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-03-04 | OH
118608194 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2020-03-05 | OH
118608207 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-05 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118608353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-10-16 | OH
118608354 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-03-05 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118608355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118608358 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-03-05 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118608359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118608517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-03-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118609747 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118609940 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-10-25 | OH
118610767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118610768 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118610815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-03-18 | OH
118610817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-06-22 | OH
118610819 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025 | 2020-03-04 | OH
118610834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118610838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118610857 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118610925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118610926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118610933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-05 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118610936 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2021-06-12 | OH
118610958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118610961 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118610965 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2020-03-05 | OH
118610971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-03-05 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118610975 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-03-05 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118611011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118611016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118611035 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118611046 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118611049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-01 | 2020-03-05 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-03-01 | OH
118611060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118611063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118611066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118611069 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118611117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-03-05 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-02-07 | OH
118611154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118611167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118611168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118611169 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118611172 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-06-10 | OH
118611174 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-05 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-21 | OH
118611190 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-03 | 2020-03-05 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118611209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118611223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118611224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118611227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118611302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-03-05 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-02-07 | OH
118612343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-07 | 2020-03-05 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-02-07 | OH
118612344 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118612345 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118612348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118613200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-06-10 | OH
118613716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118615094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-05 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118615157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-03 | 2020-03-05 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-13 | OH
118615225 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-05 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118616243 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118616350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118616352 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118616356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118616615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118617341 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118617342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118617346 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118617349 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118617582 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118618918 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-10-03 | OH
118619403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118619405 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118619406 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118620222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2022-05-31 | 2020-09-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-05 | OH
118620227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118620229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118620373 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2020-03-05 | OH
118620374 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118620456 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118620458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2022-05-31 | 2020-09-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-05 | OH
118620541 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-27 | 2020-03-05 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2021-02-13 | OH
118620544 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118620546 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118620547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118620548 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-05-16 | OH
118620575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118620582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118622245 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-02-12 | OH
118622270 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-05 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118622274 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118623961 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118623962 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118623967 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118623969 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118625037 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-05 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-02-27 | OH
118627878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-07-07 | OH
118628059 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2020-03-05 | OH
118628065 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118628067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118628069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118628129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118628131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118628148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2022-05-31 | 2020-09-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-05 | OH
118628180 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118628183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118628191 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-13 | 2020-03-05 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-02-13 | OH
118628217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118628219 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-03-05 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-02-27 | OH
118628224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118628984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2022-05-31 | 2020-09-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-05 | OH
118629604 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118629608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2021-10-22 | 2020-09-05 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118630182 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-27 | 2020-03-05 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-10-04 | OH
118630189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118631103 | EC | Exp | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2021-09-08 | 2020-09-05 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-07-27 | OH
118632044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-07-07 | OH
118632412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118632846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118632907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118632997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118633196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118633690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2022-04-09 | 2020-09-05 | 2022-04-09 | 2022 | 2020-03-05 | OH
118634270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118634277 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118634526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118635331 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-03-26 | OH
118639016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118639040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118639041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118639042 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118639047 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118639145 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2020-03-05 | OH
118639395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118640020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118640022 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118640025 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118640027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118640063 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-05 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118640072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118640081 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2020-09-21 | OH
118640082 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-02-24 | 2020-03-05 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118640089 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-05-31 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118640150 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118640152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118640157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118640193 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2021-05-01 | OH
118640194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-05-12 | OH
118640223 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118640245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118640260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118640263 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118640264 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118640265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118640266 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118640268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118640288 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118640316 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118640340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118640341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118640344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118640346 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118640382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118640458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118640461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118640462 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118640463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118640464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118640523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-10-13 | OH
118640525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-10-19 | OH
118640527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-10-13 | OH
118640540 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118640541 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118640560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-10-13 | OH
118640562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-10-13 | OH
118640564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-10-13 | OH
118640567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118640574 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118640590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118640592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118640594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118640595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118640598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118642007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2022-06-05 | 2025-03-05 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-03-05 | OH
118642018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118642019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-09-09 | OH
118643351 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2020-03-05 | OH
118643352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118644753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118644754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118644757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118644758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118644759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118646260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646270 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118646286 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118646288 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118646310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-05 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118646330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118646333 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118646338 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118646348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118646416 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118646499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118646540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118646549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118647589 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2021-06-12 | OH
118647590 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118647591 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118647592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118647610 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118647622 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118647624 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118647627 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-09 | OH
118647629 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-06-23 | OH
118647661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118647663 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118647664 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-03-06 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
118647666 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-02-10 | OH
118647668 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-12-28 | OH
118647690 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118647727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025 | 2020-03-02 | OH
118647728 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118647729 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118647736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-06 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118647742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118647745 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118647746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118647779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118647791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118647800 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118647802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-06 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118647820 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118647821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118647823 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118647825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118647826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
118647828 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118647840 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118647841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-24 | OH
118647842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-23 | OH
118647843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118647845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118647846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118647848 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-07 | OH
118647853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-06-17 | OH
118647854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118647855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118647856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118647857 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-03-18 | OH
118647870 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118648042 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118648066 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118648067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118648068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118648091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118648094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-06-05 | OH
118648097 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-06 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118648098 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-06 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118648108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118648110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118648144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118648145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118648146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-03 | OH
118648168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-07-07 | OH
118648169 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118648182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-06 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118648192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-10 | 2020-03-06 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2021-03-02 | OH
118648230 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118648231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118648275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648283 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-10 | 2020-03-06 | 2021-08-17 | 2020-05-10 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-11-04 | OH
118648284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118648293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-02-11 | 2020-03-06 |  | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118648333 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118648344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648345 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118648368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118648369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648373 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-10 | 2020-03-06 | 2021-08-17 | 2020-05-10 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-11-04 | OH
118648375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118648376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-10 | 2020-03-06 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118648378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118648413 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118648423 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118648424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118648465 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118648467 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2021-02-26 | OH
118648542 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118648550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118648551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118648555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118648556 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118648557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-11 | 2020-03-06 | 2021-05-31 | 2020-06-11 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-12-11 | OH
118648559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-02-19 | OH
118648565 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648655 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648675 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648677 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118648693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118648695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648696 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118648697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118648698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118648703 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118648738 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118648747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118648751 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118648764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118648780 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118648784 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-17 | OH
118648791 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2021-10-23 | 2020-09-06 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118648793 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648795 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648822 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118648826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118648830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118648856 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118648859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-11 | OH
118648882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118648886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118648889 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118648915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Corroded | Replace | 2020-02-10 | 2020-03-06 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118648921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118648922 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118648926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2021-06-12 | OH
118648964 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118648976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118649014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649015 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2021-11-27 | 2020-09-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118649050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118649053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118649072 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118649075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118649169 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2021-08-07 | 2020-09-06 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-06-03 | OH
118649210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649225 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649229 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118649240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118649271 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118649273 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118649292 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118649329 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649342 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
118649343 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118649344 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2021-09-11 | 2020-09-06 | 2021-09-11 | 2021 | 2021-08-20 | OH
118649345 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2021-02-14 | OH
118649384 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118649394 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2021-01-07 | OH
118649396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118649443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118649447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118649516 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118649517 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118649654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118649700 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2022-06-01 | 2020-09-06 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-03-06 | OH
118649728 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2021-03-26 | OH
118649751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118649780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649798 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649814 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-09 | OH
118649864 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118649873 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118649881 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Squatter | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649913 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118649916 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118649918 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2022-04-20 | 2020-09-06 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-03-06 | OH
118649930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649952 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-05 | 2020-03-06 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118649957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118649975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118650007 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118650008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118650040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118650041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118650042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118650043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118650044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118650045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118650053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2021-05-15 | OH
118650072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118650080 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118650084 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118650088 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118650141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118650144 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118650146 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118650147 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118650180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118650192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-06 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118650194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118650197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118650198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118650240 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118650276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118650291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118650359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118650420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118650423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118650426 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-07-12 | OH
118650603 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118650604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118650631 | EC | Cap | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118650636 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-03-09 | OH
118650650 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-03-05 | OH
118650651 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-06-24 | OH
118650709 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118650712 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-13 | OH
118650713 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118650714 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118650717 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-07-06 | 2020-06-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118650718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118650725 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-03-07 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118650726 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-03-07 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118650727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-07 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-04 | OH
118650750 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118650752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118650753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118650758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651007 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2020-03-07 | OH
118651021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651023 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651025 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118651026 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651056 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651139 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651154 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-07 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118651173 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2021-03-04 | OH
118651176 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2022-04-22 | 2020-09-07 | 2022-04-22 | 2022 | 2021-11-15 | OH
118651177 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2021-06-23 | OH
118651186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118651188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2020-03-07 | OH
118651192 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118651197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118651293 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651294 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025 | 2020-03-07 | OH
118651302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2020-03-07 | OH
118651304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118651307 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118651326 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025 | 2020-03-07 | OH
118651353 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025 | 2020-03-07 | OH
118651355 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118651369 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-09-23 | OH
118651374 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2020-03-07 | OH
118651383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651384 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651416 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025 | 2020-03-07 | OH
118651426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651443 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651447 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651448 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118651520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118651524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651553 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651615 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118651620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651621 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118651626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118651730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-08 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118651734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118651736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-08 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118651742 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-08 |  | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-04-01 | OH
118651749 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025 | 2020-03-08 | OH
118651760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-08 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118651761 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2021-10-16 | 2020-09-08 | 2021-10-16 | 2021 | 2021-09-23 | OH
118651764 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2021-07-02 | OH
118651765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651768 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651770 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2022-05-31 | 2020-09-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-17 | OH
118651773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2021-06-22 | OH
118651775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2021-06-22 | OH
118651815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118651816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118651817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651818 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025 | 2020-03-08 | OH
118651820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2020-03-08 | OH
118651827 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2021-08-28 | OH
118651828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2022-05-07 | 2020-09-08 | 2022-05-07 | 2022 | 2021-07-14 | OH
118651831 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-08 | 2020-09-22 | 2021-03-04 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-20 | OH
118651832 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025 | 2020-03-08 | OH
118651837 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118651840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651842 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118651843 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2020-03-08 | OH
118651849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2020-03-08 | OH
118651850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651852 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2021-10-12 | 2021-03-08 | 2021-10-12 | 2021 | 2021-09-15 | OH
118651853 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2020-03-08 | OH
118651856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2022-07-12 | 2021-03-08 | 2022-07-12 | 2022 | 2020-03-08 | OH
118651870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651872 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025 | 2020-03-08 | OH
118651873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Missing | Install | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118651890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651893 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651894 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651895 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651897 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025 | 2020-03-08 | OH
118651898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118651941 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020-12-03 | 2021-03-08 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118651942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652015 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652016 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652022 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652058 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-09 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118652064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118652070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-08 | 2020-03-09 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118652126 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-09 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-03-08 | OH
118652170 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-03-09 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118652178 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-03-09 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118652224 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-09 |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021 | 2020-03-08 | OH
118652236 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-09 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-05-19 | OH
118652237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2021-04-22 | OH
118652258 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-23 | 2020-03-09 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2020-02-23 | OH
118652265 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652272 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-20 | 2020-03-09 |  | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118652306 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-09-24 | OH
118652350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-08-22 | OH
118652361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-02-18 | 2020-03-09 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118652362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652364 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118652365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118652383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-01-24 | 2020-03-09 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-03-07 | OH
118652387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-09 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118652400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118652454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118652461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118652463 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118652514 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-19 | OH
118652522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652537 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118652538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652576 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-09 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118652625 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 2020-08-30 | 2020-09-04 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118652628 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-05 | 2020-03-09 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118652674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118652698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118652733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118652757 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-09 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-07-15 | OH
118652758 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Adjust | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-03-02 | 2020-03-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118652764 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025 | 2020-03-09 | OH
118652765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-07-31 | OH
118652776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118652777 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-03-09 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2021-07-30 | OH
118652779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118652804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652831 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-12 | 2020-03-09 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-01-12 | OH
118652840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652841 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118652844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652888 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-09 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118652889 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-03-09 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118652901 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118652904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118652905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118652906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118652915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118652937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118652950 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Full of Debris/Dirty | Clean | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118652961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118653000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118653001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118653003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118653008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118653009 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-09 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118653012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-04-29 | OH
118653016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118653030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653064 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-19 | 2020-03-09 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-07-20 | OH
118653071 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-21 | 2020-03-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-30 | OH
118653094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025 | 2020-03-09 | OH
118653124 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118653130 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-09 | 2021-05-31 | 2020-09-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118653132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-09 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-02-05 | OH
118653134 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-11 | 2020-03-09 | 2021-05-31 | 2020-06-11 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-12-11 | OH
118653140 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2021-11-27 | 2020-09-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118653161 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-19 | 2020-03-09 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-07-20 | OH
118653169 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-19 | 2020-03-09 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-07-20 | OH
118653226 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118653285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-02-19 | OH
118653289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118653329 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118653362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-08-25 | OH
118653389 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118653440 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118653441 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118653443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118653444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118653459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-06-16 | OH
118653522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-25 | OH
118653535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118653543 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-09 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118653563 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-19 | 2020-03-09 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-07-20 | OH
118653578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653584 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118653585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118653586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118653587 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118653588 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-02-19 | 2020-03-09 |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025 | 2020-07-20 | OH
118653592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653593 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118653594 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-06-16 | OH
118653596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-09 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-10 | OH
118653722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118653790 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118653827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 2022-05-31 | 2020-12-31 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-02-06 | OH
118653844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118653845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118653847 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118653849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-09 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118653875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118653900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118653906 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118653931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-09 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118653983 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118653988 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118653989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118654036 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118654039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118654047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118654056 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118654090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118654092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118654095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118654130 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-06 | 2020-03-09 | 2021-08-31 | 2020-05-06 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-07-15 | OH
118654131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118654159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118654181 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118654204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118654248 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118654249 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118654284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118654289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118654360 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118654394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-11-14 | OH
118654440 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118654451 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-01-22 | OH
118654453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Corroded | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-09 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118654489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-09 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118654535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118654537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118654569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118654583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118654635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-09 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118654639 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-08 | 2020-03-09 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118654664 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-09 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118654685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-09 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118654712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118654718 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118654719 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118654741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-09 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118654793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118654861 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2022-05-31 | 2020-09-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-10-06 | OH
118654862 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-08 | 2020-03-09 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2021-07-17 | OH
118655020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118655023 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2020-09-21 | OH
118655112 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-01-19 | OH
118655332 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655336 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118655339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655340 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118655349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-09 | OH
118655446 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118655470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118655471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118655472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655475 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655544 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118655618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118655710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118656059 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-10 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-09-29 | OH
118662045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118662048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-25 | 2020-03-10 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118662092 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025 | 2020-03-10 | OH
118662520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-10 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118663606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-10 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118663623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-10 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118664127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-10 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118667439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-10 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118669651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-10 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118669657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118670423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-25 | 2020-03-10 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118670637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-10 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118671270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118671274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118671278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118671279 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118671822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118671824 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-07-17 | OH
118671826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118671858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
118671901 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-05 | 2020-03-10 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118671908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022 | 2020-03-09 | OH
118671915 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025 | 2020-03-10 | OH
118671919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118671928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-15 | 2020-03-10 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-02-15 | OH
118671941 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118671945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118671947 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118671948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2021-05-19 | OH
118671971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-15 | 2020-03-10 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118672028 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118672056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-10 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-04-09 | OH
118672064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
118672067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118672069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-10 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-05-21 | OH
118672080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118672087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118672089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118672096 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-10 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118672100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-09 | 2020-03-10 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2020-09-30 | OH
118672144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118672145 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118672151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118672204 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025 | 2021-05-14 | OH
118672205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672230 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-10 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-10 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-10 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-10 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-10 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672294 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118672307 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118672336 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-10-02 | OH
118672393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-10 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-10 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-10 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118672795 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2022-06-15 | 2020-09-10 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-03-10 | OH
118673633 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118673713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-24 | 2020-03-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-24 | OH
118673715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-09 | 2020-03-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-10-01 | OH
118674242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2022-06-13 | 2020-09-10 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-03-10 | OH
118674246 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118674247 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118674249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2021-02-18 | OH
118675010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-07 | 2020-03-10 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-12-17 | 2020-03-10 | 2024-12-15 | 2020-12-17 | 2024-12-15 | 2024 | 2021-05-25 | OH
118676072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-10 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118676099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-09 | 2020-03-10 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2020-03-09 | OH
118676123 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676144 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-09 | 2020-03-10 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118676176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118676202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118676215 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-10 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118676225 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2019-11-18 | 2020-03-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2021-02-12 | OH
118676226 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-11-25 | OH
118676227 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-11-18 | 2020-03-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2021-02-12 | OH
118676228 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-11-18 | 2020-03-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2021-02-12 | OH
118676229 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118676231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676237 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676265 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-10 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118676270 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676272 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Repair | 2020-03-06 | 2020-03-10 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118676275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118676278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-09 | 2020-03-10 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118676330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676335 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118676356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676380 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-18 | 2020-03-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-18 | OH
118676381 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118676384 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118676385 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-10 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118676402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-03-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-16 | OH
118676423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-03-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-16 | OH
118676425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-03-10 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-16 | OH
118676445 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118676447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676477 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-03-10 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118676480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-12-02 | OH
118676484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118676488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118676493 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-03-10 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118676495 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118676497 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-05 | 2020-03-10 |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025 | 2020-03-05 | OH
118676498 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-10 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118676499 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-03-10 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
118676500 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676503 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
118676504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676530 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118676532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118676549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Replace | 2019-11-19 | 2020-03-10 | 2020-01-16 | 2019-12-10 | 2020-01-16 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118676565 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-06-03 | OH
118676566 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676569 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118676580 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676587 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676589 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676662 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676681 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2021-06-28 | OH
118676694 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2021-07-29 | OH
118676699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118676728 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-10 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118676791 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118676860 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118676862 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118676901 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118676912 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118676915 | EC | Exp | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118676963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118676964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118676966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118676967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118676968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118676969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677014 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-09-18 | OH
118677017 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118677019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118677114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118677116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118677117 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118677118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118677126 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-30 | 2020-03-10 | 2024-12-28 | 2020-12-30 | 2024-12-28 | 2024 | 2019-12-30 | OH
118677155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118677159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118677237 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118677252 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118677258 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118677270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677271 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-02-11 | 2020-03-10 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025 | 2020-03-11 | OH
118677303 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118677305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-11-12 | OH
118677333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-11 | 2020-03-10 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-02-11 | OH
118677352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118677355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118677359 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118677399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677430 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-10 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118677441 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118677503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-10 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-20 | OH
118677517 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118677558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118677580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118677581 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118677589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118677590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2019-12-30 | 2020-03-10 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2019-12-30 | OH
118677657 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118677658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118677681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118677684 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118677687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118677689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-06 | OH
118677790 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2022-05-20 | 2025-03-10 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-03-10 | OH
118677799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-12-11 | OH
118677801 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118677877 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118677878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Other | 2020-03-09 | 2020-03-10 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-12-17 | OH
118677892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118677898 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118677900 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118677920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118677921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118677925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118677985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118677986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118677987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118677988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118678020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678029 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118678173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678179 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678250 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118678253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118678255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678436 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678439 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678478 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118678514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118678517 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118678519 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118678531 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118678532 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678533 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118678534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678542 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678546 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678548 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678624 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678628 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678641 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118678645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678646 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678647 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678707 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678708 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678709 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678722 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678724 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678726 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118678730 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678731 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118678734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118678736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118678738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678747 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118678751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678786 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678802 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678818 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-03-11 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-01-25 | OH
118678860 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678875 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118678897 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118678903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118678904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118678905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118678923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-11-17 | 2020-03-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-04-29 | OH
118678944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118678955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118678961 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-03 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118678985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118678989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118678997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118679001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118679044 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679089 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118679105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118679113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-06-21 | OH
118679114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-02-04 | OH
118679129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679130 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118679134 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-03-11 | OH
118679150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118679162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-03-11 | OH
118679223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-03-11 | OH
118679245 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118679260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118679296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118679325 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118679366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-11-13 | OH
118679394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679398 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679405 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118679409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118679423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-03-11 | OH
118679475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118679495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118679508 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118679513 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-02-10 | OH
118679546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118679557 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679576 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118679586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118679625 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118679627 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679648 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679678 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118679679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118679713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-03-11 | OH
118679793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679813 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118679849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-02-25 | OH
118679875 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679888 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-07-01 | 2020-09-11 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118679890 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679896 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118679897 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2021-04-30 | OH
118679920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118679929 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118679931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-20 | OH
118679932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-10 | OH
118679933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-19 | OH
118679939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-10 | OH
118679952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-30 | OH
118679953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118679957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118679994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-10 | OH
118679997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118679998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118679999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118680001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-03-25 | OH
118680038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118680042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-10 | OH
118680044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118680045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118680076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-17 | OH
118680077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-17 | OH
118680078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-16 | OH
118680110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-19 | OH
118680162 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-09 | 2020-03-11 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118680179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118680210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118680216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-07-07 | OH
118680263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2021-04-30 | OH
118680264 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680266 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-19 | OH
118680274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-12 | OH
118680304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118680305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118680315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118680322 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-19 | OH
118680338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-16 | OH
118680339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-12 | OH
118680367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-11 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-08-18 | OH
118680368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118680379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118680380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2019-09-13 | OH
118680383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-22 | OH
118680430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-19 | OH
118680431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-19 | OH
118680432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-16 | OH
118680433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-19 | OH
118680435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-12 | OH
118680436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-19 | OH
118680437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-16 | OH
118680439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-16 | OH
118680450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-05 | 2020-03-11 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2020-03-05 | OH
118680481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-16 | OH
118680483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-12 | OH
118680484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-16 | OH
118680487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-16 | OH
118680496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-03-11 | OH
118680506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-12 | OH
118680509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-19 | OH
118680518 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2021-11-19 | OH
118680533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-16 | OH
118680534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118680535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Remove | 2019-06-05 | 2020-03-11 |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118680541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118680553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-03-11 | OH
118680554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118680601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118680604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680714 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118680741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118680742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-11 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118680768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-03-11 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118680782 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118680831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118680833 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118680869 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118680871 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118680905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-02-22 | 2020-03-11 |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020 | 2020-03-07 | OH
118680906 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-03-11 | OH
118680951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118680957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118680958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118680963 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118680968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-03-11 | OH
118680987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-10-04 | OH
118681046 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2021-03-22 | OH
118681164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118681208 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-11 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118681293 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118681415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681449 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681517 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118681519 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118681604 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-11-08 | OH
118681631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681658 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118681659 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681708 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118681711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681712 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681716 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681718 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681719 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681800 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681801 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681802 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118681803 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681806 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118681840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681841 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681844 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681883 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118681898 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681920 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118681921 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118681922 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118681969 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118681978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118682008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118682011 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118682012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118682033 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118682038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118682044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118682045 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118682048 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
118682071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118682082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118682125 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118682183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-11 | 2020-03-12 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-01-14 | OH
118682200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-11-19 | 2020-03-12 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118682201 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118682212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118682213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118682216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118682217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118682219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118682240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025 | 2020-03-12 | OH
118682387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-12 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118682462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118682518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682523 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-11-29 | OH
118682524 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118682527 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682546 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-12 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-03-10 | OH
118682556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118682563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2021-11-27 | 2020-09-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118682638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118682646 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118682654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-21 | OH
118682657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118682668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682669 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-12 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118682683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118682685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118682702 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118682709 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-08-23 | OH
118682852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682857 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025 | 2020-03-12 | OH
118682869 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-09-13 | OH
118682903 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118682923 | EC | Cap | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118682941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118682942 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118682962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118683061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118683098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118683130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118683131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118683133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118683134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118683135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118683136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118683137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118683138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Remove | 2019-09-13 | 2020-03-12 |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118683144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118683153 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118683159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118683160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-28 | OH
118683167 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-02-25 | OH
118683169 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118683179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118683190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118683233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118683508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118683509 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118683591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118683593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118683598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
118683764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118683770 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025 | 2021-07-23 | OH
118683777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118683796 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-08-26 | OH
118683811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118683861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118683862 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118683908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118683913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118683916 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118683918 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118683926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-11-28 | OH
118683962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118683965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684008 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-11-19 | OH
118684009 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2021-05-31 | 2020-09-12 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-30 | OH
118684088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684182 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-05-24 | OH
118684270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684273 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118684275 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2021-06-27 | OH
118684331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118684351 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118684644 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684685 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684688 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684723 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118684806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-10-21 | OH
118684809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-12-19 | OH
118684819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118684886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684911 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-03-12 | 2021-05-31 | 2021-01-29 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-09-25 | OH
118684913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118684927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-08-22 | OH
118684953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118685049 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118685051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118685079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118685133 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685136 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Ground | Missing | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118685139 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118685332 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118685557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118685575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118685577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-09 | OH
118685578 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118685591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685599 | EC | Exp | TIER 3 | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118685670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685672 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118685723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118685726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118685770 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118685777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118685802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118685816 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118685818 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118685819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118685820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118686430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118686432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118700331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118700475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118700538 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118700544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118700554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-03-13 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118700706 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118700724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118700818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-09-23 | OH
118700879 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118700946 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118700960 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118700964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118700979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-13 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-11-16 | OH
118700983 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2022-04-26 | 2025-03-13 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-03-13 | OH
118701022 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2021-04-29 | OH
118701065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118701067 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701074 | EC | Cap | TIER 3 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-14 | 2020-03-13 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2019-08-26 | OH
118701099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118701146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-02-27 | 2020-03-13 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-11-16 | OH
118701189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118701195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118701218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118701234 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701235 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118701245 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118701294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118701305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-06-17 | OH
118701366 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118701381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-09-09 | OH
118701437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118701456 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021 | 2020-03-13 | OH
118701474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-04-19 | OH
118701496 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701516 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118701517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118701532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118701538 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701556 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118701560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118701563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118701564 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118701609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118701610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118701611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118701613 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701614 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118701629 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021 | 2020-03-13 | OH
118701633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2022-07-12 | 2020-09-13 | 2022-07-12 | 2022 | 2021-08-27 | OH
118701713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-03-13 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-02-25 | OH
118701751 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118701854 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118701876 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-13 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118701895 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-02-17 | OH
118701920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701926 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701955 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701963 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701972 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118701979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701980 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701985 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118701987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118701997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-13 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118702061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118702065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118702069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118702075 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-13 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118702094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-03-13 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-01-16 | OH
118702158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118702188 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118702195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2019-11-25 | 2020-03-13 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2020-04-10 | OH
118702218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118702232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702255 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-25 | 2020-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-03-15 | OH
118702268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-03-15 | OH
118702270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118702279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118702291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118702310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-25 | 2020-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-03-16 | OH
118702335 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118702341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702370 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-03-16 | OH
118702394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-25 | 2020-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-03-16 | OH
118702398 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-03-16 | OH
118702462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702465 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-11-23 | OH
118702560 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702565 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702569 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118702622 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118702660 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-06-13 | OH
118702661 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118702689 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118702699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702703 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-03-05 | OH
118702768 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118702774 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118702788 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-02-25 | OH
118702850 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025 | 2020-03-13 | OH
118702858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118702875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118702876 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118702924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-13 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021 | 2020-06-04 | OH
118702966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118702987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703022 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703030 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118703185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021 | 2020-03-13 | OH
118703189 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703194 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-10-07 | 2020-09-13 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118703291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-08-31 | 2020-04-03 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
118703298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703363 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703364 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118703365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703367 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118703369 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-10-08 | OH
118703430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118703431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703434 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703437 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703438 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-04-21 | 2021-03-13 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-03-01 | OH
118703498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703523 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703524 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118703525 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118703550 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703554 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118703555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703557 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118703559 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118703581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118703582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703584 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118703585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703586 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703592 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118703684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704176 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704291 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704390 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118704396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-05-24 | OH
118704469 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118704523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-03-14 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118704564 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
118704611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704612 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118704617 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704618 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704624 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-14 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118704625 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-14 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118704627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-14 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118704628 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-14 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118704629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-14 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118704700 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-14 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118704711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118704750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-03-14 | OH
118704758 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704779 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704812 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118704813 | EC | Cap | TIER 3 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704849 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118704942 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118704944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118704949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118705030 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118705031 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118705033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118705034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118705037 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118705039 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118705076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-03-14 | OH
118705091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-03-14 | OH
118705092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118705093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118705094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118705096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118705098 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118705099 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118705280 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118705281 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118705283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118705286 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118705288 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118705289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118705480 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118705481 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118705483 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118705484 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118705485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118706142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706144 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706145 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118706157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706158 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706170 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706172 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118706183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706184 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118706186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706188 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118706254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706256 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706257 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706364 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706560 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706568 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706601 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-30 | 2020-03-15 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019 | 2020-03-15 | OH
118706602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706603 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706607 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706608 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706632 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706635 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706637 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706639 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706652 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118706653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118706654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706655 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706657 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118706659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118706670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118706672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706674 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706675 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118706676 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706678 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706679 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706690 | EC | Exp | TIER 2 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118706693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706699 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118706753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706755 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706757 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706769 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706784 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-13 | 2020-03-15 |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021 | 2020-03-13 | OH
118706803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706804 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706840 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706846 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706852 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706853 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706854 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706855 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706856 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706858 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706893 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706914 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706918 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706919 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706933 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706937 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118706938 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118706939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118706990 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706991 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706992 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706993 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118706994 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118706995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118706996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118706997 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118706998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118706999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707050 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707053 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707054 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-03-15 | OH
118707057 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118707058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707088 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707100 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707102 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707104 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707105 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707106 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118707108 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707109 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707121 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118707122 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707123 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Overloaded | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118707160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707163 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707165 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118707167 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707168 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118707204 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707220 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118707221 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118707223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707224 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707225 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707226 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707227 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707228 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118707229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-15 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118707291 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707293 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118707294 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707295 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118707299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118707361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707370 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118707371 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707374 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118707375 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707376 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707379 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118707451 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707453 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707454 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118707455 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707456 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707457 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707459 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707481 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-03-05 | OH
118707482 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707484 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118707485 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707486 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118707553 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118707554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118707558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118707571 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-13 | OH
118707572 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707574 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707576 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118707578 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707618 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707680 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707681 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118707683 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021 | 2020-03-15 | OH
118707685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118707686 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118707687 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118707688 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118707689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118707713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118707716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118707761 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707780 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707781 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118707784 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118707785 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118707786 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707788 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118707789 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118707850 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707851 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707852 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Flashed | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707853 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707854 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707856 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707857 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118707980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118707982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707984 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707986 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118707988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118707995 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118707996 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118707999 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708000 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118708001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708017 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118708019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118708047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118708049 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708061 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118708062 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118708064 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118708065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708068 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708193 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-13 | 2020-03-16 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118708194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118708195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118708196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118708197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118708198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118708199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118708340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708341 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708343 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118708345 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118708374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118708375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118708376 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118708379 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708407 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708411 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-13 | 2020-03-16 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118708429 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-02-24 | 2020-03-16 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118708430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118708436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118708439 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118708484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708485 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Overloaded | Test | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118708487 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118708488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118708489 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708510 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708513 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708514 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118708515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708518 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708528 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708536 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-13 | 2020-03-16 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118708537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118708546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118708570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-08-28 | OH
118708576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2021-02-19 | OH
118708590 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118708614 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118708661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118708662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708663 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118708667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708669 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708700 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2021-09-02 | 2021-03-16 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-09-02 | OH
118708703 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118708706 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118708760 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708765 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708769 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-03-16 | OH
118708774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2021-09-15 | OH
118708800 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708802 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Assessment | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118708807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708812 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708823 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-06 | 2020-03-16 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118708825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708828 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118708881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118708896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118708911 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-02-26 | 2020-03-16 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118708912 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-03-16 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2021-04-23 | OH
118708915 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-03-16 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118708928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118708951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118708953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118708955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118708956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118708958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118708973 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118708975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709062 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118709092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709098 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-07-25 | OH
118709113 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118709130 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709151 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118709172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-16 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118709191 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709196 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118709198 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118709221 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709225 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118709228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709231 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-16 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118709233 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709241 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118709243 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-08-28 | OH
118709261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709264 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118709280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709281 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Other | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709285 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118709293 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709318 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118709404 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709409 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-03-16 | OH
118709411 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118709412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118709422 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709428 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118709444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709507 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118709536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2019-06-25 | 2020-03-16 |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024 | 2019-06-25 | OH
118709557 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118709572 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 2025 | 2020-12-23 | OH
118709584 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2021-04-08 | OH
118709585 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118709586 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709590 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118709592 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709595 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709611 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709618 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709630 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-03-16 | OH
118709643 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709645 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709649 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118709699 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709713 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709716 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118709718 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709724 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118709744 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709745 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709746 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709770 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118709774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709777 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709792 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709838 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118709875 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-02-13 | 2020-03-16 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-02-13 | OH
118709878 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709892 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709897 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709899 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118709932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118709936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118709939 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-02-23 | 2020-03-16 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-02-23 | OH
118709942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709949 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2019-05-23 | 2020-03-16 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2021-05-08 | OH
118709981 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709982 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118709993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118709997 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710004 | EC | Exp | TIER 3 | F | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-02-23 | 2020-03-16 | 2026-05-19 | 2020-08-23 | 2026-05-19 | 2026 | 2021-07-27 | OH
118710008 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710045 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710046 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710047 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710059 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-08-01 | OH
118710076 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118710100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710107 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710109 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118710145 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-16 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118710147 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-16 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118710151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710156 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710158 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710212 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118710214 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118710216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118710230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-03-16 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-07-12 | OH
118710231 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710232 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-03-16 | 2021-08-17 | 2021-02-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-12 | OH
118710233 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Overgrown | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710234 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-21 | 2020-03-16 | 2021-08-17 | 2021-02-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-12 | OH
118710271 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118710310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710312 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710314 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710315 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710351 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118710353 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118710354 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118710356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710357 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118710361 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710362 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710363 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710364 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710414 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710418 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710419 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710515 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710530 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118710531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118710532 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118710543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710547 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710550 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710556 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118710601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710603 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710606 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710607 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2021-08-17 | 2020-09-16 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-17 | OH
118710608 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710660 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710663 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710666 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710667 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710672 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Adjust | 2020-03-15 | 2020-03-16 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710698 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710700 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710702 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710704 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710722 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710727 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118710730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710732 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710735 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710750 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710754 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118710755 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710756 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118710757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118710758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118710763 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710764 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118710766 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710769 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118710779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118710790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710794 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710796 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710797 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710799 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710802 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118710805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710807 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710810 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710811 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710812 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710813 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710815 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710830 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710832 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710838 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710840 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118710850 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710852 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710854 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710856 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710858 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710861 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710864 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710865 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710868 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710869 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710870 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118710871 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710872 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710873 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710874 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710876 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Elbow DB | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710878 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710881 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710882 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710883 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710885 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710886 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710887 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710888 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710892 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710894 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710895 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118710902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710910 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710911 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118710912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710914 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710915 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710916 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118710917 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118710919 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710920 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710928 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118710931 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710932 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710933 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118710934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710936 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710937 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118710938 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118710939 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118711256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711265 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711266 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711267 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711268 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118711269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118711301 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711302 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118711304 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118711380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711389 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711401 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711403 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711424 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118711426 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711436 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118711527 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711555 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711596 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711635 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118711689 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118711707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711805 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118711806 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118711807 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118711860 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2021-04-15 | OH
118711900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118711911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118711919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118711938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118711978 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118711979 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712090 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712093 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712128 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712131 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118712178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-05-15 | 2020-03-17 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2019-05-15 | OH
118712179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-03-15 | 2020-03-17 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2019-03-15 | OH
118712195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712700 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712702 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712708 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712720 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-10-31 | 2020-03-17 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2019-10-31 | OH
118712726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118712732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118712735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118712764 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118712767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2019-06-07 | 2020-03-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2019-06-07 | OH
118712774 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118712778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118712781 | EC | Cap | Buffer Zone | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118712795 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118712796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712799 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-10-30 | 2020-03-17 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-11 | OH
118712805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118712808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118712820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712823 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118712824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-03-17 | OH
118712825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712853 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712861 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712867 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712931 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712932 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712936 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118712951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-02-06 | OH
118712959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118712963 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118712965 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118712970 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118712981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118713073 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713076 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713077 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713078 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-03-16 | OH
118713083 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118713110 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713111 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713114 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713115 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713117 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713118 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118713129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118713146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-02-04 | OH
118713150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713151 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713153 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713155 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118713157 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713158 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713159 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713170 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713172 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713173 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713174 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713175 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713176 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713178 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118713197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713210 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713213 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713215 | EC | Cap | Zone 1 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713216 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713260 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713261 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713264 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118713266 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713268 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713269 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713278 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713281 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713284 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025 | 2020-03-17 | OH
118713285 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713291 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713293 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713295 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713330 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-17 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-03-09 | OH
118713366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713377 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713405 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713415 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713417 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713424 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118713450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713451 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713456 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118713475 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118713480 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
118713487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2021-02-17 | OH
118713488 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713490 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118713503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-10-09 | OH
118713505 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118713516 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713517 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713518 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713526 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-13 | 2020-03-17 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-13 | OH
118713543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118713558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118713562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713563 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713568 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118713585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-10-09 | OH
118713602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118713603 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118713605 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118713608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118713609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118713611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-03-15 | 2020-03-17 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2021-02-14 | OH
118713615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2019-06-17 | 2020-03-17 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024 | 2020-11-03 | OH
118713620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713621 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713623 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713624 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713625 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713627 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118713629 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713641 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713769 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118713773 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025 | 2020-03-17 | OH
118713780 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713781 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713784 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713785 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118713786 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713788 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713790 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713791 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713792 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713794 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713795 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713797 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713799 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713800 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118713806 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713807 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713820 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118713821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713824 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713826 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118713827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118713828 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713829 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-03-15 | 2020-03-17 |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020 | 2019-03-15 | OH
118713879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-05-20 | 2020-03-17 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2021-02-14 | OH
118713883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713892 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713903 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713906 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118713909 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118713931 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 2020-04-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118713933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118713936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118713937 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118713938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713949 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713951 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118713955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118713959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118713961 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-09 | 2020-03-17 |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021 | 2020-06-17 | OH
118713985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2018-06-27 | 2020-03-17 |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019 | 2018-06-27 | OH
118714009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118714011 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714018 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118714019 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118714078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2018-06-27 | 2020-03-17 |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019 | 2018-06-27 | OH
118714080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714082 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714085 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714088 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118714089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714091 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118714095 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118714099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118714115 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118714121 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714129 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2019-05-20 | 2020-03-17 |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024 | 2021-02-14 | OH
118714154 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714155 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714164 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118714179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118714185 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714186 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118714202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714203 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714205 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-09 | 2020-03-17 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-05-10 | OH
118714231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118714232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118714233 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118714234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118714235 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-02-28 | OH
118714236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118714237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118714238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118714262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714264 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118714276 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118714279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118714296 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118714298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118714302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2018-02-06 | 2020-03-17 |  | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019 | 2021-02-26 | OH
118714307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118714308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714324 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118714325 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118714327 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118714329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-03-17 | 2020-07-02 | 2020-06-06 | 2020-07-02 | 2020 | 2021-04-28 | OH
118714350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118714352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118714353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118714354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118714355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118714356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118714357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118714362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118714363 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-05 | 2020-03-17 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2021-03-10 | OH
118714365 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714366 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118714368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118714380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714384 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714442 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714447 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714448 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714460 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118714463 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118714465 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714466 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714468 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714483 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-09-23 | OH
118714484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pads | Leaning | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714486 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714523 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714525 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714534 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714571 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714575 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714599 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118714600 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118714601 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-04-04 | 2020-03-17 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2019-04-04 | OH
118714604 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714606 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714607 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714621 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Overgrown | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714622 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714641 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714657 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118714665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118714669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714673 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118714682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714696 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-01-28 | 2020-03-17 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2019-01-28 | OH
118714722 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714730 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118714734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118714736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118714744 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714745 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714778 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714788 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118714800 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118714801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714802 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-03-17 | OH
118714806 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-16 | 2020-03-17 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2019-01-16 | OH
118714808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118714809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118714821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118714862 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714866 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714867 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118714882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714888 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118714900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118714928 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714981 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025 | 2020-03-17 | OH
118714982 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118714984 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118714993 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118714996 | EC | Cap | TIER 3 | A | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715006 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715018 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715034 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715093 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715094 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118715096 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715140 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715143 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118715151 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715209 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715210 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118715214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118715262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2019-01-16 | 2020-03-17 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118715267 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-17 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-01-14 | OH
118715283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-17 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-01-14 | OH
118715286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-17 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2021-01-14 | OH
118715287 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-17 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118715304 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-04-23 | OH
118715359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118715377 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715395 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118715397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715398 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715401 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-15 | 2020-03-17 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020 | 2019-01-15 | OH
118715404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715428 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715433 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-17 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118715451 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-17 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118715452 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-17 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118715453 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-17 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118715454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715462 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715463 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715464 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715479 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118715498 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118715501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118715502 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715504 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715505 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118715536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715556 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715650 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715674 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715695 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118715702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118715727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118715728 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118715729 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715743 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715744 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715770 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715780 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715781 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118715798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715811 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118715863 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118715868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118715909 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715942 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118715944 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715945 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715948 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715954 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715957 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715958 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715971 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118715973 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715980 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118715981 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715984 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118715985 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715986 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118715989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716010 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716011 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716017 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716018 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716022 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716082 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716083 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716085 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716086 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716087 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716088 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716093 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716390 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716391 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716393 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-03-17 | OH
118716394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716398 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716440 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716441 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716452 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716454 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118716455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716456 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716457 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716459 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716462 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716463 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716464 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716468 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716469 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716552 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716553 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118716556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118716557 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118716558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118716577 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716589 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716594 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716599 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716603 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118716604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118716608 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716609 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716620 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716630 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716635 | EC | Exp | TIER 3 | A | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716636 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716637 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716638 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716650 | EC | Exp | TIER 3 | A | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716657 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716660 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716662 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716663 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716665 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118716668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716671 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716676 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716678 | EC | Exp | TIER 3 | A | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716680 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716681 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716685 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716687 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716700 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716701 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716714 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716734 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716840 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716843 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716844 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716845 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716854 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716884 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118716910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716914 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118716916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716917 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716941 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118716942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716946 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716950 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118716991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118716996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118716999 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118717010 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118717012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118717013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118717014 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118717015 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118717017 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118717018 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118717019 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118717057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118717142 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118717143 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118717286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118717824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718017 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118718052 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-18 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118718068 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718078 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718165 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118718176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-03 | 2020-03-18 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118718210 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118718219 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118718227 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718228 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118718246 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-10-30 | 2020-03-18 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-11 | OH
118718247 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118718300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718304 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-02-26 | 2020-03-18 |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118718307 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-18 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-10-14 | OH
118718308 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-18 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-10-14 | OH
118718309 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-03-18 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-10-14 | OH
118718312 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718317 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718319 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718357 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118718424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718439 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718519 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-03-18 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118718523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-03-18 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118718524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-03-18 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118718525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-03-18 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118718526 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-18 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118718528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-18 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118718529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-18 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118718537 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718576 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718580 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718582 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Leaning | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718584 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718614 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118718640 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718700 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118718711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118718716 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118718760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718763 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718772 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118718784 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-09-04 | OH
118718800 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718808 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118718815 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718819 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718833 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118718853 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718855 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118718856 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-07-25 | OH
118718884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118718886 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118718887 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118718891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118718893 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2021-04-28 | OH
118718896 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718901 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118718906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118718908 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118718912 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118718913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Temporary Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718921 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718922 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718924 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718926 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118718931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118718938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118718939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118718950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118718952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118718957 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118718980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118718981 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118718986 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118718987 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719002 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719040 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118719043 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2020-09-15 | OH
118719046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118719051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719057 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719059 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-12 | 2020-03-18 |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021 | 2020-03-12 | OH
118719065 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118719088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2021-02-10 | OH
118719093 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719096 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719097 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719103 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118719104 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719109 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118719153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118719155 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-02-10 | OH
118719159 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118719198 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719203 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118719231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719237 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719239 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719253 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118719268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-15 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2019-01-15 | OH
118719305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-15 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2019-01-15 | OH
118719308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-15 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2019-01-15 | OH
118719319 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118719320 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719322 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118719326 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719329 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719330 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Limited Access | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118719351 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719408 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118719412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719413 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719414 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719430 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118719431 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-06-28 | OH
118719453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-15 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2019-01-15 | OH
118719456 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719458 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719460 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 2020-07-15 | 2020-09-13 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118719461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719475 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118719476 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118719485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719487 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719488 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719503 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719509 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719511 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719536 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118719574 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719580 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719606 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719621 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2021-03-28 | OH
118719623 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719624 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719625 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118719626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719640 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719641 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118719645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118719646 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118719648 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719649 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719650 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719660 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719662 | EC | Cap | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719686 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719695 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719750 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719751 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118719754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719756 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719757 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118719758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719770 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118719787 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719843 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118719850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118719856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118719859 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118719883 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118719884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118719887 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118719930 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118719931 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719932 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719933 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118719934 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118719937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118719938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118719974 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118719978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720008 | EC | Exp | TIER 2 | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118720009 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720030 | EC | Exp | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118720031 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118720032 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118720034 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118720035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118720036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118720037 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118720039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720071 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720074 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720076 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720082 | EC | Exp | TIER 2 | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118720083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720085 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720086 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720122 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720124 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720127 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720135 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-18 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118720138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720139 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-18 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118720153 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118720155 | EC | Exp | TIER 2 | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118720160 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-18 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118720161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-12 | 2020-03-18 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118720162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-12 | 2020-03-18 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-12 | OH
118720163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-03-18 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-11-16 | OH
118720165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-03-18 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-11-16 | OH
118720166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-03-18 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-11-16 | OH
118720167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-03-18 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-11-16 | OH
118720193 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720210 | EC | Exp | TIER 2 | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118720211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720213 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720215 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720217 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720249 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720250 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118720251 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118720282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720296 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118720297 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118720302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720311 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720319 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118720331 | EC | Exp | Buffer Zone | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720335 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118720349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118720351 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118720354 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720357 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118720360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720362 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720364 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720369 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720377 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720389 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-11-17 | OH
118720402 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720414 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-25 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2019-03-25 | OH
118720423 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-11-17 | OH
118720426 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-11-17 | OH
118720429 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-11-17 | OH
118720432 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720446 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118720450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118720452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118720458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118720473 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720480 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720482 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2020-03-18 | OH
118720485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118720496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-18 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118720506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118720508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720518 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720521 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-03-18 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118720524 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-03-18 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118720530 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720533 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720534 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118720540 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-18 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118720543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-03 | 2020-03-18 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118720549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118720552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720554 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720555 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720557 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720575 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118720602 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720650 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720652 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720654 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118720657 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720682 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-23 | 2020-03-18 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2019-03-23 | OH
118720701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118720703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720707 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720711 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720717 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720718 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118720732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118720733 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720734 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720738 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118720763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720767 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2019-01-16 | 2020-03-18 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2019-01-16 | OH
118720804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720807 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720808 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720811 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-06-03 | 2020-03-18 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2021-02-11 | OH
118720843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2019-01-28 | 2020-03-18 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020 | 2019-01-28 | OH
118720891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720893 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720896 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720973 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720977 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118720978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118720979 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118720991 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118720992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118720993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721003 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721006 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118721008 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-16 | 2020-03-18 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2019-01-16 | OH
118721020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721021 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721023 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721024 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721027 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721062 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721063 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721066 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721068 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721090 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721121 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721123 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721128 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721141 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721147 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118721176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721194 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118721195 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721314 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721315 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721323 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721326 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721329 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721337 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721350 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118721352 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721358 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118721361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721362 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721364 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721414 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118721428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721430 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721436 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721437 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721450 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721452 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721456 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118721461 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721464 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118721468 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118721469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721470 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721471 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721474 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118721477 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721487 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118721494 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721505 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721515 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721516 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721517 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721525 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721529 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721542 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721545 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721546 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721547 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721548 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721550 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721551 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721553 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721563 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721569 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721580 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721581 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721584 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118721587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118721588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118721589 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721594 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-04-16 | OH
118721600 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721601 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721602 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721603 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721604 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721605 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118721620 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118721621 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118721622 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721624 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721626 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118721627 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118721631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118721632 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721634 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2021-02-24 | OH
118721643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721646 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118721660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118721664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118721665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721666 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721667 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721668 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721692 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721694 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118721720 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118721722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721725 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721727 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721728 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118721750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721752 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721753 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118721755 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722238 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118722288 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-09 | 2020-03-19 |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118722310 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118722317 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722337 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722339 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118722372 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722423 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118722425 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722437 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118722441 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118722442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118722444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118722445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-08-01 | OH
118722449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118722457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118722490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-08 | 2020-03-19 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
118722493 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118722501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722504 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118722506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722597 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722604 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-26 | 2020-03-19 |  | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020 | 2019-01-26 | OH
118722607 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722650 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722655 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722656 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118722657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118722659 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118722723 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-03-19 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-16 | OH
118722745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118722770 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722772 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722775 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722776 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722796 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722799 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722825 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-07 | 2020-03-19 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2021-04-03 | OH
118722849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722866 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Bonding Broken | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722870 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722873 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118722875 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118722876 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722877 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118722878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722882 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722885 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722889 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118722910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-12-24 | OH
118722912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118722928 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118722931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722934 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118722935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118722938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722941 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118722948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118723050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118723051 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-25 | 2020-03-19 |  | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020 | 2019-01-25 | OH
118723055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723260 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723266 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118723292 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118723304 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118723308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723330 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723332 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723333 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118723337 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025 | 2020-03-19 | OH
118723339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723359 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118723371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118723372 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025 | 2020-03-19 | OH
118723373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723381 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118723382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723384 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723524 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723527 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723528 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118723574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723582 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118723583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723585 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118723588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118723589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118723594 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118723597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118723610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723617 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-05-19 | OH
118723626 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118723650 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118723654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-13 | 2020-03-19 |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024 | 2019-09-13 | OH
118723655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723657 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2019-01-10 | 2020-03-19 |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024 | 2019-01-10 | OH
118723658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118723692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118723693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118723695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118723700 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723703 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723707 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723709 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723710 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723718 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-05-19 | OH
118723719 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118723720 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118723722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118723743 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118723747 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-08-08 | OH
118723791 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118723795 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723798 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723800 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118723808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118723811 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723814 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-17 | 2020-03-19 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2021-01-06 | OH
118723826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118723830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118723833 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723834 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Adjust | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-10-30 | OH
118723840 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118723842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723844 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723845 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118723846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723848 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118723853 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723854 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723862 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723863 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118723864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118723865 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723866 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118723867 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118723869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118723871 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118723877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118723878 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118723879 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118723898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-18 | 2020-03-19 |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020 | 2019-12-18 | OH
118723906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118723925 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118723927 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118723929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118723930 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025 | 2020-03-19 | OH
118723933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118723934 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723935 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118723939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723942 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118723944 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Obstructed | Remove | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118723947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118723952 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118723954 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723956 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723958 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723973 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723974 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723979 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118723981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118723988 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723992 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118723997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118724010 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2019-03-22 | 2020-03-19 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2021-02-21 | OH
118724033 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-19 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118724035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-03-04 | 2020-03-19 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2019-03-04 | OH
118724038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2018-12-22 | 2020-03-19 |  | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019 | 2021-08-13 | OH
118724046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118724047 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118724053 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118724083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724087 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724096 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118724100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724107 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118724122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-11 | 2020-03-19 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118724124 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724125 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724128 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724129 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724340 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724519 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118724523 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118724525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118724527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2018-12-22 | 2020-03-19 |  | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019 | 2021-08-12 | OH
118724556 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725325 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725333 | EC | Pole | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-12-12 | 2020-03-19 | 2021-08-24 | 2020-06-12 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-07-24 | OH
118725342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2019-03-21 | 2020-03-19 |  | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019 | 2021-04-02 | OH
118725343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2018-12-22 | 2020-03-19 |  | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019 | 2021-04-01 | OH
118725345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118725354 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725364 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Missing | Install | 2019-10-08 | 2020-03-19 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019 | 2020-04-06 | OH
118725373 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Leaning | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725385 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118725387 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725390 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725404 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025 | 2020-03-19 | OH
118725406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118725407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118725408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118725446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725447 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118725485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118725487 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118725489 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725506 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2018-12-22 | 2020-03-19 |  | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019 | 2018-12-22 | OH
118725508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118725509 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2018-12-22 | 2020-03-19 |  | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019 | 2018-12-22 | OH
118725523 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725527 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725545 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-25 | 2020-03-19 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-02-25 | OH
118725559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118725568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725570 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725571 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-16 | 2020-03-19 |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019 | 2021-08-30 | OH
118725582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725590 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725600 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725603 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725627 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725655 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725656 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025 | 2020-03-19 | OH
118725659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118725672 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118725676 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118725718 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-02-16 | 2020-03-19 |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020 | 2019-02-16 | OH
118725725 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2019-03-18 | 2020-03-19 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024 | 2021-02-04 | OH
118725728 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725743 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725751 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725775 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725776 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725778 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Obstructed | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725781 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725784 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725785 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118725803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118725805 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118725825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118725827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118725828 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118725846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Bonding Broken | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725849 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2021-09-05 | 2021-03-19 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-09-08 | OH
118725853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725857 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725863 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725864 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118725866 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118725869 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725872 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725877 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725891 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725898 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Obstructed | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725899 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725907 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118725922 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118725924 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118725931 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725940 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725941 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725942 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725946 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725950 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725954 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725957 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725960 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Obstructed | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725961 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118725962 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118725964 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725965 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Obstructed | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118725997 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118725998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118725999 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726030 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726032 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118726033 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118726034 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118726035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726036 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118726041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118726042 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118726047 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726076 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726078 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726082 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118726084 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726085 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118726086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726090 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726096 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118726097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726106 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726109 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726110 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726111 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726112 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726120 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726121 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726123 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726127 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726128 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726131 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726170 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726172 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726173 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726174 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726175 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118726176 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118726177 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118726178 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726182 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118726183 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726184 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726185 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118726187 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118726188 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118726195 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726198 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726201 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118726212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726214 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726215 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726217 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726226 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726243 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726244 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726246 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118726248 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118726249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118726257 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727288 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118727289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118727392 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118727397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118727422 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118727423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118727425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-20 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727447 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118727454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727460 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727462 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727463 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727466 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118727501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727504 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2021-08-19 | OH
118727544 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727546 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118727567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118727575 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727576 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118727578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727584 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118727586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118727587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118727589 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727602 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727606 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118727608 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118727609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-11 | 2020-03-20 |  | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 2020 | 2019-01-11 | OH
118727611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-08-06 | 2020-03-20 | 2022-06-30 | 2020-08-06 | 2022-06-30 | 2022 | 2021-09-15 | OH
118727615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2019-08-06 | 2020-03-20 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2021-02-03 | OH
118727618 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-14 | 2020-03-20 |  | 2019-07-14 | 2019-07-14 | 2019 | 2020-09-09 | OH
118727619 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118727623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727624 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118727627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-08-02 | OH
118727652 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2021-09-10 | OH
118727687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727712 | EC | Exp | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2019-05-03 | 2020-03-20 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2021-01-27 | OH
118727751 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118727752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727770 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118727777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118727801 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-20 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118727820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727824 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727826 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727830 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727831 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727836 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118727859 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118727861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118727863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118727869 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727871 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727879 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118727883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118727886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118727896 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727897 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118727905 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-05-03 | 2020-03-20 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118727981 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118728008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728014 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728019 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728026 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118728082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728119 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728130 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728144 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118728155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-20 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-03-18 | OH
118728170 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118728175 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-11-17 | OH
118728177 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728179 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728190 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-09-04 | OH
118728195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118728197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118728199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2021-03-03 | OH
118728200 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728243 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118728249 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728270 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728271 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728278 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728283 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118728301 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118728304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118728306 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118728308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118728310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728333 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728334 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728338 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728350 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118728351 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728354 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-13 | OH
118728358 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118728394 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728398 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728399 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-09-22 | OH
118728418 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-20 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118728419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728473 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118728489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728507 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-16 | 2020-03-20 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2019-01-16 | OH
118728521 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118728523 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118728526 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118728528 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728529 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118728531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728534 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728535 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728593 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118728597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-20 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118728599 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118728629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118728641 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2019-01-16 | 2020-03-20 | 2022-04-19 | 2020-01-16 | 2022-04-19 | 2022 | 2019-01-16 | OH
118728643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118728644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-16 | 2020-03-20 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2021-11-16 | OH
118728645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728648 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728669 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118728673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728681 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-09 | 2020-03-20 |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2025 | 2020-03-09 | OH
118728692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728695 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728699 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728734 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728736 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728743 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025 | 2020-05-21 | OH
118728746 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118728761 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-16 | 2020-03-20 | 2022-04-19 | 2020-01-16 | 2022-04-19 | 2022 | 2019-01-16 | OH
118728762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
118728764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2019-01-16 | 2020-03-20 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118728765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118728793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-01-08 | 2020-03-20 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-01-08 | OH
118728850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118728863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728864 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118728895 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 2021-03-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118728922 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118728924 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118728925 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118728927 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728940 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118728941 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118728946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118728955 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-04-04 | 2020-03-20 | 2021-05-31 | 2020-04-04 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-04-04 | OH
118728958 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2019-05-01 | 2020-03-20 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024 | 2019-05-01 | OH
118728972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118728977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2021-06-18 | OH
118729000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-01-18 | 2020-03-20 |  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118729083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729141 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-12 | 2020-03-20 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118729148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729160 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118729164 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118729167 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-11-09 | OH
118729169 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2019-03-04 | 2020-03-20 |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024 | 2019-03-04 | OH
118729341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729343 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118729394 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729444 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118729445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729456 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729503 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729504 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118729506 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729517 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729527 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-20 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118729536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729538 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729550 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729551 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729553 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118729558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729610 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729681 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729688 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729689 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118729896 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025 | 2020-03-20 | OH
118729933 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118729934 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118729936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118729959 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-03-16 | 2020-03-20 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118729985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118729988 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118729989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118730003 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730004 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730010 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118730011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730013 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730014 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730015 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118730016 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118730018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730021 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2021-09-23 | OH
118730022 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730023 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118730024 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2021-06-24 | OH
118730030 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730031 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730032 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730033 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730034 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730036 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730037 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730112 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730118 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730171 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730180 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730182 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730183 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730184 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730185 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730188 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730197 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-10-28 | OH
118730198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730215 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730216 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730220 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730225 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2021-06-24 | OH
118730227 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118730228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730242 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730279 | EC | Cap | Zone 1 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118730300 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118730301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730306 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730309 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730313 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730325 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730326 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730329 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-21 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118730334 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-21 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730335 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730337 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730351 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730362 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730364 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730365 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730367 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118730380 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730381 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Flashed | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730382 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730384 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730385 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730391 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118730402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730404 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730421 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730423 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730424 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730444 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-21 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-04-02 | OH
118730445 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-21 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118730454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730458 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025 | 2020-03-21 | OH
118730460 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730461 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730462 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730463 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730464 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730467 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730482 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118730483 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118730485 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-27 | OH
118730486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-03-21 | OH
118730491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730539 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730550 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730551 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730552 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730556 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730557 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730558 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-03-21 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118730559 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730574 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730575 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118730576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730577 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730578 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730579 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730581 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730583 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730584 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730586 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730587 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730588 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-03-21 | OH
118730593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730594 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730600 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730603 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730604 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-21 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118730605 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730606 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730607 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730620 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730624 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730626 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118730627 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730634 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730640 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730641 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730645 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730648 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730649 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118730650 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730651 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730655 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-02-27 | OH
118730658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730672 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730674 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730675 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730678 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118730679 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730693 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-03-21 | OH
118730694 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025 | 2020-03-21 | OH
118730695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-03-21 | OH
118730696 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025 | 2021-03-17 | OH
118730730 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730733 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118730737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-21 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118730748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-21 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118730754 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-21 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118730771 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730772 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118730775 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-01-12 | OH
118730776 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2021-07-21 | 2020-09-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-06-29 | OH
118730777 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118730778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118730780 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730781 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730820 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118730822 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730823 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118730824 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730826 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730884 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730910 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730914 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-22 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-22 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118730931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730937 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730969 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118730978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118731028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731383 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2022-07-07 | 2021-03-22 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-03-22 | OH
118731390 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731391 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118731406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731417 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-22 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118731426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-22 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118731430 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025 | 2020-03-22 | OH
118731432 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025 | 2020-03-22 | OH
118731433 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731434 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731436 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-10-14 | OH
118731439 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731454 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118731456 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025 | 2021-03-10 | OH
118731475 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731502 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-03-22 | OH
118731542 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118731543 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731544 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731546 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118731590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-07-26 | OH
118731591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118731593 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-08-28 | OH
118731641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118731643 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-03-22 | OH
118731645 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-03-22 | OH
118731652 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-22 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118731653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-22 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118731654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-22 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118731655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-22 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118731687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118731688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-22 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118731708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118731720 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-07-15 | OH
118731721 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731724 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118731759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-22 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118731771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118731996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-22 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118732017 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118732018 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118732019 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118732025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-22 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118732037 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-22 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118732058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118732070 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025 | 2020-03-22 | OH
118732071 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 2025 | 2020-03-22 | OH
118732074 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118732109 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-22 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118732122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118732125 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732155 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118732157 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732158 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118732167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118732172 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-22 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118732451 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732452 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118732454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732455 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732456 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-04-06 | 2020-03-23 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2019-04-06 | OH
118732566 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732567 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-14 | 2020-03-23 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118732569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-16 | 2020-03-23 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2021-07-02 | OH
118732634 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-07-25 | OH
118732637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118732639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-10-29 | OH
118732641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118732642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-23 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118732666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732681 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-15 | 2020-03-23 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118732694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118732696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118732699 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-23 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118732713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-23 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118732724 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-12 | 2020-03-23 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2019-01-12 | OH
118732731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118732734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-12-02 | OH
118732737 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 2025 | 2020-03-23 | OH
118732738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118732750 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2019-01-12 | 2020-03-23 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2021-09-20 | OH
118732785 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-12 | 2020-03-23 |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019 | 2019-01-12 | OH
118732789 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-12 | 2020-03-23 |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019 | 2021-06-05 | OH
118732791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2021-01-08 | OH
118732859 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118732976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118733051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-09-14 | OH
118733053 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733055 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 2025 | 2020-03-23 | OH
118733059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118733080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-06-12 | 2020-03-23 |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019 | 2020-07-02 | OH
118733082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733083 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-12 | 2020-03-23 |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019 | 2020-07-02 | OH
118733107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733117 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118733118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118733140 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-03-27 | 2020-03-23 |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019 | 2019-03-27 | OH
118733142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118733144 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2019-02-06 | 2020-03-23 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024 | 2019-02-06 | OH
118733146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2019-02-07 | 2020-03-23 |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019 | 2019-02-07 | OH
118733147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118733181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-08-08 | OH
118733213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118733218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118733220 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733225 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2019-02-06 | 2020-03-23 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024 | 2019-02-06 | OH
118733229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-08 | 2020-03-23 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019 | 2021-05-26 | OH
118733269 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-01 | OH
118733312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733313 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2019-02-08 | 2020-03-23 |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024 | 2019-02-08 | OH
118733314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733316 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2019-02-07 | 2020-03-23 |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024 | 2021-06-05 | OH
118733319 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 2025 | 2020-03-23 | OH
118733362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-10-05 | OH
118733365 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 2025 | 2020-09-21 | OH
118733368 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118733410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-10-08 | OH
118733415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-07 | 2020-03-23 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-12-06 | OH
118733450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118733500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2019-02-07 | 2020-03-23 |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019 | 2021-02-12 | OH
118733507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118733539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733559 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118733605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-23 | 2020-09-19 | 2020-08-28 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-11-20 | OH
118733612 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733618 | EC | Exp | TIER 3 | F | Steel Lattice Tower | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-07 | 2020-03-23 | 2023-02-07 | 2019-08-07 | 2023-02-07 | 2023 | 2019-02-07 | OH
118733672 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118733675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-03-21 | 2020-03-23 |  | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019 | 2020-12-03 | OH
118733678 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733680 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118733683 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-08-22 | OH
118733701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118733703 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2019-02-06 | 2020-03-23 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024 | 2019-02-06 | OH
118733709 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118733734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-08-22 | OH
118733758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118733762 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2019-02-06 | 2020-03-23 |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024 | 2020-07-07 | OH
118733764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733766 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118733769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733813 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118733853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-23 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118733854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-23 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118733855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733856 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118733859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118733890 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-26 | 2020-03-23 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025 | 2021-10-21 | OH
118733911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-05 | 2020-03-23 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019 | 2019-02-05 | OH
118733918 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2019-02-05 | 2020-03-23 |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024 | 2019-02-05 | OH
118734020 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-26 | 2020-03-23 |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025 | 2020-12-08 | OH
118734026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734038 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118734050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118734051 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118734052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2019-02-05 | 2020-03-23 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019 | 2019-02-05 | OH
118734054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734121 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734223 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118734228 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734236 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734263 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734292 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-02-28 | 2020-03-23 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-06-15 | OH
118734296 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-12 | 2020-03-23 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118734334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2021-05-31 | 2020-06-16 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-16 | OH
118734359 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-12 | 2020-03-23 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118734365 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118734366 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-12 | 2020-03-23 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118734387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-05 | 2020-03-23 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019 | 2020-12-01 | OH
118734401 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734403 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734409 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118734465 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734525 | EC | Exp | TIER 3 | A | Molding | Missing | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734531 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734536 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-23 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118734537 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118734539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118734550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118734551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118734557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118734587 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-03-23 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118734591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-10-14 | OH
118734594 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734600 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2019-02-05 | 2020-03-23 |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024 | 2019-02-05 | OH
118734605 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118734606 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2019-02-06 | 2020-03-23 |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019 | 2020-12-07 | OH
118734644 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118734645 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118734647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-08-16 | OH
118734724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734728 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-12 | 2020-03-23 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118734813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-10-14 | OH
118734820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118734824 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-03-22 | 2020-03-23 |  | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019 | 2020-12-01 | OH
118734829 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118734881 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118734882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-03-22 | 2020-03-23 |  | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019 | 2020-12-01 | OH
118734890 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118734908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118734936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118734951 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-28 | 2020-03-23 |  | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 2019 | 2019-03-28 | OH
118734983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118734984 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2019-03-28 | 2020-03-23 |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024 | 2019-03-28 | OH
118735029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-15 | 2020-03-23 | 2022-10-18 | 2020-01-15 | 2022-10-18 | 2022 | 2019-01-15 | OH
118735042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-02-10 | OH
118735043 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118735071 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118735072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-09 | 2020-03-23 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118735073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2019-01-27 | 2020-03-23 |  | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118735076 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118735083 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118735164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118735173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-06 | 2020-03-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-14 | OH
118735187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-09 | 2020-03-23 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118735281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118735282 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118735414 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118735423 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118735424 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118735426 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118735427 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118735429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118735481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-11-16 | OH
118735482 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118735483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118735484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118735486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118735567 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118735568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118735602 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118735606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118735608 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118735609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118736130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118736131 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118736133 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118736135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118736138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118736235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118736567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118736710 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-24 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118736716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118736727 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118736773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-09 | 2020-03-24 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118736817 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118736828 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118736860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118736868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118736880 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118736933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118736936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118736940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-01-12 | 2020-03-24 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118736946 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-03-24 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118736947 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-03-24 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118736948 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-03-24 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118736949 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-03-24 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118736952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-24 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118736977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118736990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118737040 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2019-12-11 | 2020-03-24 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118737041 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-03-24 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118737042 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-03-24 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118737045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-13 | 2020-03-24 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118737046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-13 | 2020-03-24 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118737047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-13 | 2020-03-24 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118737070 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-06 | 2020-03-24 | 2021-05-31 | 2020-09-06 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-03-06 | OH
118737089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-24 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118737121 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-13 | 2020-03-24 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118737122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-13 | 2020-03-24 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118737124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-13 | 2020-03-24 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118737126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-13 | 2020-03-24 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118737136 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118737197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2022-05-31 | 2020-09-24 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-24 | OH
118737490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118737501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118737503 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118737508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737552 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737557 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-10-28 | OH
118737610 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118737611 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118737614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118737617 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118737619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118737636 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118737659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118737728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118737791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118737837 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-06 | 2020-03-24 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-02-02 | OH
118737842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118737843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737849 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737864 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Overloaded | Test | 2020-03-10 | 2020-03-24 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118737901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118737909 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-03-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118737930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737940 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118737954 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-24 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118737959 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-24 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118737960 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118737961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-01 | OH
118737962 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118737963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118737969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118737983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118737984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118737986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118737988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118737989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118737994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2021-02-17 | OH
118738017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-03-17 | 2020-03-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118738018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-03-17 | 2020-03-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118738019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-03-17 | 2020-03-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118738023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2021-03-05 | OH
118738032 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118738033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738034 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-03-24 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-03-03 | OH
118738094 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738130 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-24 | 2022-04-19 | 2021-03-18 | 2022-04-19 | 2022 | 2021-08-13 | OH
118738131 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-24 | 2021-07-29 | 2020-07-18 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-24 | OH
118738135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738136 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738208 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-24 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118738212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-10 | 2020-03-24 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118738260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-03-17 | 2020-03-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118738262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | UG Facility | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118738270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118738292 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738296 | EC | Cap | TIER 2 | H | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118738310 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738322 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-11 | 2020-03-24 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118738328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118738329 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118738330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738351 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-24 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118738370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738404 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-24 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118738429 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-24 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118738430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2019-02-05 | 2020-03-24 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019 | 2019-02-05 | OH
118738433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2021-06-21 | OH
118738456 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 2020-11-05 | 2021-03-20 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118738457 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Booster/Regulator | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118738463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738465 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-21 | 2020-03-24 |  | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019 | 2021-03-11 | OH
118738466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738498 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-28 | 2020-03-24 | 2022-07-22 | 2020-01-28 | 2022-07-22 | 2022 | 2019-01-28 | OH
118738525 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738528 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-03-23 | 2020-03-24 |  | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118738544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738620 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738624 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118738632 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-05-10 | OH
118738633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738636 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738637 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2021-07-20 | OH
118738639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738641 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-08 | 2020-03-24 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019 | 2021-07-15 | OH
118738643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738672 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-06-24 | 2021-03-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118738683 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738688 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738702 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738703 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118738707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118738709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-07 | 2020-03-24 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2019-02-07 | OH
118738874 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2021-05-31 | 2021-03-24 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118738892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738941 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118738949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118738957 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118738960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118738970 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118738976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118739012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739032 | EC | Pole | TIER 2 | E | Steel Lattice Tower | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-07 | 2020-03-24 |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020 | 2019-03-07 | OH
118739033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-07 | 2020-03-24 |  | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118739034 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-08 | 2020-03-24 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2021-02-05 | OH
118739068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118739093 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118739121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118739127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118739134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739151 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118739153 | EC | Exp | TIER 2 | H | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118739156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118739161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739180 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118739201 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-11-21 | OH
118739240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118739507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118739545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118739583 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118740213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118740215 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118740274 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118740287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-09 | 2020-03-24 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2021-07-08 | OH
118740299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-19 | 2020-03-24 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2020-03-19 | OH
118740400 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2019-02-09 | 2020-03-24 |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024 | 2019-02-09 | OH
118740981 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118741300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118741303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2021-05-18 | OH
118741518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118741803 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2021-02-17 | 2020-06-24 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-12-15 | OH
118741832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-15 | 2020-03-24 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118741850 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118741852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-27 | OH
118741855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118741857 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118741859 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118741925 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118741973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118741980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118741986 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118741989 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742011 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-11 | OH
118742014 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118742020 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-10-18 | OH
118742021 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2022-05-31 | 2020-09-24 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-24 | OH
118742023 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-05-18 | OH
118742064 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118742067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118742096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118742097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118742098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118742099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118742140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742141 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118742144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118742147 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742148 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742149 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118742236 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742275 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742277 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742393 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742399 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742494 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742498 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742513 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742518 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742522 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118742568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742569 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2019-02-09 | 2020-03-25 |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 2020 | 2021-01-27 | OH
118742619 | EC | Pole | TIER 3 | E | Steel Lattice Tower | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-08 | 2020-03-25 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019 | 2019-02-08 | OH
118742747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-03-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-10-01 | OH
118742748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-03-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-10-01 | OH
118742749 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-03-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-10-01 | OH
118742767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742771 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742773 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-11-12 | OH
118742801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-08 | 2020-03-25 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019 | 2020-12-08 | OH
118742802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2019-01-14 | 2020-03-25 |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 2024 | 2021-02-18 | OH
118742809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-15 | 2020-03-25 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020 | 2021-10-20 | OH
118742811 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2021-05-28 | OH
118742816 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2021-02-27 | OH
118742818 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118742824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-25 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118742854 | EC | Pole | TIER 2 | E | Steel Lattice Tower | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-07 | 2020-03-25 | 2022-07-22 | 2020-02-07 | 2022-07-22 | 2022 | 2019-02-07 | OH
118742856 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2019-02-08 | 2020-03-25 |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019 | 2021-01-06 | OH
118742857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-22 | 2020-03-25 |  | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019 | 2020-12-14 | OH
118742859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-02-05 | 2020-03-25 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019 | 2019-02-05 | OH
118742868 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118742900 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118742901 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118742903 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-03-25 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118742905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118742910 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118742981 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118742992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-18 | 2020-03-25 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-08-05 | OH
118742995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021 | 2020-08-05 | OH
118742998 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118743040 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118743042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118743063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-03-23 | 2020-03-25 |  | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019 | 2019-03-23 | OH
118743064 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2019-02-07 | 2020-03-25 |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024 | 2019-02-07 | OH
118743067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2019-02-05 | 2020-03-25 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118743102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118743120 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118743144 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743150 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118743151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-06-18 | 2021-03-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743153 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-27 | 2020-03-25 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2020-03-27 | OH
118743154 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118743155 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118743157 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118743158 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118743159 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2025-03-05 | 2020-07-01 | 2025-03-05 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118743213 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-03-25 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118743259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
118743273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
118743275 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118743302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2019-01-12 | 2020-03-25 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2021-09-27 | OH
118743308 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-04-16 | 2020-03-25 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2019-04-16 | OH
118743312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118743353 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-03-25 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118743354 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-03-25 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118743355 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-03-25 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118743358 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-03-25 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118743366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743376 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118743384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-18 | 2020-03-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118743385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118743389 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118743390 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2019-01-16 | 2020-03-25 |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024 | 2019-01-16 | OH
118743392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2019-01-14 | 2020-03-25 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118743396 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-19 | 2020-03-25 |  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 2020 | 2021-08-18 | OH
118743414 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118743416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743419 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-25 | OH
118743477 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118743530 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-03-25 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118743531 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Transfer | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118743533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-25 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118743540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743543 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743544 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-08-29 | OH
118743569 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118743613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-08-29 | OH
118743646 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-21 | 2020-03-25 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118743647 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118743649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-10 | 2020-03-25 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2021-10-01 | OH
118743670 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743672 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118743673 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743681 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-25 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118743691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743695 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743701 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-25 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118743704 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-06-30 | OH
118743719 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118743721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2019-02-05 | 2020-03-25 |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118743750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-10-01 | OH
118743755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-10-14 | OH
118743761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743771 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118743774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118743808 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118743811 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-03-25 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118743831 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-03-25 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118743838 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-03-25 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118743860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-25 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118743877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743895 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-03-25 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118743901 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-12 | 2020-03-25 |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019 | 2019-01-12 | OH
118743920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118743939 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-05-11 | OH
118743970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118743971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2021-05-31 | 2025-03-25 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118743976 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-12-20 | OH
118743979 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118744011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118744013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118744014 | EC | Exp | TIER 2 | F | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118744015 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118744075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-12 | 2020-03-25 |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019 | 2019-01-12 | OH
118744132 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118744133 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118744170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Other | Install | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2021-01-06 | OH
118744218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118744220 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2022-05-31 | 2020-09-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-25 | OH
118744222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-10-22 | OH
118744223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118744251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118744287 | EC | Exp | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118744292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744311 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118744313 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118744314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118744323 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-12 | 2020-03-25 |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019 | 2020-07-02 | OH
118744327 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-06-19 | 2020-03-25 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2019-06-19 | OH
118744369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118744378 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118744379 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118744380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-25 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118744454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-25 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118744460 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118744470 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118744509 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2019-04-10 | 2020-03-25 |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024 | 2021-08-12 | OH
118744511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744522 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2019-01-15 | 2020-03-25 |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024 | 2019-01-15 | OH
118744526 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2018-12-15 | 2020-03-25 |  | 2019-06-15 | 2019-06-15 | 2019 | 2021-01-29 | OH
118744529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Steel Lattice Tower | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-06 | 2020-03-25 |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019 | 2020-05-24 | OH
118744544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118744570 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118744571 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118744584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744604 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-25 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118744614 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118744653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118744654 | EC | Exp | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118744659 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118744660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-09-23 | OH
118744679 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2021-06-29 | OH
118744697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118744706 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2021-05-28 | OH
118744809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118744810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118744814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118744918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118744933 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118745030 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-25 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118745032 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118745034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118745035 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118745090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-21 | 2020-03-25 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2019-09-21 | OH
118745092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-22 | 2020-03-25 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2021-11-16 | OH
118745101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118745102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118745103 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118745131 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118745133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118745136 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118745138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745365 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-25 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118745371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-18 | 2020-03-25 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2019-09-18 | OH
118745373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-08 | 2020-03-25 |  | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020 | 2021-07-08 | OH
118745374 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-14 | 2020-03-25 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2021-04-26 | OH
118745386 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118745387 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118745389 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118745392 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118745393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118745394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118745400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745403 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118745406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118745409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118745416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118745428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-25 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118745467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118745476 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118745509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118745609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118745610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-25 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118745612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745616 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118745617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-03-25 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118745627 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-25 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118745628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-22 | 2020-03-25 |  | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020 | 2020-03-22 | OH
118745661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118745667 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118745669 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-25 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118745675 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-25 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118745718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-25 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118745721 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118745722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-25 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118745723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745726 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118745727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-25 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745728 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745970 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745972 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2021-03-24 | OH
118745973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745975 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118745976 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118746013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118746015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118746017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118746019 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118746105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118746107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118746108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2021-04-13 | OH
118746250 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118746253 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118746257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118746270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746467 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118746470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118746500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118746502 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-06 | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118746503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118746580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118746581 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118746775 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-10 | 2020-03-26 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118746782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-08 | OH
118746828 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-01-08 | OH
118746920 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2019-02-05 | 2020-03-26 |  | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019 | 2020-11-30 | OH
118746922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118746923 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2019-02-06 | 2020-03-26 |  | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019 | 2020-04-23 | OH
118746925 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2019-02-05 | 2020-03-26 |  | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118746926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118746928 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2019-02-05 | 2020-03-26 |  | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019 | 2020-12-07 | OH
118746941 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-01-08 | OH
118746946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-12-18 | OH
118746947 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-23 | 2020-03-26 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025 | 2020-01-23 | OH
118746988 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-26 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118746991 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118746992 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118746995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-12-18 | OH
118746997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2021-04-19 | OH
118747007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-28 | 2020-03-26 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118747032 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747038 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-01-08 | OH
118747049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-26 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118747058 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118747059 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118747080 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-01-08 | OH
118747120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2021-09-30 | OH
118747121 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2019-02-05 | 2020-03-26 |  | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019 | 2020-12-02 | OH
118747127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118747130 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118747131 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118747135 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118747156 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Recloser/Sectionalizer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-09-24 | OH
118747157 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2021-08-01 | 2020-09-25 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118747210 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2021-05-31 | 2020-09-25 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-07-26 | OH
118747214 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2021-10-01 | OH
118747215 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747216 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-26 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025 | 2020-03-20 | OH
118747218 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-07-28 | OH
118747224 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118747251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118747258 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118747288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118747290 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-19 | 2020-03-26 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118747293 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-20 | 2020-03-26 |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019 | 2021-06-03 | OH
118747295 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2018-12-27 | 2020-03-26 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2021-07-13 | OH
118747298 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2019-02-16 | 2020-03-26 |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024 | 2019-02-16 | OH
118747325 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118747326 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-18 | 2020-03-26 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118747328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118747332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747333 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2021-07-27 | OH
118747338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118747339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118747364 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2022-07-07 | 2021-03-25 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-03-25 | OH
118747382 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747403 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-26 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025 | 2020-03-20 | OH
118747407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118747435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118747454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747465 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118747475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118747478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025 | 2020-03-26 | OH
118747602 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2018-12-22 | 2020-03-26 |  | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019 | 2021-08-05 | OH
118747606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-03-05 | 2020-03-26 |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019 | 2019-03-05 | OH
118747610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118747637 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118747648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118747762 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-26 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118747970 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118747975 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118747977 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-26 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025 | 2020-03-20 | OH
118748026 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118748028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2021-04-08 | OH
118748029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118748035 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118748038 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118748047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118748103 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118748110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118748120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748182 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748183 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748200 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2018-12-22 | 2020-03-26 |  | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019 | 2018-12-22 | OH
118748201 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2019-06-24 | 2020-03-26 |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024 | 2019-06-24 | OH
118748204 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2018-12-22 | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2018-12-22 | OH
118748224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118748254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748265 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748295 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118748300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748317 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-17 | 2020-03-26 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2021-06-19 | OH
118748336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748377 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-26 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118748393 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-26 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025 | 2020-03-20 | OH
118748395 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118748406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118748462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748477 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2021-09-17 | 2021-03-26 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118748487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748535 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748536 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2019-06-25 | 2020-03-26 | 2020-09-26 | 2020-04-02 | 2020-09-26 | 2020 | 2019-06-25 | OH
118748537 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2021-04-06 | OH
118748562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748571 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-20 | 2020-03-26 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025 | 2020-03-20 | OH
118748572 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Repair | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118748573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118748580 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-26 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118748582 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-01-27 | 2020-03-26 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118748590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748635 | EC | Cap | Zone 1 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748639 | EC | Cap | Zone 1 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118748670 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118748704 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118748706 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118748791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118748794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748830 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2019-03-18 | 2020-03-26 |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024 | 2019-03-18 | OH
118748832 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2019-03-02 | 2020-03-26 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118748834 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118748837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118748838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2019-04-02 | 2020-03-26 |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019 | 2021-01-15 | OH
118748843 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118748846 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118748864 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118748870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118748892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-26 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118748990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-04-02 | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2019-04-02 | OH
118748995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-16 | 2020-03-26 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118748996 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-01-14 | 2020-03-26 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020 | 2020-10-05 | OH
118748997 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-01-18 | 2020-03-26 | 2022-06-27 | 2020-04-18 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-01-18 | OH
118748998 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2019-04-24 | 2020-03-26 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024 | 2021-05-12 | OH
118748999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-03-21 | 2020-03-26 |  | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019 | 2020-11-18 | OH
118749099 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118749118 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118749189 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-09 | 2020-03-26 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2021-10-04 | OH
118749191 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749207 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-26 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118749230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118749233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-03-21 | 2020-03-26 |  | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019 | 2020-11-18 | OH
118749241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-03-21 | 2020-03-26 |  | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019 | 2020-11-18 | OH
118749242 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118749243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-03-21 | 2020-03-26 |  | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019 | 2020-11-18 | OH
118749244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118749245 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-26 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118749246 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-08-05 | 2020-03-26 | 2021-05-11 | 2020-08-05 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-04-19 | OH
118749248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Steel Lattice Tower | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2019-03-26 | OH
118749335 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118749336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749339 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118749432 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749471 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118749532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749543 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118749580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118749643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118749647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118749649 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118749754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-06 | 2020-03-27 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2019-02-06 | OH
118749755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-06 | 2020-03-27 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2019-02-06 | OH
118749759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2019-08-19 | 2020-03-27 | 2019-09-25 | 2020-08-19 | 2019-09-25 | 2019 | 2019-08-19 | OH
118749780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118749781 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118749782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118749784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118749788 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118749893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118750987 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-27 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118750989 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-22 | 2020-03-27 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118751085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118751103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-03-27 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-03-10 | OH
118751111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118751126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2019-03-23 | 2020-03-27 |  | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019 | 2020-11-30 | OH
118751127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2019-03-25 | 2020-03-27 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2019-03-25 | OH
118751136 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-03-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118751137 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-03-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118751138 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-03-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118751139 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-03-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118751149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118751180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118751182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118751220 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-03-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118751221 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-16 | 2020-03-27 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-16 | OH
118751235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-27 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-08-27 | OH
118751236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-27 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-08-27 | OH
118751237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-27 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-08-27 | OH
118751238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-03-27 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-08-27 | OH
118751239 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-03-27 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-11-16 | OH
118751251 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2025-03-27 | 2020-07-01 | 2025-03-27 | 2025 | 2020-03-27 | OH
118751254 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-10-29 | OH
118751255 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-02-20 | 2020-03-27 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118751272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118751273 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-26 | 2020-03-27 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2019-03-26 | OH
118751292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2019-02-06 | 2020-03-27 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2019-02-06 | OH
118751295 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2019-02-05 | 2020-03-27 |  | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019 | 2020-12-07 | OH
118751298 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-06-04 | 2020-03-27 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2019-06-04 | OH
118751309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751310 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-16 | 2020-03-27 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2019-11-16 | OH
118751311 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-03-27 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
118751312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-22 | 2020-03-27 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-22 | OH
118751322 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118751327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118751429 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-03-27 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-28 | OH
118751432 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-03-27 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118751434 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2017-08-17 | 2020-03-27 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022 | 2021-07-14 | OH
118751451 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2019-01-12 | 2020-03-27 |  | 2020-01-12 | 2020-01-12 | 2020 | 2021-03-30 | OH
118751453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-05 | 2020-03-27 |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019 | 2020-12-03 | OH
118751457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-03-21 | 2020-03-27 |  | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019 | 2019-03-21 | OH
118751464 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118751466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-22 | 2020-03-27 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-22 | OH
118751505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751510 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-03-27 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118751512 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-03-27 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118751514 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-03-27 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118751515 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-03-27 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118751517 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-03-27 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118751518 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-03-27 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118751519 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-03-27 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118751560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118751598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2019-03-26 | 2020-03-27 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118751644 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-03-27 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-01-06 | OH
118751696 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118751700 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2019-01-12 | 2020-03-27 |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024 | 2021-02-17 | OH
118751702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2019-03-18 | 2020-03-27 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2021-04-02 | OH
118751707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-04 | 2020-03-27 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2019-11-04 | OH
118751718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118751720 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118751721 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751728 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751767 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-17 | 2020-03-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2021-09-15 | OH
118751785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118751789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118751823 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118751829 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118751881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751884 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-06-20 | OH
118751889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751898 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-03-27 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118751922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751929 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118751944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118751945 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118751974 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118751979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2022-05-31 | 2020-09-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-27 | OH
118752035 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752041 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118752051 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-03-02 | 2020-03-27 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118752053 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-02 | 2020-03-27 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118752054 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-02 | 2020-03-27 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118752057 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-02 | 2020-03-27 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118752058 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-02 | 2020-03-27 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118752064 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-03-27 | OH
118752090 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-03-27 | OH
118752108 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025 | 2020-03-27 | OH
118752211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118752214 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752257 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2021-03-04 | OH
118752277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-20 | 2020-03-27 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118752375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752400 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-02 | 2020-03-27 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118752402 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-02 | 2020-03-27 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118752422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-02-24 | 2020-03-27 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2021-02-03 | OH
118752459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-01-22 | 2020-03-27 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-01-22 | OH
118752491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2021-06-25 | OH
118752492 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118752494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025 | 2021-08-25 | OH
118752541 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118752566 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-03-27 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118752595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752650 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2019-12-14 | 2020-03-27 |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 2024 | 2019-12-14 | OH
118752690 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-02 | 2020-03-27 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118752691 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-02 | 2020-03-27 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118752734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118752736 | EC | Exp | TIER 2 | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-08-26 | OH
118752749 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-27 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118752783 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2021-11-02 | 2020-09-27 | 2021-11-02 | 2021 | 2020-03-27 | OH
118752818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118752840 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118752843 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118752844 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752847 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118752848 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118752854 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Remove | 2019-11-13 | 2020-03-27 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2019-11-13 | OH
118752864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-27 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118752898 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2021-07-27 | OH
118752914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118752939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-06 | 2020-03-27 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-01-06 | OH
118752954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118752989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-03-27 | OH
118753011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753012 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753015 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-27 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118753016 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753050 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118753063 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118753069 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-03-27 | OH
118753087 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-03-27 | OH
118753115 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-03-27 | OH
118753117 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025 | 2020-03-27 | OH
118753124 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118753150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753239 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118753325 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118753326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753327 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753475 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118753476 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-21 | 2020-03-27 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753573 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753579 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118753583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753584 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-03-27 | OH
118753594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118753607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-03-28 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118753639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-03-18 | 2020-03-28 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-03-21 | OH
118753645 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753678 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118753695 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2022-05-24 | 2021-03-28 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-03-28 | OH
118753698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-04-30 | OH
118753706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-28 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-03-17 | OH
118753707 | EC | Cap | TIER 3 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-22 | 2020-03-28 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118753709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-26 | 2020-03-28 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118753722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025 | 2021-04-19 | OH
118753741 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753782 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118753786 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2022-05-24 | 2021-03-28 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-03-28 | OH
118753787 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2021-06-24 | OH
118753788 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-03-28 | OH
118753789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2021-08-05 | OH
118753854 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2021-06-24 | OH
118753871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118753887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753952 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118753992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754008 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754009 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-03-28 | OH
118754029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
118754060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-03-28 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118754114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-02-19 | 2020-03-28 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118754131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118754154 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-03-28 | OH
118754163 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118754188 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-14 | 2020-03-28 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025 | 2020-02-14 | OH
118754219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-02-18 | 2020-03-28 | 2022-07-02 | 2020-08-18 | 2022-07-02 | 2022 | 2021-08-09 | OH
118754220 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118754240 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-17 | 2020-03-28 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-03-17 | OH
118754241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118754246 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-03-28 | OH
118754248 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2022-05-31 | 2020-09-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-28 | OH
118754249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118754255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118754379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754380 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2019-12-16 | 2020-03-28 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118754386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754395 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118754396 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118754427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-29 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-28 | OH
118754428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-29 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118754471 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754474 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754475 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118754476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754477 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754500 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118754501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754505 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754507 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754510 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754512 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754560 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754581 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-03-29 | OH
118754591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118754636 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118754643 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118754654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118754656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118754657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118754838 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118754961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-27 | 2020-03-30 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118755079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755099 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-30 | 2021-07-15 | 2021-03-03 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118755180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-12-07 | 2020-03-30 |  | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 2019 | 2021-08-17 | OH
118755193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118755204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118755215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118755268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118755336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118755384 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118755386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118755388 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118755421 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-03-30 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-03-08 | OH
118755497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-01-02 | 2020-03-30 |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118755506 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2021-01-20 | OH
118755515 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755517 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755535 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118755638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755656 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118755660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2021-01-12 | OH
118755661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118755664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118755665 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-11-02 | OH
118755667 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118755668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2021-03-20 | OH
118755671 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-03-30 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118755687 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-08-24 | OH
118755706 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-11-03 | OH
118755707 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118755708 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-03-30 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-26 | OH
118755731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118755751 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-29 | 2020-03-30 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2021-07-16 | OH
118755775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755786 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2025-03-30 | 2020-09-30 | 2025-03-30 | 2025 | 2020-03-30 | OH
118755787 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2021-11-27 | 2021-03-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118755802 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118755807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118755815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-30 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-11-05 | OH
118755818 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-30 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118755829 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755859 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118755864 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118755878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118755903 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755931 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755934 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-10 | 2020-03-30 | 2021-05-31 | 2020-06-10 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-22 | OH
118755965 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Flashed | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755984 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-12-23 | 2020-03-30 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-12-23 | 2020-03-30 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118755989 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118756011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118756030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756034 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2019-12-10 | 2020-03-30 | 2020-12-15 | 2024-12-10 | 2020-12-15 | 2020 | 2019-12-10 | OH
118756037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118756065 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118756077 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-03 | 2020-03-30 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118756085 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756093 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Squatter | Repair | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756106 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-03-30 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118756108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2021-01-27 | OH
118756140 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-19 | 2020-03-30 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-19 | OH
118756153 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118756156 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756158 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118756194 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118756197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118756214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118756269 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-10-23 | 2020-06-30 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118756274 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-11 | 2020-03-30 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-01-22 | OH
118756277 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118756278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756279 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118756315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118756371 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756372 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2021-10-01 | 2020-09-30 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118756389 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 2021-05-31 | 2020-09-24 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-10-26 | OH
118756432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756474 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118756477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118756481 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756485 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2019-12-20 | 2020-03-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118756487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118756622 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118756629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118756713 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118756735 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118756737 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2021-09-05 | 2021-03-30 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-10-11 | OH
118756782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118756804 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756813 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118756824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-03-30 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-02-26 | OH
118756849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118756901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118756908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118756961 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118756963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118756967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118756969 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118756995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2021-11-22 | OH
118757010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118757011 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118757016 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118757018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118757510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118757511 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118757515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118757531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118757572 | EC | Cap | TIER 2 | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118757639 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025 | 2020-03-31 | OH
118757695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118757698 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025 | 2020-03-31 | OH
118757721 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025 | 2021-04-16 | OH
118757723 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118757766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-06-10 | OH
118757820 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-07-14 | OH
118757851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118757858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118757906 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 2022-04-14 | 2020-09-28 | 2022-04-14 | 2022 | 2021-05-25 | OH
118757910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118757911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118757972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118757979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118757980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118757981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-04-02 | 2020-03-31 |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020 | 2019-04-02 | OH
118758019 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118758040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758042 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-31 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118758043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758084 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118758141 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118758144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-28 | OH
118758145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Repair | 2019-08-30 | 2020-03-31 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118758147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118758151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-04 | 2020-03-31 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2021-03-22 | OH
118758153 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Missing | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118758154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758157 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2021-02-17 | OH
118758188 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025 | 2020-03-31 | OH
118758243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118758248 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118758285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758362 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2022-05-31 | 2020-09-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-31 | OH
118758363 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-28 | 2020-03-31 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2021-07-05 | OH
118758364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118758372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118758403 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118758414 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758416 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Dig-in | Replace | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118758448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758452 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118758460 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758473 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118758482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758483 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-02-18 | 2020-03-31 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025 | 2020-02-18 | OH
118758523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758650 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118758685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-03-31 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118758693 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2022-05-31 | 2020-09-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-03-31 | OH
118758701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758715 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118758716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758740 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-06-22 | OH
118758754 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-03-04 | 2020-03-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118758846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-26 | 2020-03-31 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118758866 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-03-04 | 2020-03-31 |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025 | 2020-03-04 | OH
118758893 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2019-12-12 | 2020-03-31 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024 | 2019-12-12 | OH
118758924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758926 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758941 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-03-31 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118758952 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2019-12-12 | 2020-03-31 |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024 | 2019-12-12 | OH
118758972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758976 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118758978 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118759032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118759033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025 | 2020-03-31 | OH
118759034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118759035 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118759072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118759076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118759217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118759278 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118759491 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118759514 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118759579 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118759783 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-21 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-07-12 | OH
118759815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118760665 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-27 | 2020-03-31 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118760738 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118761279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118761353 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025 | 2021-05-28 | OH
118761355 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118761357 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118761429 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-04-26 | OH
118761453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118761464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118761539 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118761556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118761582 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118761584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-07-22 | OH
118761643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2021-03-08 | OH
118761647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118761648 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118761649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118761681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025 | 2020-03-31 | OH
118761715 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118761719 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762279 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762282 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118762301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118762319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762482 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118762485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762487 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-05-28 | OH
118762491 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762559 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118762597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-11-05 | OH
118762613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118762616 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762617 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025 | 2020-03-31 | OH
118762618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118762691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118762693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-10-09 | OH
118762695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118762696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118762730 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118762732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118762792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762802 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118762806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118762812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118762822 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762840 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118762978 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118763043 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763102 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2021-02-19 | OH
118763136 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118763162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763163 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-21 | 2020-04-01 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118763169 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-21 | 2020-04-01 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
118763394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2021-05-28 | OH
118763399 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118763400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118763420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118763421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118763425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118763427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-13 | 2020-04-01 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118763470 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118763475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-11-05 | 2020-04-01 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118763480 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763481 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763485 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763487 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763489 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-03-23 | 2020-04-01 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118763519 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025 | 2021-02-05 | OH
118763534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118763562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763568 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118763569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118763633 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118763635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-18 | 2020-04-01 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-02-18 | OH
118763685 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763714 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118763717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118763783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118763814 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-25 | 2020-04-01 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118763822 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118763835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118763850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-01 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-10-21 | OH
118763852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-01 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-10-21 | OH
118763854 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-01 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118763857 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-01 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118763858 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763877 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-01 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118763885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-01 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118763889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-04-01 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
118763893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763894 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118763897 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-04-01 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118763900 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-04-01 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118763901 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763907 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118763934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118763951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-04-01 |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020 | 2020-03-29 | OH
118763955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-12-24 | OH
118763980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2021-11-08 | OH
118764040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118764048 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118764050 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118764066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-04-01 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118764067 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-04-01 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-08-14 | OH
118764101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-04-01 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118764112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764130 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-22 | 2020-04-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118764177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118764224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2021-02-04 | OH
118764226 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-04-01 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118764229 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-24 | 2020-04-01 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118764300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-04-01 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-27 | OH
118764304 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-27 | 2020-04-01 |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021 | 2021-03-26 | OH
118764307 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118764366 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118764460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764470 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-12 | 2020-04-01 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-03-12 | OH
118764472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
118764477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118764520 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025 | 2021-05-28 | OH
118764526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2021-05-01 | OH
118764532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118764536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764545 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764548 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764577 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-03-30 | 2020-04-01 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-03-30 | OH
118764601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764602 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764634 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025 | 2020-04-01 | OH
118764639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-23 | 2020-04-01 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-05-08 | OH
118764650 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118764671 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118764675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118764698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764739 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025 | 2020-04-01 | OH
118764743 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118764750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025 | 2020-04-01 | OH
118764849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025 | 2020-04-01 | OH
118764858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764892 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764922 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118764937 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-04-01 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-07 | OH
118764950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118764953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118764959 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118765710 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2021-05-31 | 2020-09-20 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-11-19 | OH
118765803 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118766174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118766820 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118766822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118766824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118766845 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118766865 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-26 | OH
118766867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118766868 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118766897 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118766920 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118766924 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118766955 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118766956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118766975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-18 | 2020-04-01 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118767006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118767009 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118767092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-16 | 2020-04-01 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-18 | OH
118767135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118767136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767144 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118767231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118767232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118767234 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118767238 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Capacitor | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-04-02 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2020-11-19 | OH
118767261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118767264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118767281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118767286 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118767305 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118767309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767324 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-03-08 | 2020-04-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118767340 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767345 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118767347 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025 | 2020-04-01 | OH
118767379 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118767427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118770839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118770932 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118770940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-04-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118770941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118770942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-04-02 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118770943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118770955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118770957 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118770988 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 2021-09-01 | 2020-07-01 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-06-30 | OH
118771039 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2021-05-31 | 2020-09-30 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118771057 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025 | 2020-04-02 | OH
118771064 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771173 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-04-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118771187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-04-02 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118771270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118771312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118771315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-09-04 | OH
118771339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771342 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118771396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771431 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118771519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118771663 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-08 | 2020-04-02 | 2021-05-31 | 2020-07-08 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-22 | OH
118771667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118771709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-26 | 2020-04-02 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118771745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118771790 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-08-14 | OH
118771796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118771798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771803 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771804 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2021-05-31 | 2021-04-02 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-08-31 | OH
118771805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118771851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118771856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-05-06 | OH
118771870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771876 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2022-08-16 | 2021-04-02 | 2022-08-16 | 2022 | 2021-10-04 | OH
118771878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118771924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118771927 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118772038 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-03-15 | OH
118772099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772144 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2021-03-15 | OH
118772261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118772263 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-09-28 | OH
118772264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772266 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772287 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2021-06-14 | OH
118772308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118772385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118772390 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118772393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772420 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118772481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-10-12 | OH
118772496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Install | 2020-02-19 | 2020-04-02 |  | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118772513 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-03 | 2020-04-02 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118772638 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772665 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118772762 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118772767 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118772796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118772805 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118772843 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772845 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118772941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772942 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118772945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118772948 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-03-17 | 2020-04-02 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
118773034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773105 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-06 | 2020-04-02 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025 | 2020-03-06 | OH
118773125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118773127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2021-03-22 | OH
118773185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118773194 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118773197 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118773221 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118773226 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118773227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118773228 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118773229 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118773281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118773284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118773286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773329 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118773352 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118773355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118773357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773418 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118773425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773515 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118773521 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773523 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118773524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773575 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118773628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118774291 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-07-13 | OH
118774297 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-03 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118774301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774305 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774351 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118774352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-03-30 | 2020-04-03 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-03-30 | OH
118774382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118774383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118774385 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118774386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118774465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118774560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774569 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-03 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2021-11-04 | OH
118774577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118774591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-10-28 | OH
118774594 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118774596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118774688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-04-03 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118774699 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-18 | 2020-04-03 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118774706 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118774730 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118774733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774735 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774769 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118774778 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118774796 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118774799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025 | 2020-04-03 | OH
118774800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774831 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118774832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774833 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2021-08-26 | OH
118774876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118774916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774923 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-12-22 | OH
118774961 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118774973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-03 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118774989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Overloaded | Test | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118775003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2021-02-12 | OH
118775006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118775007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118775012 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2021-05-28 | OH
118775014 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2022-05-12 | 2021-04-03 | 2022-05-12 | 2022 | 2021-05-28 | OH
118775019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775023 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-04-03 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118775041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2021-12-31 | 2021-04-03 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118775050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118775076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118775090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118775150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775157 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118775163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-04-03 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118775173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775193 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118775198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118775292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118775293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118775347 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-02 | 2020-04-03 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
118775363 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775364 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118775423 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-05-16 | OH
118775493 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2021-01-04 | OH
118775497 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775536 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118775538 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118775595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775634 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118775752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775754 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775758 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2021-05-07 | OH
118775777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118775791 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118775792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118775802 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118775853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118775859 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-29 | 2020-04-03 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118775860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118776002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776012 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776064 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118776102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776142 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2021-08-27 | 2020-10-03 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-06-21 | OH
118776162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118776175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Remove | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118776193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118776197 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-28 | OH
118776215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118776260 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776266 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776356 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118776359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118776372 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-03 | OH
118776460 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-07-09 | OH
118776504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
118776524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118776611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2021-06-26 | OH
118776614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776617 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-04 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118776745 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-04-04 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2021-01-25 | OH
118776746 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-13 | 2020-04-04 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-06 | OH
118776747 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-04-04 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-04-05 | OH
118776749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-04 | OH
118776800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776801 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776832 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776836 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776846 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-04 | OH
118776902 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776908 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118776925 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2019-12-19 | 2020-04-04 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024 | 2019-12-19 | OH
118776941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-10 | 2020-04-04 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2021-09-18 | OH
118776942 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-11 | 2020-04-04 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-09-18 | OH
118776947 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-15 | 2020-04-04 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-11-13 | OH
118776949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-04-04 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
118776969 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-10 | 2020-04-04 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2021-01-22 | OH
118776973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777004 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-04-04 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-03 | OH
118777012 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118777022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-04-04 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2021-02-25 | OH
118777023 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025 | 2020-04-04 | OH
118777024 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-04 | OH
118777025 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025 | 2021-06-28 | OH
118777037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777062 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777085 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777089 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777102 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118777106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2021-07-20 | OH
118777110 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777120 | EC | Exp | TIER 2 | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777121 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777124 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777129 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777141 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-04-04 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-01 | OH
118777149 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777150 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-04-04 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-07 | OH
118777152 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-15 | 2020-04-04 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-23 | OH
118777161 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-01-22 | 2020-04-04 |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025 | 2020-01-22 | OH
118777162 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-22 | 2020-04-04 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2021-08-18 | OH
118777178 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118777180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777181 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777183 | EC | Exp | TIER 2 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118777186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-04 | OH
118777208 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-04-04 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-03-17 | OH
118777223 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-04-04 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2021-10-21 | OH
118777227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777241 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777242 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777243 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777390 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777391 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118777393 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777395 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777398 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777454 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118777481 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777483 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777485 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777524 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118777529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-04-05 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118777530 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777532 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777533 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777537 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-04 | 2020-04-04 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118777538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777597 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777621 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777627 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777629 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777634 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777637 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777638 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-23 | 2020-04-05 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2020-01-23 | OH
118777645 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2022-08-02 | 2021-04-05 | 2022-08-02 | 2022 | 2021-09-15 | OH
118777646 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-25 | 2020-04-05 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021 | 2020-01-25 | OH
118777647 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-21 | 2020-04-05 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118777648 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-04-05 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118777649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-04-05 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-01-21 | OH
118777660 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777661 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-04-05 | OH
118777663 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777666 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777668 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777681 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777683 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777685 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777692 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777693 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777694 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777697 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777698 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777699 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777710 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777717 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2021-03-30 | OH
118777722 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777755 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777756 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-04 | 2020-04-05 |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021 | 2020-02-04 | OH
118777761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777766 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777770 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777771 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777774 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-14 | 2020-04-05 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-09-01 | OH
118777776 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777803 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118777807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777808 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2021-05-31 | 2020-10-05 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-08-03 | OH
118777822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2021-07-24 | OH
118777823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118777841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777849 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777850 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777852 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777857 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777858 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-02-18 | 2020-04-05 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118777860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777861 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-10 | 2020-04-05 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118777862 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777867 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777890 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777893 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777899 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777910 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-04-05 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-03 | OH
118777912 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-04-05 | 2022-06-04 | 2021-01-18 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-01-18 | OH
118777914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-04-05 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-04-07 | OH
118777923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118777925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777926 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777928 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777932 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777936 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777945 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777953 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118777956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777958 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118777962 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-12 | 2020-04-05 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118777963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-04-05 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
118777965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777966 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118777969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118778000 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118778001 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118778003 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118778004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778005 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118778006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118778007 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118778009 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778020 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118778022 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778024 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118778025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778030 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118778033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118778034 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118778040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778042 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778043 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778045 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118778046 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778048 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778050 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118778053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778056 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778057 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118778113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118778115 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778117 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118778123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778150 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778292 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778504 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
118778507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118778550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778552 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778619 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778735 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 2025 | 2020-04-06 | OH
118778871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 2025 | 2020-04-06 | OH
118778872 | EC | Pole | TIER 2 | H | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778930 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Corroded | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118778950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-10-12 | OH
118778952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118778954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118778955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118778956 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-31 | 2020-04-06 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118778959 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-01 | 2020-04-06 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118778969 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118778999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779040 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779045 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779072 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779240 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-02 | 2020-04-06 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118779242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118779300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118779320 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118779324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118779332 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779352 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-07 | 2020-04-06 |  | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019 | 2020-03-30 | OH
118779399 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779420 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118779422 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779427 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779429 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779480 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-08-14 | OH
118779505 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2021-02-12 | OH
118779523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118779533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779540 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118779542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118779569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118779574 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118779602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118779605 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118779608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118779621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779628 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779629 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779641 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118779654 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779668 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118779671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118779674 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118779675 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779676 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118779678 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-06 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118779691 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-12-08 | OH
118779710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779711 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779712 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118779821 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118779832 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118779834 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779882 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118779883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779921 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118779926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779934 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779936 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118779955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780000 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Limited Access | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780003 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780008 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118780091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780093 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780095 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780226 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780234 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780235 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780241 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780243 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780246 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780248 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780249 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780310 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780311 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-05 | 2020-04-06 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2020-04-05 | OH
118780340 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780343 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780348 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780417 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780431 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780433 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780438 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780452 | EC | Exp | TIER 2 | B | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118780455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780459 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-10 | 2020-04-06 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118780503 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-06 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780523 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118780570 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780607 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780608 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118780609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780658 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780678 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780727 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780728 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780751 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780752 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780753 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780755 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-04-06 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118780817 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780858 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118780860 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-04-06 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118780880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780884 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780886 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780887 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118780910 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118780924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118780926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118780930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-04-06 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118780931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-03-23 | 2020-04-06 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118780942 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118780954 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118780998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118780999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118781000 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781030 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118781032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118781033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118781035 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118781037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-09-06 | OH
118781039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781040 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118781050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118781052 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118781056 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781104 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781105 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781106 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781164 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781165 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781166 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781274 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781540 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781541 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118781543 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781544 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781546 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781547 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781549 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781602 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-07 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118781610 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781611 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781612 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118781644 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2025-04-07 | 2020-10-01 | 2025-04-07 | 2025 | 2021-07-20 | OH
118781646 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-02-05 | 2020-04-07 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118781657 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-11 | 2020-04-07 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118781663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781703 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781704 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2025-04-07 | 2021-04-01 | 2025-04-07 | 2025 | 2021-07-23 | OH
118781714 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2021-01-12 | OH
118781716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118781758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-07 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-12-27 | OH
118781761 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-03 | 2020-04-07 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118781781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118781797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-07 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118781803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781839 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118781857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Remove | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118781888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118781892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-05-30 | OH
118781900 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Overloaded | Test | 2020-04-02 | 2020-04-07 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118781981 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781982 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118781984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118781996 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118781999 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118782001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118782009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782078 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-04-07 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-02-03 | OH
118782095 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118782097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-16 | OH
118782102 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118782105 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118782107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-01-28 | 2020-04-07 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
118782114 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782153 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-11-19 | OH
118782164 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118782172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118782196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118782198 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782201 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118782222 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118782237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-11-20 | OH
118782260 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-04-07 | 2021-05-31 | 2021-01-28 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-08-26 | OH
118782261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-07 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
118782264 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782313 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-04-06 | OH
118782325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-08-03 | OH
118782327 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782336 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118782363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118782368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782382 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782390 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-10-04 | 2021-04-07 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-11-20 | OH
118782393 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025 | 2020-04-07 | OH
118782401 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118782424 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-04-07 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-15 | OH
118782444 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-10-04 | 2021-04-07 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
118782445 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782446 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118782468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2021-04-20 | OH
118782469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118782482 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782485 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782496 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025 | 2021-04-09 | OH
118782509 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782522 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025 | 2021-04-09 | OH
118782542 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782545 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118782575 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118782585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118782600 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118782601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118782602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118782607 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-09-16 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2019-09-16 | OH
118782658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118782719 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782720 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782723 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118782728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782748 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025 | 2020-04-07 | OH
118782771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118782773 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118782774 | EC | Cap | Zone 1 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-04-07 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118782775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118782776 | EC | Cap | Zone 1 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-04-07 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118782790 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-10-05 | OH
118782798 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118782996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118783021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118783049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118783089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118783136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118783246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118783375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118783664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-04-07 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118783815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-04-07 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118783838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118784082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-04-07 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118784141 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118784300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118784427 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-04-07 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118784465 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118784570 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-04-07 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118784642 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118784948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-01-22 | 2020-04-07 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118785025 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118785604 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118786331 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-06-21 | OH
118786336 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-06-24 | OH
118786362 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-06-21 | OH
118786363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-02-25 | OH
118786364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118786365 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-02-27 | OH
118786366 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-02-28 | OH
118786392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118786539 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118787038 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118787134 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118787317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118787327 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118787428 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118787626 | EC | Cap | Zone 1 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118788138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118788239 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118788480 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118788484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118788485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118788486 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118788618 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025 | 2020-04-07 | OH
118788626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-03-25 | 2020-04-07 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-03-25 | OH
118788642 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118788913 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118789004 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118789089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118789091 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-04-07 | OH
118789455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118791250 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118791251 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118791252 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118791255 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118791257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118791788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118792300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118792302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118792304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118792305 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118792307 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-19 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-19 | OH
118792309 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118794030 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118794038 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-04-07 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118794401 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-04-07 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118794403 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-04-07 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
118794406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794417 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794418 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118794521 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-07 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
118794524 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118794527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794529 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118794543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794544 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-06-24 | OH
118794554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-07 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118794600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118794601 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-06-21 | OH
118794610 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794611 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118794614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794619 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794644 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025 | 2020-04-07 | OH
118794660 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794665 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118794672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118794790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-07 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-04-06 | OH
118795054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-04-07 | OH
118795055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-04-07 | OH
118795145 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795146 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118795173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118795181 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118795225 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118795234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-12 | 2020-04-07 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-02-12 | OH
118795252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795253 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118795273 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795281 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2023-03-03 | 2021-04-07 | 2023-03-03 | 2023 | 2020-04-07 | OH
118795298 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2021-02-04 | OH
118795326 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-04-08 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118795331 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118795354 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118795388 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118795395 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118795396 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118795398 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118795421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795422 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795426 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118795428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795480 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795481 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118795513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795554 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795555 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795556 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795557 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-07 | 2020-04-08 |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025 | 2020-04-07 | OH
118795617 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-08 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-04-07 | OH
118795619 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795628 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025 | 2020-04-08 | OH
118795670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-08 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118795680 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2021-10-28 | OH
118795712 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2021-12-01 | 2021-04-07 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-04-07 | OH
118795733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-04-08 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-03-27 | OH
118795740 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795748 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795763 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795764 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795789 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795796 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795797 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795799 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795811 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795812 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-08 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118795850 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-04-08 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118795861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118795862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2021-04-15 | OH
118795894 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118795948 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-04-08 | 2021-05-31 | 2020-06-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-09-02 | OH
118795961 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118795971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118796000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796001 | EC | Exp | TIER 2 | H | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025 | 2020-04-08 | OH
118796051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796068 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796095 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025 | 2020-04-08 | OH
118796122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-02 | 2020-04-08 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-06-08 | OH
118796141 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-04-08 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118796146 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-28 | 2020-04-08 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-03-28 | OH
118796171 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118796174 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118796177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118796306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-31 | 2020-04-08 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118796312 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2022-06-04 | 2021-04-08 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-04-08 | OH
118796326 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796331 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118796371 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118796377 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118796378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796410 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118796415 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118796419 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118796454 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118796471 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118796474 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118796475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Flashed | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118796484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-31 | 2020-04-08 | 2020-10-05 | 2021-03-31 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118796488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-31 | 2020-04-08 | 2020-10-05 | 2021-03-31 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
118796489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-31 | 2020-04-08 | 2020-10-05 | 2021-03-31 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-12-03 | OH
118796514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-08 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118796565 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-31 | 2020-04-08 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-03-17 | OH
118796587 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118796609 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118796678 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796736 | EC | Exp | TIER 2 | A | Ground | Improper Connection | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118796744 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796760 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118796784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796821 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-16 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118796825 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-16 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118796838 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-10-30 | OH
118796859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2021-09-10 | OH
118796902 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118796921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118796923 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118796933 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118796934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118797007 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797009 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797029 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2021-03-02 | OH
118797039 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-04-01 | 2020-04-08 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118797078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797181 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-08 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118797205 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797209 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118797279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797298 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118797328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797356 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118797360 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-16 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118797362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118797364 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-16 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118797380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797401 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797405 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118797410 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-03-16 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118797419 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-16 | 2020-04-08 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118797421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797432 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-08 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118797438 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-08 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118797451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2021-03-24 | 2020-04-08 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-03-24 | OH
118797505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-08 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118797507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118797509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118797533 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797536 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118797557 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118797611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118797612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118797614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118797766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118797962 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118798212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2022-05-31 | 2020-12-31 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-25 | OH
118798214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-25 | OH
118798215 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-25 | OH
118799450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2021-02-19 | OH
118801770 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118801775 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118801778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118804389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118806143 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118809361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118812709 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118823599 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-08 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118835492 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025 | 2020-04-08 | OH
118839402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118839407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118839408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118839409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118858264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2021-04-05 | OH
118874423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118874425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118874426 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118874429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118884998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897316 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897358 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118897383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118897384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897394 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2021-05-24 | OH
118897395 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-08 | 2020-04-09 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118897458 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-04-09 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118897490 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118897491 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897530 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-02 | 2020-04-09 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118897537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118897538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2021-08-15 | OH
118897574 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897583 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897586 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Overloaded | Test | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118897606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-09 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118897607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-09 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-05-18 | OH
118897671 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-12-28 | 2020-04-09 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118897678 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-05-15 | OH
118897747 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2021-01-24 | OH
118897754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-01-28 | 2020-04-09 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2021-05-08 | OH
118897774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118897775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118897794 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-04 | OH
118897797 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-04 | OH
118897799 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897800 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-09 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118897801 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-04 | 2020-04-09 |  | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020 | 2020-04-04 | OH
118897850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897854 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-11-01 | 2020-10-09 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118897859 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897881 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-04 | OH
118897886 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-03 | OH
118897907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-02 | 2020-04-09 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118897922 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-03 | OH
118897923 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-03 | OH
118897947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897967 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897976 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-09 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118897983 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-10-28 | OH
118897985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118897986 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118897987 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118898022 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118898064 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-09 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118898111 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118898114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898115 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898116 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898133 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118898141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118898143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118898147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898169 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-09-01 | 2020-07-09 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118898175 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898177 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118898208 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-13 | OH
118898220 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-07 | 2020-04-09 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118898285 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118898288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118898291 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-09 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118898309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-10-04 | OH
118898350 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118898352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898355 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118898360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-13 | OH
118898414 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898429 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2021-02-09 | OH
118898467 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-20 | 2020-04-09 | 2020-10-31 | 2020-09-20 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-14 | OH
118898478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-09 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118898494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118898503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-09 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118898508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-09 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118898532 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-20 | OH
118898614 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-04-09 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-04-05 | OH
118898618 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118898623 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2021-02-09 | OH
118898637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898638 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898666 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-04 | 2020-04-09 | 2022-04-23 | 2020-12-31 | 2022-04-23 | 2022 | 2021-11-19 | OH
118898667 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-04 | 2020-04-09 | 2022-04-23 | 2020-12-31 | 2022-04-23 | 2022 | 2021-11-19 | OH
118898669 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-04 | 2020-04-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118898680 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-09 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118898681 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118898729 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2021-10-02 | OH
118898735 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898749 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2021-04-08 | OH
118898806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-01-07 | 2020-04-09 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-01-07 | OH
118898843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-13 | 2020-04-09 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118898874 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-08 | 2020-04-09 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118898884 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898888 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898893 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118898913 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118898915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118898940 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021 | 2021-04-08 | OH
118898954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-05 | 2020-04-09 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118898955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118898962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898972 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898976 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898977 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118898988 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899023 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118899074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118899075 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118899081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118899135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118899143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118899154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118899158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899194 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118899226 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118899229 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-21 | 2020-04-09 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-03-03 | OH
118899276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118899332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899339 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-04-09 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-11-12 | OH
118899351 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025 | 2020-04-10 | OH
118899383 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025 | 2020-04-09 | OH
118899418 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899439 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2022-04-13 | 2021-01-02 | 2022-04-13 | 2022 | 2021-08-06 | OH
118899440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118899442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899471 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899505 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2021-10-21 | OH
118899506 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118899507 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2021-02-04 | OH
118899526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-09 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118899568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118899570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899610 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-04-09 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118899687 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899775 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 2025 | 2020-04-06 | OH
118899801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118899808 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118899833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2021-05-31 | 2021-04-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118899855 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118899859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118899884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-26 | 2020-04-09 |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118899900 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-04-09 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-01-15 | OH
118899915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118899931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118899932 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118899938 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118899939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118900014 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-04-09 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-09 | OH
118900016 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118900018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118900061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-01-30 | 2020-04-09 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-03-14 | OH
118900080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118900088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118900089 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900116 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-01-16 | 2020-04-09 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025 | 2020-06-22 | OH
118900118 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-16 | 2020-04-09 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-09-03 | OH
118900191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900193 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118900194 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900217 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-15 | 2020-04-09 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-30 | OH
118900219 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118900239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-04-09 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-11-04 | OH
118900265 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-30 | 2020-04-09 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-03-17 | OH
118900280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900286 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900287 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2021-04-03 | OH
118900359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900380 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118900414 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118909400 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118909510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
118909512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118909515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2021-03-08 | OH
118909516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2021-01-04 | OH
118909519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118909527 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118909571 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118909607 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-08 | 2020-04-10 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118909613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-06-13 | OH
118909616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118909619 | EC | Cap | TIER 2 | A | Guy | Missing | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118909626 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118909706 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118909744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-02 | 2020-04-10 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-04-01 | OH
118909748 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-02 | 2020-04-10 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-03-15 | OH
118909749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-03-02 | 2020-04-10 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-04-05 | OH
118909772 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025 | 2020-04-10 | OH
118909774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118909825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118909826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118909840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118909841 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118909843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-11-09 | OH
118909847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118909858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118909876 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118909907 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118909915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118909945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118909985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118909987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118910018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118910032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118910130 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118910131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
118910134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118910135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118910136 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 2020-11-29 | 2021-04-07 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118910139 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118910261 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118910266 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118910279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118910330 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-10 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2021-10-18 | OH
118910331 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-10 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2021-10-18 | OH
118910332 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118910439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118910562 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-10 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-01 | OH
118910564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118910608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118910609 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118910623 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025 | 2020-04-10 | OH
118910629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118910658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Pole Stub | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118910663 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
118910665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118910666 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118910758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-10 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118910847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118910921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118910983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118911030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911035 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911037 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-10 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118911038 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2021-08-27 | OH
118911091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911095 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118911105 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911108 | EC | Cap | TIER 2 | A | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-10 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911140 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 2020-10-28 | 2021-04-07 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118911245 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118911246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911248 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118911249 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118911340 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-10 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118911348 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118911371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118911372 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118911373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118911378 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911402 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118911404 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025 | 2020-04-10 | OH
118911440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-04-10 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-02-03 | OH
118911444 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118911555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118911558 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-10 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2021-05-14 | OH
118911559 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118911584 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2021-08-25 | OH
118911646 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-06-24 | OH
118911647 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-09-24 | OH
118911648 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911671 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911677 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911797 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118911853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118911859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118911892 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118912013 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118912020 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118912023 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118912024 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118912039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118912040 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118912044 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-04-11 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118912150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118912160 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118912163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118912166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118912168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912169 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118912203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-09 | 2020-04-11 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118912228 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118912243 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2021-03-04 | OH
118912296 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-01-18 | 2020-04-11 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-10-20 | OH
118912299 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-18 | 2020-04-11 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-18 | OH
118912312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2020-04-11 | OH
118912341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2021-03-05 | OH
118912353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2020-04-11 | OH
118912360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912362 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118912363 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118912365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118912367 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118912400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2020-04-11 | OH
118912401 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912405 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118912406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912433 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2020-04-11 | OH
118912480 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025 | 2020-04-11 | OH
118912497 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-17 | 2020-04-11 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-03-03 | OH
118912498 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2021-09-18 | OH
118912505 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025 | 2020-04-11 | OH
118912536 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2021-03-04 | OH
118912554 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118912627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912663 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2021-06-01 | OH
118912668 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2021-03-10 | OH
118912669 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912690 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118912699 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025 | 2021-03-04 | OH
118912741 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2021-07-21 | 2021-04-11 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-06-11 | OH
118912745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2021-08-31 | OH
118912746 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2022-07-18 | 2021-04-11 | 2022-07-18 | 2022 | 2020-04-11 | OH
118912747 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025 | 2020-04-11 | OH
118912748 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025 | 2020-04-11 | OH
118912749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912763 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912781 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-03-27 | 2020-04-11 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118912782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118912784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118912797 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118912860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912861 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912862 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118912864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118912891 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-12 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118912896 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118912900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912909 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118912911 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912930 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118912938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021 | 2020-04-12 | OH
118912960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912962 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118912967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118912977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118912978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118912979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913001 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118913002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118913003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118913004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118913005 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913006 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913007 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2021-07-12 | 2020-10-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2021-06-24 | OH
118913008 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118913010 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118913013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118913015 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913019 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-04 | 2020-04-12 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2021-08-16 | OH
118913037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118913052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-12 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913111 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913167 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118913187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-26 | 2020-04-13 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118913199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-13 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118913236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913246 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-13 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118913248 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-13 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118913249 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118913258 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-06-02 | OH
118913286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118913295 | EC | Pole | TIER 3 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118913320 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2021-01-05 | OH
118913322 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118913326 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118913338 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-08-19 | OH
118913339 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-13 |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 2021 | 2020-04-11 | OH
118913421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-10 | 2020-04-13 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118913471 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-08 | 2020-04-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-12-02 | OH
118913490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-06-01 | OH
118913500 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118913501 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118913502 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118913503 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118913533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118913542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118913545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2021-04-07 | OH
118913597 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2021-04-07 | OH
118913600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118913606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-12-06 | OH
118913610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118913642 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913645 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118913659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2021-05-31 | 2020-10-13 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118913695 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118913697 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118913698 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118913726 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913733 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-03 | 2020-04-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118913743 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-13 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118913746 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-13 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118913747 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-13 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118913783 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2021-06-30 | 2020-08-13 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-25 | OH
118913800 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-13 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118913802 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-13 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118913806 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-04-13 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
118913876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913893 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-13 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118913905 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118913938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118913942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118913971 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118913975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118914196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2019-12-23 | 2020-04-13 |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118914197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118914249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-13 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-12 | OH
118914320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-01 | 2020-04-13 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-04-01 | OH
118914323 | EC | Cap | TIER 2 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2021-02-16 | OH
118914329 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118914344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914359 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 2021-04-13 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118914387 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118914390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118914409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-13 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-09-02 | OH
118914454 | EC | Exp | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118914459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-03 | 2020-04-13 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2021-10-11 | OH
118914477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914478 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914540 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118914552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914553 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118914624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118914627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118914629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914692 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2022-04-20 | 2021-04-13 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-04-13 | OH
118914727 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-13 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118914728 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-11 | 2020-04-13 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118914750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118914758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Relay | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-03-05 | OH
118914791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914795 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 2020-08-13 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118914797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118914838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-04 | 2020-04-13 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
118914850 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118914853 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914867 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-01-11 | OH
118914870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118914873 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118914894 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-09 | 2020-04-13 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-01-11 | OH
118914906 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2025 | 2020-08-20 | OH
118914912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118914914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-05-30 | OH
118914945 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-04-13 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118914957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118914961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118915056 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118915093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118915101 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118915103 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118915113 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2022-05-12 | 2025-04-13 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-04-13 | OH
118915117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118915119 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915121 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2021-03-04 | OH
118915151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118915156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118915164 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-11 | 2020-04-13 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118915166 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-11 | 2020-04-13 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118915176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118915224 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118915226 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-14 | OH
118915227 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-08-31 | OH
118915263 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-03-05 | OH
118915267 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2025 | 2020-04-13 | OH
118915291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-06 | 2020-04-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-05 | OH
118915347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915361 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2022-07-29 | 2021-04-13 | 2022-07-29 | 2022 | 2020-04-13 | OH
118915369 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2022-04-26 | 2021-04-13 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-04-13 | OH
118915391 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-06-17 | OH
118915395 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2025 | 2020-09-29 | OH
118915421 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118915424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Burnt | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118915464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118915472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-06 | OH
118915493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-09-08 | OH
118915540 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915541 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915543 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118915546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915572 | EC | Pole | Zone 1 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118915644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118915646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915681 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118915682 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-07-31 | OH
118915684 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915707 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118915734 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118915735 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915737 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118915738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-04-05 | OH
118915739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915753 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118915755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118915757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915772 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118915826 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915829 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118915915 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118916103 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916158 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118916192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118916214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916218 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-24 | 2020-04-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118916274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2019-09-24 | 2020-04-14 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019 | 2020-04-10 | OH
118916275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2019-09-24 | 2020-04-14 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019 | 2020-06-22 | OH
118916311 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Temporary Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916314 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916320 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118916354 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118916412 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-08-20 | OH
118916458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118916465 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2026-05-12 | 2025-04-14 | 2026-05-12 | 2026 | 2020-04-14 | OH
118916480 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916484 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118916486 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-08-14 | OH
118916492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916498 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118916499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118916538 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-23 | 2020-04-14 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118916540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118916541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118916545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118916550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-14 | 2021-10-26 | 2020-10-08 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118916551 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118916556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118916557 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118916558 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118916559 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118916587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118916600 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-08-20 | OH
118916604 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-23 | 2020-04-14 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118916606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916624 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-23 | 2020-04-14 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118916626 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118916628 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-23 | 2020-04-14 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118916646 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-23 | 2020-04-14 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118916661 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118916663 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118916664 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-23 | 2020-04-14 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2020-03-23 | OH
118916666 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118916669 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118916671 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118916675 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118916676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118916677 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-08-20 | OH
118916683 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-06 | 2020-04-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118916715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118916720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118916723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118916725 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916727 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-14 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118916728 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118916781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118916788 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118916790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-14 | 2021-10-26 | 2020-10-08 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118916813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118916822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118916831 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-14 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-08-03 | OH
118916843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-14 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118916848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-12 | 2020-04-14 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118916878 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-04-05 | OH
118916883 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118916886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118916887 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-11 | 2020-04-14 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118916923 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118916924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118916926 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118916927 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-08-10 | OH
118916928 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118916930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2022-05-31 | 2020-10-14 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-14 | OH
118916931 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-09-01 | OH
118916932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118916935 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118916945 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-30 | 2020-04-14 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2021-10-20 | OH
118916950 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118916964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118916983 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118916985 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118916988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917018 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917031 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118917036 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118917049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118917060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917091 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118917132 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118917170 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118917203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917207 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917216 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118917217 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118917252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917254 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118917255 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118917256 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118917262 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-27 | OH
118917290 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-02-24 | OH
118917291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-14 | 2021-10-18 | 2020-10-08 | 2021-10-18 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118917292 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-02-24 | OH
118917295 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-14 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118917331 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118917337 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118917348 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Missing | Install | 2020-04-07 | 2020-04-14 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917385 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-08-26 | OH
118917388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118917392 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917398 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118917405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118917408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118917428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-12-02 | OH
118917431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-14 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118917433 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-10 | 2020-04-14 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118917434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-14 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118917438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-14 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118917441 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917444 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118917482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917483 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-05-14 | OH
118917484 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-05-14 | OH
118917485 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118917486 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118917487 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118917488 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118917502 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118917506 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118917508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2022-06-14 | 2020-10-14 | 2022-06-14 | 2022 | 2021-08-17 | OH
118917509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118917541 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917543 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118917547 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118917555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-04-19 | OH
118917556 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118917557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-04-14 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118917629 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118917659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-09-03 | OH
118917725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118917726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2022-06-29 | 2020-10-14 | 2022-06-29 | 2022 | 2021-08-04 | OH
118917727 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118917730 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118917733 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-09-24 | OH
118917734 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118917735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118917774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917776 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-03-04 | OH
118917790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118917799 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-14 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
118917812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-14 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118917822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118917824 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917826 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2021-12-16 | 2020-07-14 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917829 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-29 | OH
118917861 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-14 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118917865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118917868 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-14 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118917880 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118917890 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118917951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118917956 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118917959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118917971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118917973 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118918023 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2021-03-02 | OH
118918032 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-11-07 | OH
118918035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118918036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118918093 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118918094 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118918095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118918116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118918187 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118918248 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118918253 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118918265 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118918281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118918286 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118918288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118918322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118918323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118918324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118918326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118918355 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025 | 2020-04-14 | OH
118918360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118918392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118918489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118918536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118918561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118918563 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118918564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118918583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118918589 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118918681 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118918682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919014 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118919016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919311 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118919312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919382 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118919393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2021-10-07 | 2021-04-14 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118919395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-07-23 | OH
118919421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118919996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919998 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118919999 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920171 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Relocate | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920310 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920319 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118920365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118920369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2021-08-28 | OH
118920381 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920402 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118920404 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118920406 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920408 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-28 | OH
118920427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118920456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-11-25 | OH
118920494 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118920497 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2021-06-05 | 2020-07-15 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-03-31 | OH
118920511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118920513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920517 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118920520 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2022-05-31 | 2021-04-14 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-14 | OH
118920523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118920524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118920527 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118920531 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920543 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118920573 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-02-11 | OH
118920579 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2022-05-16 | 2020-10-15 | 2022-05-16 | 2022 | 2020-04-15 | OH
118920592 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118920598 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118920616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920632 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920635 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920653 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024 | 2021-01-26 | OH
118920654 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024 | 2021-01-26 | OH
118920657 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-14 | 2020-04-15 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-01-14 | OH
118920658 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-02-19 | 2020-04-15 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-02-19 | OH
118920664 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118920667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118920673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118920681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118920688 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118920704 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-09 | 2020-04-15 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2021-02-24 | OH
118920711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920718 | EC | Cap | TIER 2 | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118920807 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920810 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2022-04-17 | 2021-04-15 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-04-15 | OH
118920854 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118920857 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118920901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118920904 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118920909 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-04-07 | OH
118920931 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118920934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118920936 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118920991 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-04-20 | OH
118920995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921003 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921022 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921025 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2021-10-07 | 2025-04-15 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118921027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2022-04-20 | 2020-10-15 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-04-15 | OH
118921029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118921040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921083 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2022-04-20 | 2020-10-15 | 2022-04-20 | 2022 | 2021-06-07 | OH
118921084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921118 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921155 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118921156 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118921157 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118921158 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118921162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118921182 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921203 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921227 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921270 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118921272 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118921273 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118921279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118921288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-09-05 | OH
118921290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118921291 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Corroded | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118921297 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921310 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921404 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2021-11-27 | 2020-10-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118921406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921408 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118921410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118921418 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118921421 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921422 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921423 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-04-15 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118921551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-11-18 | 2020-04-15 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2019-11-18 | OH
118921558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921733 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921740 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-07-08 | OH
118921750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-08-26 | OH
118921754 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921783 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921784 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118921789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921790 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2021-10-29 | 2021-04-15 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-09-03 | OH
118921822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118921828 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-10-21 | OH
118921866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-08-28 | OH
118921867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921888 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118921894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118921912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-08-28 | OH
118921927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118921935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-04-20 | OH
118921944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118921950 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921951 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118921953 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118921955 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921956 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118921957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2022-04-20 | 2025-04-15 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-04-15 | OH
118921958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2021-02-10 | OH
118921963 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118921983 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118921986 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118921987 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118921988 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118921989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921990 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118921991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118921993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118921994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-07-19 | OH
118921995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-29 | OH
118921996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-28 | OH
118921997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-06-16 | OH
118921998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-09-01 | OH
118922000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118922002 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118922003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Missing | Install | 2020-03-14 | 2020-04-15 |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020 | 2020-03-14 | OH
118922005 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-04-15 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-03-04 | OH
118922007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-04-15 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118922045 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118922066 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2021-01-12 | OH
118922083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922101 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2022-05-13 | 2020-10-15 | 2022-05-13 | 2022 | 2021-07-06 | OH
118922106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-01-04 | OH
118922108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922118 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118922119 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922121 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-08-12 | OH
118922123 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118922126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-28 | OH
118922127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-28 | OH
118922150 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922151 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-09-16 | OH
118922152 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118922153 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922154 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-09-16 | OH
118922156 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118922167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118922178 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118922180 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118922182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-05-22 | OH
118922184 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-10-29 | OH
118922186 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
118922190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-15 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118922194 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-15 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-08-27 | OH
118922195 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-15 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-08-26 | OH
118922197 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-15 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118922220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-09-13 | OH
118922221 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
118922226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118922260 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
118922266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
118922272 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-06 | OH
118922278 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118922283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-09-10 | OH
118922284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922321 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118922324 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922325 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-01-27 | OH
118922337 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118922340 | EC | Cap | TIER 3 | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-12-29 | OH
118922352 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-04-15 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118922356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922369 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118922386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
118922389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
118922401 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118922402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118922406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118922441 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-14 | 2020-04-15 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-03-22 | OH
118922444 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-15 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118922454 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922455 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2022-05-21 | 2020-10-15 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-04-15 | OH
118922478 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118922496 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2021-10-30 | 2020-10-15 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-09-07 | OH
118922498 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922499 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2022-06-29 | 2020-10-15 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-04-15 | OH
118922520 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-05-08 | OH
118922527 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2026-06-29 | 2025-04-15 | 2026-06-29 | 2026 | 2020-04-15 | OH
118922528 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118922532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
118922535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118922590 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-15 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-11 | OH
118922642 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922643 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922657 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-06 | OH
118922663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-06-14 | OH
118922675 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118922678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118922679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118922681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-07-01 | OH
118922682 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118922690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118922692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-08-28 | OH
118922717 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118922718 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922730 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-06 | OH
118922735 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-06-04 | OH
118922736 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118922741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922747 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-04-30 | OH
118922750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118922751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2021-06-22 | OH
118922763 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-28 | OH
118922767 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922810 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118922817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922851 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922934 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-11-01 | OH
118922935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118922940 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2021-01-09 | 2020-07-15 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-02-02 | OH
118922990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-11-01 | OH
118922997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118922998 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118922999 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118923002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923009 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118923111 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2021-03-03 | OH
118923114 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923141 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2019-08-08 | 2020-04-15 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2019-08-08 | OH
118923161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923235 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118923241 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923254 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118923260 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118923291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923313 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923328 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118923736 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118923793 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923794 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118923950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118923951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118923952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118923953 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118923954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118923955 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118923956 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025 | 2020-04-15 | OH
118923964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118923965 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118923967 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118923969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118923986 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118924071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924074 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118924076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118924139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118924171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924173 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118924174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118924177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924379 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-06-05 | OH
118924391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118924392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924393 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118924394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118924526 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118924776 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118924940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2019-12-03 | 2020-04-16 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118925227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2022-04-28 | 2025-04-15 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-04-15 | OH
118925269 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2019-11-27 | 2020-04-16 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024 | 2019-11-27 | OH
118925277 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925305 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-09 | 2020-04-16 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925340 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2019-11-27 | 2020-04-16 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024 | 2019-11-27 | OH
118925350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118925355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118925359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118925414 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2021-02-04 | OH
118925419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-09-18 | OH
118925451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118925469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118925481 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118925498 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-06 | OH
118925500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-07-30 | OH
118925515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2021-07-08 | OH
118925534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118925536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925542 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118925549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-11-17 | OH
118925552 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118925558 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-28 | OH
118925567 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-28 | OH
118925618 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
118925619 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118925650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-23 | OH
118925655 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118925659 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925704 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118925705 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2021-10-01 | 2020-10-16 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118925712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118925713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118925716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118925721 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118925722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118925740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-23 | OH
118925742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118925748 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118925795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925796 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118925797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118925809 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118925812 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-09-08 | OH
118925834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925835 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118925836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118925838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-16 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118925857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118925859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2022-05-21 | 2020-10-16 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-04-16 | OH
118925860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-08-14 | OH
118925861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118925933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2021-01-08 | OH
118925979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Do Not Use | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118925981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118925987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-03-07 | OH
118925990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118925994 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2021-08-01 | 2020-10-16 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118925997 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118925999 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118926022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118926025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Do Not Use | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926043 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-07 | 2020-04-16 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118926050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926056 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-11-04 | OH
118926058 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-08-10 | OH
118926059 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118926070 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118926075 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-04-06 | OH
118926110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118926116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926133 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118926137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-16 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118926152 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2021-08-30 | 2020-10-16 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926156 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-04-02 | OH
118926192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2019-09-20 | 2020-04-16 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2019-09-20 | OH
118926193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2019-09-20 | 2020-04-16 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2019-09-20 | OH
118926194 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2019-09-20 | 2020-04-16 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2019-09-20 | OH
118926196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2019-09-20 | 2020-04-16 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2019-09-20 | OH
118926198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2019-09-20 | 2020-04-16 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2019-09-20 | OH
118926208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118926211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926222 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-16 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118926225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118926261 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118926262 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926265 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-04-02 | OH
118926313 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118926320 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118926324 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-10-09 | OH
118926331 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-16 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118926337 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926371 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-22 | OH
118926376 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118926398 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118926413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-05-18 | OH
118926417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-06-12 | OH
118926418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926422 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926425 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2022-05-13 | 2025-04-16 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-04-16 | OH
118926429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926430 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Bird Prot Required | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118926432 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
118926434 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118926437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118926442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-03 | OH
118926464 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926481 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926513 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-04-07 | OH
118926517 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2021-12-31 | 2020-10-16 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926528 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118926530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-02-04 | OH
118926536 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118926541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-09-29 | OH
118926545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-06-16 | OH
118926547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118926562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926567 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926571 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926580 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2022-04-16 | 2025-04-16 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-04-16 | OH
118926581 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-16 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118926583 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-04-02 | OH
118926588 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2021-08-21 | 2020-10-16 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-09-02 | OH
118926589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926621 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-09-11 | OH
118926627 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118926628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926632 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-04-07 | OH
118926688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118926709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926740 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926742 | EC | Cap | TIER 3 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2021-06-29 | 2020-10-16 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118926746 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926748 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118926756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-05-30 | OH
118926762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-07-17 | OH
118926769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-06-01 | OH
118926792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-02 | OH
118926824 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926825 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118926827 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-10 | OH
118926829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926831 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926863 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-07-08 | OH
118926865 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-07-10 | OH
118926866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926880 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926908 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118926916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-06-17 | OH
118926922 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118926925 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118926926 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926928 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118926929 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-18 | OH
118926954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926970 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-03-21 | OH
118926971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118926974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118926976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118926980 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2022-07-10 | 2025-04-16 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-04-16 | OH
118926986 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118927010 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118927017 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-09-04 | OH
118927049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118927053 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-11-29 | OH
118927081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927102 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927140 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-04-24 | OH
118927142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-02 | OH
118927146 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118927187 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118927189 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118927249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927254 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927258 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-11-29 | OH
118927337 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927338 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927349 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118927350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927353 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927415 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118927420 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118927424 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927430 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927431 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927432 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927433 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927434 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-02-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-02-16 | OH
118927470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118927471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2025-04-16 | 2021-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-11-29 | OH
118927484 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-24 | 2020-04-16 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-03-24 | OH
118927494 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118927527 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-28 | OH
118927528 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-07-20 | OH
118927529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118927554 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927558 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2021-11-27 | 2020-10-16 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118927603 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118927605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2021-11-27 | 2020-10-16 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2022-05-05 | 2020-10-16 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-04-16 | OH
118927611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118927617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118927620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118927621 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118927623 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927624 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118927628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118927668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927674 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118927697 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927698 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927699 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118927749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118927758 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118927760 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2021-11-13 | 2021-04-16 | 2021-11-13 | 2021 | 2021-10-28 | OH
118927762 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927800 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-11-29 | OH
118927803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927809 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2020-04-16 | OH
118927812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927814 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927817 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118927819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118927822 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-14 | OH
118927825 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-09-16 | OH
118927826 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927829 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118927830 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927831 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927832 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927833 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118927875 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118927884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927885 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927887 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118927938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-09-09 | OH
118927967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118927990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118927995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-21 | OH
118928045 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118928060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118928063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928066 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118928068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928090 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118928091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928742 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118928743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118928745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928746 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118928747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-17 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118928770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928788 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-21 | 2020-04-17 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-04-17 | OH
118928790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118928794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118928818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118928820 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118928821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118928826 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928829 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118928832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118928833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
118928837 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118928843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928867 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118928873 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118928909 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118928922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118928986 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-01-28 | OH
118929020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-12-11 | OH
118929021 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929024 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929043 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929045 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118929048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-09 | 2020-04-17 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021 | 2020-04-09 | OH
118929063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929065 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2025-04-17 | 2021-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118929080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929115 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929156 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118929159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929202 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118929205 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118929206 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-03-04 | OH
118929207 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118929208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2022-05-15 | 2020-10-17 | 2022-05-15 | 2022 | 2020-04-17 | OH
118929224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118929228 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118929254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-07-29 | OH
118929265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118929300 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118929307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929312 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2026-05-25 | 2025-04-17 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-04-17 | OH
118929315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929343 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118929348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929349 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-03-25 | OH
118929380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118929382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-11-21 | OH
118929390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118929391 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929392 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118929396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2026-05-15 | 2020-10-17 | 2026-05-15 | 2026 | 2020-04-17 | OH
118929397 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929414 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-12-23 | OH
118929429 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118929439 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118929450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-08-31 | OH
118929469 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929482 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2022-04-22 | 2020-10-17 | 2022-04-22 | 2022 | 2021-06-28 | OH
118929484 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118929507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929509 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-06-18 | OH
118929531 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-04-26 | OH
118929533 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118929535 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-03-19 | OH
118929541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118929542 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118929543 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-03-12 | OH
118929546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118929570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118929571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118929572 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2021-10-24 | 2020-10-17 | 2021-10-24 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929578 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118929596 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-05 | 2020-04-17 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118929609 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2022-05-24 | 2020-10-17 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-04-17 | OH
118929611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118929612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118929619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118929623 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118929626 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Suspect Pole Loading | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-10-15 | OH
118929640 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118929642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929643 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2021-11-14 | 2021-04-17 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-09-29 | OH
118929645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-09-28 | OH
118929679 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929683 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929688 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-07-21 | OH
118929689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118929697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-07-13 | OH
118929718 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118929751 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-06-22 | OH
118929757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118929784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929789 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118929797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-08-17 | OH
118929803 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118929822 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-03-21 | OH
118929824 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929829 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2021-11-27 | 2020-10-17 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118929836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929838 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929865 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118929866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118929868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2022-04-08 | 2020-10-17 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-04-17 | OH
118929893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118929950 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118929980 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118929990 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929993 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2021-08-13 | 2025-04-17 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118929996 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118929997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930011 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930013 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-17 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118930014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-06-15 | OH
118930017 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2022-04-22 | 2025-04-17 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-04-17 | OH
118930018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930019 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118930020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-07-05 | OH
118930023 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930045 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-17 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118930070 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930076 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118930078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930079 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930089 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118930101 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930102 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930104 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930105 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-02 | 2020-04-17 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118930106 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118930109 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118930181 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-07-16 | OH
118930183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118930187 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118930214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118930220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118930222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118930225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118930226 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-06-03 | OH
118930248 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-06-15 | OH
118930249 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930271 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930275 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2021-11-27 | 2020-10-17 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118930278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-06-11 | OH
118930301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930302 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118930303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930305 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930308 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930309 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118930310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-06-11 | OH
118930317 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118930323 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930324 | EC | Exp | TIER 3 | H | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118930327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-06-05 | OH
118930328 | EC | Pole | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2022-05-24 | 2020-10-17 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-04-17 | OH
118930335 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118930371 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118930377 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118930390 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118930392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118930398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118930399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930437 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930486 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-05-14 | OH
118930487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118930489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930512 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930513 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118930527 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930528 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930540 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2021-08-21 | 2020-10-17 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-06-29 | OH
118930541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930611 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118930612 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118930615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118930616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118930618 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2022-05-31 | 2020-10-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-17 | OH
118930619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-03-10 | OH
118930648 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930654 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-04-17 | 2022-04-17 | 2021-04-08 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-04-08 | OH
118930663 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930666 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118930667 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118930668 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118930686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930689 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118930690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118930694 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118930697 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2021-08-17 | 2021-04-13 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-01 | OH
118930700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118930712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930716 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930717 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118930760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118930761 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-09-05 | OH
118930764 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-14 | 2020-04-17 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-06-23 | OH
118930769 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 2022-10-09 | 2021-04-14 | 2022-10-09 | 2022 | 2020-04-14 | OH
118930772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930774 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118930777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930778 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118930779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-07-10 | OH
118930803 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118930807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930841 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930844 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930848 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 2021-08-17 | 2021-04-15 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-08 | OH
118930870 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-06-06 | 2021-04-17 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118930875 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118930926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118930929 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930930 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930937 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118930975 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-09-22 | OH
118930976 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930979 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2022-05-27 | 2021-04-17 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-04-17 | OH
118930982 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-09-15 | OH
118930983 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-09-15 | OH
118930984 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118930988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118930989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118931002 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2020-04-17 | OH
118931021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118931049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
118931080 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931081 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025 | 2021-03-09 | OH
118931082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2022-06-04 | 2021-04-17 | 2022-06-04 | 2022 | 2021-11-29 | OH
118931085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118931086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118931087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931088 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118931089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118931161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931162 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931163 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931170 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931177 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931230 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931232 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118931233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931236 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931239 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931241 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118931243 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931291 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-04-18 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118931358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931373 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118931375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2021-11-18 | OH
118931377 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118931378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931379 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931385 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931391 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2021-12-07 | 2021-04-18 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931392 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2025-04-18 | 2021-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931394 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2021-02-25 | OH
118931396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-02-22 | OH
118931397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931398 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931401 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-10-02 | OH
118931410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118931412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2021-04-28 | OH
118931414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2021-03-02 | OH
118931415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931426 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118931427 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118931428 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931430 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931433 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118931435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931438 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118931441 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931442 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931443 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931444 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-04-14 | OH
118931445 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118931450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931452 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118931453 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118931455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118931456 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2021-10-27 | OH
118931461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-08-27 | OH
118931470 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118931478 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931503 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118931519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931587 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-18 | 2020-04-19 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118931592 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-18 | 2020-04-19 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118931593 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931607 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118931610 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931623 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118931625 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931627 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931629 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931650 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2021-07-09 | OH
118931699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931704 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118931722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931723 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2021-05-17 | OH
118931724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931728 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118931731 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931733 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-10-27 | OH
118931740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931743 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931744 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118931745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931747 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931755 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931757 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931760 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931763 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-04-19 | OH
118931782 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931783 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931786 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931787 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2021-07-29 | OH
118931795 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931804 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931807 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931808 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025 | 2020-04-19 | OH
118931835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931848 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931850 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931852 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118931864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931867 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931880 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931883 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931884 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-19 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118931886 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-19 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118931912 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-18 | 2020-04-20 |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025 | 2020-04-18 | OH
118931914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118931920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118931979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118932073 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Bonding Broken | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-20 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118932078 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-18 | 2020-04-20 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118932079 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-20 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118932104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118932122 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118932130 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-03-12 | OH
118932132 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-03-12 | OH
118932133 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-25 | 2020-04-20 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-12-07 | OH
118932134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932137 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118932142 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Guy | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118932155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-04-15 | 2020-04-20 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118932178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118932207 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118932209 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118932222 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118932231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2021-08-25 | 2020-10-20 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932232 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-20 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2021-07-21 | OH
118932235 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2021-08-18 | 2020-10-20 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-09-07 | OH
118932236 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118932238 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118932244 | EC | Pole | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-01-07 | OH
118932250 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118932268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118932270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118932271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118932273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118932274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-06-16 | OH
118932276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118932277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118932278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118932284 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932287 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-06-13 | OH
118932329 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118932380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118932385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118932414 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-03-03 | OH
118932434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932436 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932465 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932467 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2026-06-14 | 2025-04-20 | 2026-06-14 | 2026 | 2020-04-20 | OH
118932481 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118932484 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-04-02 | OH
118932491 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118932492 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118932493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932498 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118932499 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118932502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-20 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118932519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118932521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118932523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-29 | OH
118932528 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-20 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118932533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118932537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932539 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2021-11-27 | 2021-04-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-09 | OH
118932545 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118932546 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118932559 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-30 | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118932560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118932562 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932570 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118932573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-03-29 | OH
118932590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932593 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118932595 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118932600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-03-21 | OH
118932602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118932606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932607 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118932608 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932638 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118932666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932671 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-04-20 | OH
118932675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932677 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118932681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-04-20 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118932683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-03-23 | 2020-04-20 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118932684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-04-20 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-09-21 | OH
118932685 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-04 | 2020-04-20 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118932686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-04-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118932691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118932705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-20 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118932707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-20 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118932710 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118932711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118932716 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-11-05 | OH
118932756 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118932770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118932775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-06 | OH
118932787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118932815 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932818 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-06-08 | OH
118932850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932857 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932860 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2022-05-17 | 2021-04-20 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-04-20 | OH
118932864 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118932865 | EC | Exp | TIER 3 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932872 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118932884 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118932899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-08-27 | OH
118932919 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118932958 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118932978 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118932990 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118933000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118933032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933033 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118933038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118933075 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-15 | 2020-04-20 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-09-01 | OH
118933081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-04-20 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118933103 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2026-05-19 | 2025-04-20 | 2026-05-19 | 2026 | 2020-04-20 | OH
118933104 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2021-11-27 | 2020-10-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933111 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933112 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118933118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933119 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118933123 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-15 | 2020-04-20 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-09-01 | OH
118933127 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-02 | 2020-04-20 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118933129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-18 | 2020-04-20 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118933138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-25 | OH
118933144 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-06-28 | OH
118933147 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118933151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933167 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933169 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933191 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933193 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-04-26 | OH
118933194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118933211 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933216 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118933220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-15 | 2020-04-20 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-09-01 | OH
118933221 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-18 | 2020-04-20 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118933222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-03-04 | 2020-04-20 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118933248 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-09-15 | OH
118933259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118933263 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-04-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118933292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2022-05-24 | 2020-10-20 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-04-20 | OH
118933294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933295 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933310 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-06-20 | OH
118933332 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118933341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118933345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933353 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-20 | 2020-04-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-03-01 | OH
118933377 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118933385 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118933386 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933421 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933425 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118933487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 2022-05-04 | 2021-04-14 | 2022-05-04 | 2022 | 2020-04-14 | OH
118933501 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118933502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-09-23 | OH
118933503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933568 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118933573 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118933575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-05-11 | OH
118933577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933619 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118933630 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2022-05-19 | 2020-10-20 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-04-20 | OH
118933631 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933632 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2021-08-22 | 2020-10-20 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-08-31 | OH
118933638 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118933639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933668 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118933684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-20 | 2020-04-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-04-05 | OH
118933685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-04-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2020-03-20 | OH
118933687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-03-20 | 2020-04-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-04-01 | OH
118933692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933694 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118933695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933696 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118933697 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118933698 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-04-23 | 2020-04-20 |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019 | 2021-02-22 | OH
118933700 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118933704 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118933709 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933715 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118933716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933717 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118933805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933821 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933880 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118933897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933922 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118933930 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118933931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118933933 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933936 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118933969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118933989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-04-20 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-05-10 | OH
118934004 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-04-20 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2021-03-08 | OH
118934006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-20 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118934008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-06 | 2020-04-20 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118934020 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118934025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118934028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-12-04 | OH
118934033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118934035 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-06-23 | OH
118934044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-10-13 | OH
118934060 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-04-14 | OH
118934062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-04-20 | OH
118934063 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-20 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118934118 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 2020-10-10 | 2020-10-14 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118934138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-20 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118934154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-09-21 | OH
118934158 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118934174 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-06-13 | OH
118934187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934218 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934274 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Corroded | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118934276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-20 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118934277 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934278 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934293 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-20 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118934301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934306 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-09-30 | OH
118934307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118934309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118934328 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118934330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934332 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118934333 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2022-06-14 | 2020-10-20 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-04-20 | OH
118934336 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-09-15 | OH
118934346 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-20 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118934387 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-06 | 2020-04-20 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118934414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-20 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-08 | OH
118934444 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-03 | 2020-04-20 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-02-03 | OH
118934453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-07-17 | OH
118934457 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118934459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118934474 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118934507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-20 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118934508 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118934526 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118934531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934548 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118934558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934590 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-10-20 | OH
118934597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118934651 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118934658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934687 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118934688 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118934689 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934715 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118934731 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934732 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118934739 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934740 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2022-05-23 | 2025-04-20 | 2022-05-23 | 2022 | 2020-04-20 | OH
118934744 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934747 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934753 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934881 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118934882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118934900 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118934926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118934945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118934946 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118934948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118934963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2021-01-07 | OH
118934964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118934965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118934967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-17 | OH
118935040 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118935043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118935085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-10-01 | OH
118935086 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118935100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118935107 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2021-08-14 | 2020-10-20 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118935108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935109 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-12-31 | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935154 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118935166 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935226 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935240 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118935242 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-11-27 | 2020-10-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118935281 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118935329 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935330 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935334 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935339 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935352 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118935354 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2022-07-20 | 2021-04-20 | 2022-07-20 | 2022 | 2021-07-24 | OH
118935356 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118935371 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118935373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118935375 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118935376 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935400 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935401 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935402 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935405 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118935428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-06-28 | OH
118935429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-21 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-09-03 | OH
118935444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-21 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-09-03 | OH
118935446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-21 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2020-09-03 | OH
118935457 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-11-27 | 2021-04-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935461 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-04-21 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118935462 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-04-21 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118935463 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-04-21 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
118935467 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-21 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
118935469 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-21 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
118935474 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935496 | EC | Exp | TIER 3 | B | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118935498 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-11-27 | 2020-10-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2019-12-03 | 2020-04-21 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2019-12-03 | OH
118935517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118935522 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-25 | 2020-04-21 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118935524 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-25 | 2020-04-21 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118935526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-25 | 2020-04-21 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118935528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-25 | 2020-04-21 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118935533 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-06-18 | OH
118935534 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118935540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-04-09 | OH
118935544 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-05 | 2020-04-21 |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021 | 2021-05-29 | OH
118935546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935548 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935549 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-01-12 | OH
118935561 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935562 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935575 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935578 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935582 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935584 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118935587 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118935588 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118935589 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118935598 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118935610 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-11-27 | 2020-10-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935616 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935621 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935644 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118935646 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118935653 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118935660 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118935662 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-20 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118935668 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
118935674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935699 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935702 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-08-12 | OH
118935705 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-21 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118935708 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-21 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118935711 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935713 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935722 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118935725 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118935726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118935729 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118935732 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935733 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118935737 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-04-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118935738 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-04-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118935739 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-04-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118935740 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-09-24 | OH
118935744 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2026-05-25 | 2025-04-21 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-04-21 | OH
118935745 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118935747 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935748 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118935751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935754 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118935775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118935793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935796 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118935801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118935805 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118935811 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-04-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118935812 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-04-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118935813 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-04-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118935814 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-04-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118935816 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-04-21 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
118935819 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118935825 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021 | 2021-02-22 | OH
118935828 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023 | 2020-04-21 | OH
118935829 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023 | 2020-04-21 | OH
118935832 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935834 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-07-16 | OH
118935846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935869 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935904 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935906 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118935914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935923 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118935927 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118935951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118935952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935957 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935959 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935960 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118935969 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-17 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-17 | OH
118935972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118935985 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118935991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
118935994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
118935998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
118935999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
118936012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-08-04 | OH
118936015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936018 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118936020 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118936021 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936024 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2021-07-21 | OH
118936026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936028 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
118936032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
118936036 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-21 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
118936037 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-21 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
118936039 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-21 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
118936046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936049 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936059 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936067 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118936084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118936085 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-27 | 2020-04-21 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-27 | OH
118936101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936106 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936111 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118936146 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118936158 | EC | Exp | TIER 2 | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-12-31 | 2021-04-21 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936172 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-11-24 | OH
118936239 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936240 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-07-07 | OH
118936242 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118936249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936264 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936271 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936280 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118936287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118936299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118936312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936313 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-06-04 | OH
118936315 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118936316 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936319 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936343 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118936347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936363 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-09-21 | OH
118936364 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936365 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-12-31 | OH
118936366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936368 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118936373 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936374 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936377 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936380 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-09-14 | OH
118936383 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118936384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936385 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118936388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936438 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2026-05-26 | 2025-04-21 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-04-21 | OH
118936444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-08-11 | OH
118936452 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936455 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118936509 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936532 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936541 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118936563 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-08-25 | OH
118936565 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936568 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118936569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2022-07-21 | 2021-04-21 | 2022-07-21 | 2022 | 2021-08-06 | OH
118936594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118936595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-21 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118936600 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-02-22 | OH
118936606 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-08-17 | 2021-04-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118936608 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118936617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2021-04-26 | OH
118936620 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118936623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118936627 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118936633 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2019-11-20 | 2020-04-21 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-20 | OH
118936655 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118936671 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118936672 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118936674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118936678 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936683 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-10-05 | OH
118936685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-04-30 | OH
118936692 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936693 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-08-10 | OH
118936694 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118936699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2022-05-24 | 2020-10-21 | 2022-05-24 | 2022 | 2021-06-29 | OH
118936700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-02-22 | OH
118936701 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2022-05-31 | 2020-10-21 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-21 | OH
118936702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-06-17 | OH
118936703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936704 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118936720 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-04-05 | OH
118936721 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118936722 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-05-18 | OH
118936723 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-16 | 2020-04-21 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118936763 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-10-15 | OH
118936786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936861 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118936866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-08-12 | OH
118936910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-08-24 | OH
118936912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936918 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-02-04 | OH
118936930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936934 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936947 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118936964 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118936967 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118936978 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-02-21 | 2020-04-21 |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025 | 2020-02-21 | OH
118936981 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118936986 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118936988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118937004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-04-21 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118937030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118937036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937039 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118937052 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118937053 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118937054 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118937056 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118937064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118937065 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 2021-07-13 | 2021-04-15 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-29 | OH
118937090 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118937100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937106 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937112 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118937136 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937139 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118937148 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118937151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118937171 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937176 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-10-11 | OH
118937190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118937192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937194 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937200 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-11-13 | OH
118937201 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118937204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-06-18 | OH
118937207 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937217 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937228 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937280 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937285 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-07-08 | 2020-10-21 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-09-01 | OH
118937315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937318 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-06-28 | OH
118937319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118937409 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2021-06-12 | OH
118937416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118937421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937423 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118937432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937433 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-11-27 | 2020-10-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-18 | OH
118937436 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118937438 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118937439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118937464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118937469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937471 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118937472 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937479 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937490 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-11-03 | OH
118937491 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937494 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937496 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025 | 2020-04-21 | OH
118937512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118937522 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937544 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-08-30 | OH
118937697 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-05-06 | 2020-04-21 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118937812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118937978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118937979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118938203 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Vault/Manhole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938220 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118938223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118938224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938272 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118938464 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118938466 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938500 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938501 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118938502 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118938507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118938508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118938520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118938528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938529 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118938531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938532 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2021-03-05 | OH
118938533 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2021-03-05 | OH
118938534 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2021-03-05 | OH
118938535 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2021-03-05 | OH
118938539 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118938540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938543 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-04-20 | OH
118938549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118938551 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118938555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938556 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-17 | OH
118938601 | EC | Cap | TIER 3 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938602 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938603 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2021-09-09 | 2020-10-22 | 2021-09-09 | 2021 | 2021-06-19 | OH
118938604 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118938605 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2022-10-14 | 2020-10-22 | 2022-10-14 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118938611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118938612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118938616 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-09-07 | OH
118938620 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118938700 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118938702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-07-22 | OH
118938704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-09-20 | OH
118938741 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118938747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938787 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-12-22 | OH
118938789 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118938807 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118938815 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-06-14 | OH
118938816 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2026-05-13 | 2025-04-22 | 2026-05-13 | 2026 | 2021-10-11 | OH
118938834 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118938835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-08-25 | OH
118938865 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118938868 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2021-11-27 | 2020-10-22 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118938869 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118938870 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118938899 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-03 | 2020-04-22 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025 | 2020-07-13 | OH
118938900 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118938904 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118938905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118938909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118938910 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-08-31 | OH
118938918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118938919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118938925 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-22 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118938926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118938930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118938934 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118938939 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-03-05 | OH
118938953 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-03 | 2020-04-22 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025 | 2020-07-13 | OH
118938956 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-03 | 2020-04-22 |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025 | 2020-07-13 | OH
118938968 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-03-14 | 2020-04-22 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025 | 2021-02-08 | OH
118938976 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118938980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-02-10 | OH
118938983 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118938986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118939002 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939004 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939011 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-05-05 | OH
118939016 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118939018 | EC | Cap | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118939040 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2022-04-30 | 2021-04-22 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118939047 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-03-13 | OH
118939051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-10-15 | OH
118939053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118939054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118939059 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2026-05-12 | 2025-04-22 | 2026-05-12 | 2026 | 2020-04-22 | OH
118939070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-08-25 | OH
118939074 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939075 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2021-11-27 | 2021-04-22 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-09 | OH
118939076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939081 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-18 | 2020-04-22 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118939101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118939117 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939120 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118939122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939128 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118939146 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939147 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-03-19 | OH
118939148 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939171 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-03-05 | OH
118939172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2022-04-19 | 2020-10-22 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118939176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939178 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118939231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-08-03 | OH
118939253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118939254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118939273 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2021-11-23 | 2020-10-22 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118939320 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118939322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118939341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939358 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118939361 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-10-01 | OH
118939362 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939363 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118939364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939367 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939405 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-04-20 | OH
118939410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118939430 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-06-07 | OH
118939439 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-04-20 | OH
118939444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-03-13 | 2020-04-22 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118939463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118939471 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118939472 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118939475 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118939482 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939484 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-08-10 | OH
118939485 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-11-11 | OH
118939511 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939513 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939515 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2021-08-31 | 2021-04-22 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-10-09 | OH
118939518 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118939531 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118939536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-04-22 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118939542 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939544 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118939545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118939557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-04-22 | OH
118939561 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939572 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939575 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939576 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939578 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-05-05 | OH
118939595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118939601 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118939602 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939612 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939613 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939622 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939624 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2022-04-21 | 2020-10-22 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118939627 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-04-16 | OH
118939629 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939640 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939641 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-08-11 | OH
118939643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2022-04-07 | 2020-10-22 | 2022-04-07 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118939649 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-08-04 | OH
118939665 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939666 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939668 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939669 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939690 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939695 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939704 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939724 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
118939780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-04-22 | OH
118939784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-04-22 | OH
118939785 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-04-22 | OH
118939786 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-02-27 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-02-16 | OH
118939788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939801 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118939802 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-05-29 | OH
118939803 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118939804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2022-05-20 | 2021-04-22 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118939806 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118939807 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-05-29 | OH
118939808 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939812 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-04-22 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118939837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-01-29 | 2020-04-22 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2021-05-29 | OH
118939853 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118939854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118939856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939857 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-22 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118939867 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118939876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939877 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2021-08-22 | 2020-10-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939885 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939886 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939887 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939888 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939907 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118939909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939930 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-04-22 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
118939931 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-06 | 2020-04-22 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118939934 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-06 | 2020-04-22 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118939939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-04-22 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-05-26 | OH
118939942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118939944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118939964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939971 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-07-21 | OH
118939972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939973 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-09-23 | OH
118939975 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939980 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118939982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118939983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118939985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118939990 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118939991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118939996 | EC | Exp | TIER 2 | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118939998 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-04-22 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
118939999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940000 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-13 | 2020-04-22 |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019 | 2020-05-26 | OH
118940002 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940004 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940005 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940007 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940009 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940042 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940045 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2021-08-22 | 2020-10-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940048 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940050 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940051 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940052 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940053 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940082 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118940083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-12-15 | OH
118940086 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940088 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940100 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118940131 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-01-28 | OH
118940134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118940144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940146 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2021-08-12 | 2021-04-22 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-08-28 | OH
118940149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940161 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940183 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940187 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2022-07-02 | 2020-10-22 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118940193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118940194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118940199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940200 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-22 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118940204 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-12 | 2020-04-22 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118940205 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-12 | 2020-04-22 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118940206 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-12 | 2020-04-22 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118940224 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-06-07 | OH
118940227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940228 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118940229 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940240 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118940242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940260 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118940264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-08-01 | OH
118940272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2022-05-27 | 2020-10-22 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118940273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940274 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-09-24 | OH
118940276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940278 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118940280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940284 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2022-05-15 | 2020-10-22 | 2022-05-15 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118940285 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940302 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940303 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940304 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940306 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940319 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118940323 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2021-11-27 | 2021-04-22 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940324 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-05-25 | OH
118940325 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940328 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940366 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-01-16 | 2020-04-22 |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118940369 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118940373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118940376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940377 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940379 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-10-15 | OH
118940412 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-08-01 | OH
118940416 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118940418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940435 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940461 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940465 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940466 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940473 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2022-07-02 | 2020-10-22 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-04-22 | OH
118940475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-06-05 | OH
118940516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
118940534 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118940544 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118940545 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940547 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118940548 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-02-04 | OH
118940549 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118940554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-09-08 | OH
118940555 | EC | Cap | TIER 2 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940601 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940604 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940609 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940630 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940632 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940633 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940635 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940636 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940637 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940638 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940639 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940642 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940646 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940648 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-27 | 2020-04-22 |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025 | 2020-03-27 | OH
118940661 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-04-22 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
118940665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-22 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118940677 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940679 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-03-12 | OH
118940690 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940691 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-22 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118940714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-22 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118940715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-22 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118940716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-22 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118940729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940741 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118940742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940744 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940757 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940758 | EC | Exp | TIER 2 | H | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940761 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940762 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940763 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940764 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940765 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940766 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940820 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118940844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940846 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940849 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-22 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118940885 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940887 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-20 | 2020-04-22 |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025 | 2020-04-20 | OH
118940888 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-03-03 | OH
118940889 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-03-03 | OH
118940909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-22 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118940910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118940911 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2021-03-03 | OH
118940912 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118940913 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118940930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118940931 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940937 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118940939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118940944 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-25 | 2020-04-22 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2021-05-15 | OH
118940948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-28 | 2020-04-22 |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019 | 2019-10-28 | OH
118940989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-22 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118941004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-07 | 2020-04-22 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-04-07 | OH
118941029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-04-22 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118941039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118941043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-03 | 2020-04-22 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118941046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-03 | 2020-04-22 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-10-28 | OH
118941053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118941069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-28 | 2020-04-22 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-05-20 | OH
118941111 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118941113 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118941114 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118941115 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941116 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941117 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118941118 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-02-28 | 2020-04-22 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-05-20 | OH
118941168 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941199 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118941250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118941252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118941410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118941411 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118941412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941416 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118941799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-23 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118941837 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118941838 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118941850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-06-05 | OH
118941901 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-04-05 | OH
118941903 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118941905 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118941909 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118941966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118941973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118941977 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118941981 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118941982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118941992 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-08-27 | 2025-04-23 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-07-19 | OH
118941998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942006 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118942008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118942047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-09-18 | OH
118942051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-11-19 | OH
118942067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118942088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118942090 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118942092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-08-07 | OH
118942096 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118942105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-04-23 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118942112 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-04-23 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118942115 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-04-23 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118942118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-04-23 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118942129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-04-23 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118942133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-09-18 | OH
118942146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942150 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2019-11-13 | 2020-04-23 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2019-11-13 | OH
118942153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-06-15 | 2020-05-14 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118942155 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-02-18 | 2020-04-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-02-18 | OH
118942160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118942167 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118942169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-09-18 | OH
118942181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-06 | 2020-04-23 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118942182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-06 | 2020-04-23 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118942184 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-04-23 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118942189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-04-23 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118942194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942195 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-18 | 2020-04-23 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118942204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118942205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118942210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118942224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-09-18 | OH
118942227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118942241 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-15 | 2020-04-23 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118942246 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-07 | 2020-04-23 |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118942247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118942249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-03 | 2020-04-23 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
118942250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-10-29 | 2025-04-23 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118942252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942271 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-24 | 2020-04-23 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118942314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-03-24 | 2020-04-23 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118942321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118942352 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118942356 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118942365 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118942367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118942374 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118942422 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-10-26 | 2020-10-23 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118942435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-03-02 | OH
118942491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118942585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118942612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118942672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942673 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-11-27 | 2020-10-23 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118942674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942675 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-11-27 | 2020-10-23 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-29 | OH
118942676 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118942678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118942681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118942698 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942761 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-08-01 | OH
118942762 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118942785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-04-08 | 2020-10-23 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-04-23 | OH
118942813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118942816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942818 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118942825 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118942829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942851 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-05-14 | 2025-04-23 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-04-23 | OH
118942857 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118942864 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118942868 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-05-29 | OH
118942869 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118942910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118942911 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118942913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-25 | OH
118942914 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118942915 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118942956 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-23 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-12-04 | OH
118942958 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-18 | 2020-04-23 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118942971 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118942974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-04-08 | 2020-10-23 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-04-23 | OH
118942977 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943021 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-03-21 | OH
118943022 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-11-16 | OH
118943026 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118943029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-03-05 | OH
118943042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943044 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943047 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118943050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118943051 | EC | Exp | TIER 3 | A | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-03 | OH
118943066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118943080 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 2020-08-18 | 2020-10-20 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-12-02 | OH
118943082 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118943090 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118943093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-09-15 | OH
118943094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-07-03 | 2020-10-23 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-04-23 | OH
118943097 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-11-27 | 2020-10-23 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-05 | OH
118943098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943099 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118943140 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118943144 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-04-08 | 2020-10-23 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-04-23 | OH
118943149 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118943151 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118943152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118943153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118943159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-16 | 2020-04-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118943164 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118943165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-10-21 | OH
118943210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118943216 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-06-10 | OH
118943235 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943239 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-11-27 | 2020-10-23 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943246 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-23 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118943264 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118943270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118943287 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-23 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118943302 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943306 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118943308 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-03-03 | 2021-04-23 | 2022-03-03 | 2022 | 2020-04-23 | OH
118943322 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118943325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-01-02 | OH
118943326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943343 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943350 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943358 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-23 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118943374 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943376 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118943378 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118943379 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943392 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2026-05-14 | 2025-04-23 | 2026-05-14 | 2026 | 2020-04-23 | OH
118943393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943395 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-10-16 | OH
118943396 | EC | Cap | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-09-28 | OH
118943399 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118943413 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118943414 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118943437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118943438 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118943439 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118943443 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118943445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943454 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-23 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-18 | OH
118943460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943465 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118943490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-15 | OH
118943492 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943494 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943503 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118943505 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-07-21 | OH
118943508 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2026-05-26 | 2025-04-23 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-04-23 | OH
118943524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-07-25 | OH
118943560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943561 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-03-05 | OH
118943564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943610 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118943614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118943616 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943628 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-01 | OH
118943664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943665 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2021-05-31 | 2020-10-22 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118943666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-02-15 | OH
118943668 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943669 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-06-04 | OH
118943691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943723 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-07-15 | OH
118943735 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118943739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943746 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-03 | 2020-04-23 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118943747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-04-23 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118943748 | EC | Cap | TIER 2 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-04-23 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118943749 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-04-23 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118943750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-04-20 | OH
118943752 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943785 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-03-29 | OH
118943857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-16 | OH
118943860 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118943871 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-01-16 | 2020-04-23 |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118943872 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118943873 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2020-01-30 | 2020-04-23 |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118943881 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118943883 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118943884 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118943885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943889 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-03-29 | OH
118943900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943903 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-05-31 | 2020-10-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-09-13 | OH
118943905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943909 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118943910 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-06-29 | OH
118943915 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943940 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943963 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2026-05-17 | 2025-04-23 | 2026-05-17 | 2026 | 2020-04-23 | OH
118943964 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2026-05-15 | 2025-04-23 | 2026-05-15 | 2026 | 2020-04-23 | OH
118943965 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-08-01 | OH
118943966 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-05-17 | 2025-04-23 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-04-23 | OH
118943967 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118943969 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2026-05-15 | 2025-04-23 | 2026-05-15 | 2026 | 2020-04-23 | OH
118943970 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118943973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943975 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118943978 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118943979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118943982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118943983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118943984 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118943988 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-10-02 | OH
118943989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118944000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-11-05 | OH
118944007 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-11 | 2020-04-23 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118944050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944059 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118944063 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944077 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118944078 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-10-26 | 2020-10-23 | 2021-10-26 | 2021 | 2021-11-16 | OH
118944079 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118944100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944107 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118944108 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-23 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2021-03-22 | OH
118944142 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118944145 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025 | 2020-04-22 | OH
118944146 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-08-30 | OH
118944152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-18 | 2020-04-23 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118944155 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-18 | 2020-04-23 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
118944162 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118944163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944167 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944200 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-01 | 2020-04-23 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118944223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118944251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944256 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944290 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118944291 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118944292 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-05-26 | 2020-10-23 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-04-23 | OH
118944293 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-05-26 | 2020-10-23 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-04-23 | OH
118944295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944306 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118944307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118944308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118944328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-03-20 | OH
118944370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-03 | 2020-04-23 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-12-04 | OH
118944411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2019-11-20 | 2020-04-23 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2019-11-20 | OH
118944414 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-04-06 | OH
118944415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944416 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2026-05-24 | 2025-04-23 | 2026-05-24 | 2026 | 2020-04-23 | OH
118944433 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118944434 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-08-20 | 2021-04-23 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-08-28 | OH
118944435 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118944454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-03-12 | OH
118944538 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118944539 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118944552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944604 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-23 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118944616 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118944626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-04-08 | OH
118944628 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944651 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118944653 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118944654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-04-08 | OH
118944655 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944656 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944720 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944722 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944743 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944746 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118944747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944796 | EC | Cap | TIER 2 | B | RTVI | Interference | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118944797 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118944798 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118944799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118944916 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-04-05 | 2021-04-23 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-04-23 | OH
118944929 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 2022-06-24 | 2020-10-13 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-04-13 | OH
118944932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944935 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118944951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944957 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118944958 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118944984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118944985 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118944986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-04-08 | OH
118944998 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118944999 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-23 | 2022-06-02 | 2021-04-17 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-04-17 | OH
118945016 | EC | Exp | TIER 2 | H | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-04-30 | OH
118945017 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-02-04 | OH
118945048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118945060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118945063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118945064 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118945065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118945068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118945069 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-03 | 2020-04-23 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118945132 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118945134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945136 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118945139 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118945164 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118945167 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118945168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2021-03-21 | OH
118945171 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118945172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945179 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118945196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118945197 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-03-21 | OH
118945232 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-11-02 | OH
118945260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118945263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118945266 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118945267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945280 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118945283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945293 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-05 | OH
118945295 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025 | 2020-04-23 | OH
118945296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-04-02 | OH
118945297 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-06-02 | OH
118945298 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-06-02 | OH
118945346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118945942 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Capacitor | Burnt | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118945966 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-05-06 | OH
118945968 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2021-08-12 | OH
118945981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945982 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118945984 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118946013 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-24 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118946014 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-24 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118946020 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-12-12 | OH
118946021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118946022 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946027 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118946028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2022-06-08 | 2021-04-20 | 2022-06-08 | 2022 | 2021-07-14 | OH
118946047 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118946049 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946060 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2021-03-14 | 2021-04-24 | 2021-03-14 | 2021 | 2021-02-17 | OH
118946062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118946068 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118946081 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118946096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118946099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118946100 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2021-08-12 | OH
118946122 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118946123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946125 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118946128 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118946150 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946151 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946153 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118946154 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118946181 | EC | Cap | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118946185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946188 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118946189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118946193 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118946194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-03 | 2020-04-24 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021 | 2020-03-03 | OH
118946196 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118946203 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946211 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-08-09 | OH
118946212 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-07-26 | OH
118946213 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118946214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946247 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118946250 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118946252 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118946253 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118946257 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946258 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-04-20 | OH
118946259 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-15 | OH
118946260 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-09-28 | OH
118946263 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118946265 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-15 | OH
118946267 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-15 | OH
118946276 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-04-24 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-10-30 | OH
118946280 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-15 | OH
118946281 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-15 | OH
118946286 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-15 | OH
118946287 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-08-24 | OH
118946289 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2021-11-27 | 2020-10-24 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-24 | OH
118946313 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118946316 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2021-02-01 | OH
118946320 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-07-27 | OH
118946321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946324 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2022-05-31 | 2020-10-24 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-24 | OH
118946329 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118946371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118946374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-23 | 2020-04-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-07-25 | OH
118946390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946392 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-10-17 | OH
118946393 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118946395 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-08-30 | OH
118946397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118946461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946464 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-08-24 | OH
118946467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-23 | 2020-04-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118946477 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-23 | 2020-04-24 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118946479 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-03-20 | 2020-04-24 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118946484 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2021-11-27 | 2020-10-24 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-17 | OH
118946485 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946486 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946488 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-03-04 | OH
118946496 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-24 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-04-10 | OH
118946540 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118946543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-06-17 | OH
118946544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946586 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946607 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946609 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118946640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946644 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946649 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118946656 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2021-02-15 | OH
118946668 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118946672 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946673 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2021-11-27 | 2020-10-24 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-04-24 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118946681 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-04-24 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118946684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2019-09-28 | 2020-04-24 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019 | 2020-04-29 | OH
118946687 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Burnt | Replace | 2019-09-28 | 2020-04-24 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 2019 | 2020-04-29 | OH
118946705 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-10 | 2020-04-24 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-04-10 | OH
118946712 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118946721 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118946723 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2026-04-04 | 2025-04-24 | 2026-04-04 | 2026 | 2020-04-24 | OH
118946727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946733 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946740 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118946747 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-11-10 | OH
118946783 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-09-21 | OH
118946805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946824 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946829 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2019-10-14 | 2020-04-24 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-08-03 | OH
118946850 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946857 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118946861 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-14 | OH
118946890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118946894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118946912 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-04-01 | OH
118946913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946929 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118946934 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2021-06-30 | 2021-04-24 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-11 | OH
118946938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-11-19 | OH
118946941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-18 | 2020-04-24 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118946942 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2021-06-02 | OH
118946972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-09-02 | OH
118946977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118946993 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-05-26 | OH
118946998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118946999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118947000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Do Not Use | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947017 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947030 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-11-19 | OH
118947036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947049 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-24 | 2021-10-23 | 2020-10-21 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118947096 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947098 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118947131 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2026-03-30 | 2021-04-24 | 2026-03-30 | 2026 | 2021-10-13 | OH
118947132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118947185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947186 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118947187 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2022-08-10 | 2021-04-24 | 2022-08-10 | 2022 | 2020-04-24 | OH
118947188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-03-05 | 2020-04-24 | 2022-06-13 | 2020-09-05 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-03-05 | OH
118947214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947218 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947225 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118947242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-10-24 | 2021-04-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118947296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947298 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118947305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947340 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947341 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118947342 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-09-15 | OH
118947373 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118947377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118947384 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-04-02 | OH
118947385 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118947389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-10-13 | OH
118947396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118947413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-04-24 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-06-20 | OH
118947431 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-08-25 | 2021-04-24 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118947432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947436 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118947451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118947453 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947457 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-24 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-07-11 | OH
118947459 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2021-10-10 | 2021-04-24 | 2021-10-10 | 2021 | 2021-09-07 | OH
118947476 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118947510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947513 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-24 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118947514 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118947517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947518 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Paint | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118947529 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2025-04-23 | 2020-12-31 | 2025-04-23 | 2025 | 2021-06-30 | OH
118947540 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118947541 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118947545 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2024-03-29 | 2021-04-24 | 2024-03-29 | 2024 | 2021-10-13 | OH
118947546 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118947547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947548 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118947549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947572 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-21 | 2020-04-24 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-07-11 | OH
118947573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947574 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118947577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118947579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118947642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947660 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947663 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2021-11-27 | 2020-10-24 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-29 | OH
118947665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-08-30 | OH
118947668 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-06-02 | OH
118947684 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2022-07-01 | 2020-10-24 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-04-24 | OH
118947745 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118947746 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2021-12-03 | 2020-10-24 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947757 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118947782 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947787 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118947788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118947823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-06-02 | OH
118947825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-06-02 | OH
118947826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2022-05-18 | 2025-04-24 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-04-24 | OH
118947828 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947829 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-09-01 | OH
118947841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947843 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-11-19 | OH
118947845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-06-02 | OH
118947900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118947903 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118947904 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947905 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118947921 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118947938 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118947951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118947955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-02-18 | OH
118947956 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118947959 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118947991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118947996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-08-17 | OH
118948001 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948038 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948039 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118948042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948044 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-09-01 | OH
118948049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948070 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118948072 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2026-04-03 | 2025-04-24 | 2026-04-03 | 2026 | 2020-04-24 | OH
118948076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-04-08 | OH
118948077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-07-24 | OH
118948079 | EC | Exp | TIER 2 | H | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948100 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948104 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948106 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118948108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948109 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948123 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2021-03-10 | OH
118948125 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-10-23 | OH
118948126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-11-11 | OH
118948127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-04-08 | OH
118948128 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118948129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948158 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2021-07-30 | OH
118948203 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118948220 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948228 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948271 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948279 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948285 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-24 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118948300 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948303 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025 | 2020-04-24 | OH
118948312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948313 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948369 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118948386 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948388 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
118948420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948426 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948449 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948474 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948475 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-25 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-09-15 | OH
118948515 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2021-08-22 | 2021-04-24 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-08-31 | OH
118948519 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-05-31 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118948530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948536 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118948538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948539 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948554 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-04-25 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118948556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118948571 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948572 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-08-24 | OH
118948574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948578 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118948580 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-25 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-25 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118948586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948602 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118948603 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-06-27 | OH
118948627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-06-04 | OH
118948642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948643 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948644 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118948645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948646 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-07-05 | OH
118948690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-06-11 | OH
118948691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-06-11 | OH
118948693 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118948697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-06-11 | OH
118948723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118948724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948728 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118948760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-06-11 | OH
118948761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118948762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118948763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948767 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948770 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118948771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118948773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948774 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-06-15 | OH
118948779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118948875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-10-13 | OH
118948877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118948878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118948879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118949000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118949030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118949032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118949036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118949037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118949038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118949045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-15 | 2020-04-25 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-15 | OH
118949061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-08-30 | OH
118949063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-08-16 | OH
118949065 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118949066 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118949068 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-08-18 | OH
118949070 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949076 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949078 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118949262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949263 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949264 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118949267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118949268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118949269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118949300 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118949315 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118949329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949345 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949349 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118949351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118949363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949379 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949391 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949394 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949397 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-06-14 | OH
118949411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949460 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949461 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949465 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949495 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118949497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949507 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118949508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118949511 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-25 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949552 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118949553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118949554 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949555 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949558 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118949559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118949561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118949566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025 | 2020-04-25 | OH
118949569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118949571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949572 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949590 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949596 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025 | 2020-04-26 | OH
118949597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118949599 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2026-05-18 | 2025-04-25 | 2026-05-18 | 2026 | 2020-04-25 | OH
118949600 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-11-12 | OH
118949601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-05-25 | OH
118949602 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118949613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949617 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025 | 2020-04-26 | OH
118949618 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949621 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Temporary Repair | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949623 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-11-20 | OH
118949625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949626 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949629 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949661 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118949665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2021-02-09 | OH
118949722 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118949723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949724 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025 | 2020-04-26 | OH
118949725 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949728 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949741 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118949743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949745 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2021-06-26 | OH
118949746 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025 | 2020-04-26 | OH
118949748 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118949755 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-11-09 | OH
118949757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118949769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949779 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949782 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-26 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949784 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949788 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-04-26 | OH
118949812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949814 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118949816 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118949819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-26 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118949854 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949858 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118949859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118949877 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-27 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118950184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118950200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950201 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950233 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-07-06 | OH
118950236 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2022-06-04 | 2021-04-24 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-04-24 | OH
118950237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-02-08 | OH
118950238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-06-02 | OH
118950249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-27 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118950273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-10-14 | OH
118950315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118950316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118950317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-01 | 2020-04-27 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118950318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-01 | 2020-04-27 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118950319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-01 | 2020-04-27 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118950320 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118950322 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950329 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-05-14 | OH
118950331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Loose | Repair | 2020-04-25 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118950337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118950347 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118950355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-27 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118950360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950365 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-02-01 | 2020-10-27 | 2022-02-01 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118950369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-04-02 | OH
118950382 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2021-08-12 | 2020-10-27 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-09-15 | OH
118950388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950396 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-10 | OH
118950405 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950414 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-23 | 2020-04-27 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-03-23 | OH
118950420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118950431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950436 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950439 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118950451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-04-27 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-04-26 | OH
118950462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950469 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-17 | OH
118950482 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950484 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950510 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-04-16 | OH
118950512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950514 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118950532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-05-25 | 2020-10-27 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118950535 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118950538 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118950550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-10 | 2020-04-27 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118950552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-10 | 2020-04-27 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118950567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-03-17 | 2020-04-27 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-03-17 | OH
118950592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-04-27 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118950596 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-03-17 | 2020-04-27 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025 | 2020-03-17 | OH
118950603 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-08-22 | OH
118950620 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950621 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-07-14 | OH
118950623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118950624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950626 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118950628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-09-07 | OH
118950634 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118950652 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950655 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-02 | OH
118950659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-18 | OH
118950671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950700 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950705 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-04-02 | OH
118950711 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950719 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-24 | OH
118950730 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950731 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2021-01-11 | OH
118950770 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118950772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950773 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950788 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950790 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-13 | OH
118950793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950795 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950799 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-05-28 | 2020-10-27 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118950820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950821 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950823 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950825 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118950827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118950840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2021-11-27 | 2020-10-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-04-02 | OH
118950844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-05-20 | OH
118950845 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950846 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-27 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020 | 2020-04-25 | OH
118950871 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-03-30 | 2020-10-27 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118950872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950878 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2026-03-25 | 2025-04-27 | 2026-03-25 | 2026 | 2020-04-27 | OH
118950894 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118950895 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118950911 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950913 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950917 | EC | Exp | TIER 2 | H | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118950937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118950955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950984 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2021-12-04 | 2020-10-27 | 2021-12-04 | 2021 | 2021-09-27 | OH
118950990 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950991 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118950995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118950997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118950998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118951002 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118951003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118951013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951017 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-09-24 | OH
118951027 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-12-21 | 2021-04-02 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118951062 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951064 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951080 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
118951082 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951114 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-24 | 2020-04-27 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118951117 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-04-10 | 2020-04-27 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025 | 2020-04-10 | OH
118951125 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118951130 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118951145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118951166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118951169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-01 | 2020-04-27 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118951170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118951171 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951172 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-03-17 | OH
118951176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951207 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118951212 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951241 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951250 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118951252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951259 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951270 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118951273 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118951275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951276 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951281 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-05-10 | OH
118951318 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951330 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-05 | 2020-04-27 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118951340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-25 | OH
118951341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-25 | OH
118951343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951346 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118951362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-10 | 2020-04-27 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-12-03 | OH
118951380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-04 | OH
118951382 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118951383 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118951394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118951398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-06-27 | OH
118951400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951403 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-05-19 | OH
118951404 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118951409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951419 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951445 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-31 | 2020-04-27 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118951460 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-08-13 | OH
118951463 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2021-10-10 | 2020-10-27 | 2021-10-10 | 2021 | 2021-08-16 | OH
118951467 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118951479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-14 | OH
118951485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-05-06 | 2021-04-27 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118951515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951530 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-10-08 | OH
118951531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951539 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-03-03 | OH
118951541 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-02 | 2020-04-27 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118951543 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-04-27 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-03-02 | OH
118951553 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-26 | 2020-04-27 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-03-05 | OH
118951560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118951565 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951600 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951605 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951609 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951613 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-10-19 | OH
118951614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2019-12-31 | 2020-04-27 |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020 | 2020-04-14 | OH
118951621 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-10-09 | OH
118951629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118951648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 2020-10-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-01-14 | OH
118951651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2021-01-06 | OH
118951655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-09-13 | OH
118951663 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951664 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951665 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951667 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951668 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951669 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951671 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951672 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118951676 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2019-08-08 | 2020-04-27 |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019 | 2020-07-21 | OH
118951708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2019-08-20 | 2020-04-27 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019 | 2020-05-28 | OH
118951715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-05-22 | OH
118951723 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118951724 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118951726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118951728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951729 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118951731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118951732 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951741 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-09-04 | 2020-07-27 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-25 | OH
118951753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951754 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951755 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951757 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-04-27 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951758 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-03-20 | 2020-04-27 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951759 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-04-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118951764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-04-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118951765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-04-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118951766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-04-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118951767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-04-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118951768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-04-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118951769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-04-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118951771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951774 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2021-08-16 | 2020-10-27 | 2021-08-16 | 2021 | 2021-08-26 | OH
118951775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951797 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118951801 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951803 | EC | Cap | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951807 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-08-12 | OH
118951808 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-06-04 | OH
118951832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2019-08-20 | 2020-04-27 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019 | 2020-05-28 | OH
118951835 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-23 | 2020-04-27 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-09-28 | OH
118951841 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-06-12 | OH
118951846 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951864 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-09-27 | 2020-07-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118951868 | EC | Cap | Zone 1 | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-11-13 | OH
118951871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951875 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951876 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951879 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951893 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118951894 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118951895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-04-27 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118951901 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118951902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-11 | 2020-04-27 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
118951903 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118951904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118951907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118951913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118951925 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023 | 2020-04-27 | OH
118951930 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118951931 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118951936 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-06-10 | OH
118951939 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-05-04 | 2021-04-27 | 2022-05-04 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118951975 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118951978 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118951984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-04-21 | OH
118952013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-07-30 | OH
118952019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-04-02 | 2021-04-27 | 2022-04-02 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118952031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-12-09 | OH
118952038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952039 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118952067 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118952080 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-03-11 | OH
118952114 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-06-16 | OH
118952124 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952127 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-25 | 2020-04-27 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118952136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952363 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 2021-04-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952364 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-10-09 | OH
118952365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118952366 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952369 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952382 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118952385 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952391 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118952396 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118952411 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952430 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-03 | OH
118952450 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118952453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118952455 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118952476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952524 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118952525 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952528 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118952581 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118952582 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118952584 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118952585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952587 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118952588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118952605 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952611 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952662 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-05-17 | 2021-04-27 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118952668 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-21 | OH
118952669 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952705 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952730 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-07-22 | OH
118952731 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118952732 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952734 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118952736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118952739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952740 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-07-19 | 2021-04-27 | 2022-07-19 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118952741 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118952742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-18 | OH
118952743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-26 | OH
118952744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118952747 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952748 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952749 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-04-02 | OH
118952750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952759 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952761 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118952767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-06-02 | OH
118952769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952800 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118952801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-10-13 | OH
118952802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-10-13 | OH
118952803 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118952807 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-07-12 | OH
118952808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2022-08-24 | 2021-04-27 | 2022-08-24 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118952809 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-12-12 | OH
118952823 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118952825 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118952826 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952829 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-20 | 2020-04-27 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-07-23 | OH
118952839 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-07 | 2020-04-27 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-20 | OH
118952850 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952851 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2021-08-10 | 2021-04-27 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-07-01 | OH
118952900 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2020-04-27 | OH
118952901 | EC | Cap | TIER 3 | F | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2023-04-27 | 2020-10-27 | 2023-04-27 | 2023 | 2021-06-03 | OH
118952903 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952908 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118952910 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118952915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952945 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118952946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118952978 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-06-02 | OH
118952979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-07-20 | OH
118952982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-07 | 2020-04-27 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-20 | OH
118953011 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118953014 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118953016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953019 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-27 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-04-07 | OH
118953048 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-04-27 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-10-16 | OH
118953049 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-11 | 2020-04-27 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-07-25 | OH
118953073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118953101 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118953103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953105 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118953107 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953109 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118953146 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953300 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118953303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118953306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953786 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118953787 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118953788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118953792 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118953796 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118953806 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953807 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953808 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953837 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-20 | 2020-04-28 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118953840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118953841 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-04-16 | OH
118953842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118953846 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953847 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953848 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-11-13 | OH
118953859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118953918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118953922 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953927 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118953931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118953934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118953937 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118953938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-10-01 | OH
118953939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118953946 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118953949 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-03-30 | OH
118953970 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-20 | 2020-04-28 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-03-20 | OH
118953986 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118953990 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118953993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-26 | OH
118953995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118953996 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118953998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-03-31 | 2021-04-28 | 2022-03-31 | 2022 | 2021-07-26 | OH
118953999 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118954015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118954017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954020 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-03-17 | OH
118954021 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118954022 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954026 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118954030 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954037 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954039 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2022-05-25 | 2020-10-27 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118954095 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2022-05-25 | 2020-10-27 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118954097 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-22 | OH
118954098 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-09-30 | 2020-10-28 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954099 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-08-15 | 2021-04-28 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-07-14 | OH
118954124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954125 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118954126 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-06-08 | OH
118954127 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-02-26 | OH
118954129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118954135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118954164 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118954165 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118954166 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954167 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-06-04 | OH
118954168 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-04-19 | OH
118954171 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-05-31 | 2021-04-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-11-01 | OH
118954172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954174 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954191 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954204 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118954215 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-09-02 | OH
118954218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-05-24 | OH
118954239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-31 | OH
118954251 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954260 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954262 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-06-02 | OH
118954263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-11-25 | OH
118954264 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954268 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-05-31 | 2021-04-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-04-02 | OH
118954269 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-05-06 | 2021-04-28 | 2022-05-06 | 2022 | 2021-08-14 | OH
118954297 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118954298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-31 | OH
118954331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954333 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118954334 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954335 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-12-31 | 2021-04-28 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118954368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954393 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-04-16 | OH
118954395 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-24 | 2020-04-28 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-04-24 | OH
118954450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-26 | OH
118954454 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-04-20 | OH
118954458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118954459 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118954463 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-04-19 | OH
118954468 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118954469 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954478 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118954480 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118954486 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-12-03 | OH
118954493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-04-02 | OH
118954494 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-05-31 | 2020-10-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-28 | OH
118954497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-03 | OH
118954498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118954499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118954520 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118954521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118954522 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954525 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-03-31 | 2021-04-28 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-04-28 | OH
118954527 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954531 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-04-07 | OH
118954544 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954546 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-05-25 | 2021-04-28 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-04-28 | OH
118954554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118954555 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954557 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954558 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118954581 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-06-21 | OH
118954604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-25 | 2020-04-28 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118954605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-06-02 | OH
118954609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-11-02 | OH
118954612 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954614 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-06-02 | OH
118954615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954616 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-04-27 | OH
118954617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954623 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954624 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954626 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118954628 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118954633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118954639 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118954641 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954689 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954712 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118954717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-22 | OH
118954735 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118954736 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118954737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-11-13 | OH
118954738 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954753 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-05-31 | 2020-07-01 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954761 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954762 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118954782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-11-02 | OH
118954784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954785 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954826 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-09-16 | 2020-10-28 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-09-11 | OH
118954842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118954884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118954886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118954887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118954888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118954889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118954890 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-11-27 | 2020-10-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-10 | OH
118954891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-15 | OH
118954898 | EC | Cap | TIER 2 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-02-16 | OH
118954899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118954910 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118954918 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118954943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954953 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954968 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954980 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118954981 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118954982 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-04-17 | OH
118954984 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118954990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-05-19 | OH
118954994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955021 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955074 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-12 | OH
118955076 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-31 | OH
118955077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-06-25 | OH
118955086 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-10-29 | 2020-07-28 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-07-14 | OH
118955110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-05-24 | OH
118955111 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118955112 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955113 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-28 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118955118 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-30 | OH
118955144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-06-25 | OH
118955147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955148 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118955166 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955167 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118955170 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955171 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-26 | OH
118955173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-04-02 | OH
118955174 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955179 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955195 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955198 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-08-06 | 2020-10-28 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-27 | OH
118955199 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118955220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955225 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118955227 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955229 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955241 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-26 | OH
118955242 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955245 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-03-12 | OH
118955248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118955260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118955263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118955264 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118955282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955283 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955296 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118955297 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-07-01 | 2021-04-28 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-29 | OH
118955299 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118955306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955307 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-05-26 | OH
118955326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955328 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-05-04 | OH
118955338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955345 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955354 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-05-31 | 2020-10-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-28 | OH
118955359 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-04-26 | 2025-04-28 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-04-28 | OH
118955390 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118955391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118955394 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118955396 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118955397 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-02-16 | OH
118955398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118955435 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118955438 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-28 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118955449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955481 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118955491 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-04-28 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-04-28 | OH
118955518 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-11-27 | 2020-10-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955524 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955525 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955550 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118955551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-28 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118955553 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-28 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118955556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-19 | 2020-04-28 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118955559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
118955572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-14 | OH
118955596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-26 | OH
118955612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-29 | OH
118955613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118955615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-03-23 | 2020-10-28 | 2022-03-23 | 2022 | 2020-04-28 | OH
118955628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118955650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118955724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955728 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-09-20 | OH
118955752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-28 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118955753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-28 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118955754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955760 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-02-17 | OH
118955761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-06-15 | OH
118955762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955769 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-19 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2019-05-19 | OH
118955800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118955802 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955820 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955821 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955827 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955829 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-03-03 | OH
118955841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-05-24 | 2020-10-28 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-04-28 | OH
118955843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118955845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118955881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118955887 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118955889 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-11-27 | 2021-04-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118955896 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-28 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021 | 2020-04-21 | OH
118956450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118956451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118956452 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118956455 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956492 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118956493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-16 | OH
118956494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-16 | OH
118956495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118956498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118956520 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-13 | 2020-04-28 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2021-06-03 | OH
118956531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956535 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118956547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-13 | 2020-04-28 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2019-09-13 | OH
118956551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-29 | OH
118956552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118956554 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956555 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118956556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-22 | 2020-04-28 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118956568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118956570 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-11-27 | 2020-10-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-10 | OH
118956571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118956575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-03-25 | OH
118956610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-09-29 | OH
118956611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118956612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118956614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-09-10 | OH
118956617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-06-04 | OH
118956618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118956619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-09-22 | OH
118956626 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-17 | 2020-04-28 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118956659 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956660 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118956661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956662 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956663 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118956664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956665 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-09-23 | OH
118956674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-14 | OH
118956675 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-10-20 | OH
118956700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118956702 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-04-20 | 2020-10-28 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-04-28 | OH
118956708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118956723 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118956727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-14 | OH
118956773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956774 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118956779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-08-20 | OH
118956795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118956797 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118956815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956818 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956823 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-05-26 | OH
118956826 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118956827 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118956828 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-06-12 | OH
118956829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-15 | OH
118956830 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118956837 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956866 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956884 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956885 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-07-26 | OH
118956889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956891 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118956892 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118956893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-09-30 | 2020-10-28 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956899 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025 | 2020-04-28 | OH
118956900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118956920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956926 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118956928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956929 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956955 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118956965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118957014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118957035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118957057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118957084 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-28 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
118957094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957103 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118957107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118957108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118957148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-02-19 | OH
118957193 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118957194 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-02-25 | OH
118957453 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957457 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957459 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118957521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118957522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118957523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118957524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118957525 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2022-05-31 | 2020-10-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-28 | OH
118957526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957537 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118957567 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957570 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957572 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957574 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118957582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957826 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-29 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118957859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-04-29 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118957874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957878 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118957879 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-11-27 | 2020-10-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118957913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118957930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-06-07 | 2020-04-29 |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019 | 2020-12-04 | OH
118957940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118957941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118957948 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118957949 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-04-16 | 2020-04-29 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118958004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-04-16 | 2020-04-29 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118958009 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-29 | 2020-04-29 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-29 | OH
118958010 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958013 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958015 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-05-26 | OH
118958017 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118958024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118958030 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-29 | 2020-04-29 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-29 | OH
118958032 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-29 | 2020-04-29 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-29 | OH
118958033 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-29 | 2020-04-29 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-29 | OH
118958034 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-29 | 2020-04-29 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-11-29 | OH
118958050 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-31 | OH
118958056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958080 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958082 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958084 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958087 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118958103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118958106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-29 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118958123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958125 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958130 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-31 | OH
118958137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958138 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-05-26 | OH
118958139 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118958153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118958154 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958161 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958163 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958164 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958166 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118958168 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958172 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118958175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118958206 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958219 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118958231 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958234 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-04-20 | 2025-04-29 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118958237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-05-31 | 2020-10-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-29 | OH
118958265 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-29 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118958281 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-09-16 | OH
118958282 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958311 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-11-27 | 2020-10-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-07-14 | OH
118958312 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958330 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958332 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958337 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-29 | OH
118958361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118958367 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958369 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-18 | OH
118958380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118958387 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958388 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-05-28 | OH
118958404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-02-25 | OH
118958412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958413 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118958417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958418 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958432 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118958460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958462 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-11-27 | 2021-04-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958464 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118958466 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-02-10 | OH
118958467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118958469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958481 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-20 | 2020-04-29 | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
118958484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958500 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118958501 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-25 | OH
118958504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-05-31 | 2020-10-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-21 | OH
118958505 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-08-10 | OH
118958506 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-04-20 | OH
118958542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-05-31 | 2020-10-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118958543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958544 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958557 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-29 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118958560 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-17 | OH
118958561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-16 | OH
118958562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-03-22 | OH
118958564 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958567 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958583 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958591 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958596 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-29 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118958617 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-29 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118958620 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958621 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958626 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-09-14 | OH
118958650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-08-03 | 2021-04-29 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118958651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118958652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958682 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118958701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
118958702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-04-20 | OH
118958708 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-05-13 | OH
118958780 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118958784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-13 | OH
118958798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118958811 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-12 | OH
118958814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-04-17 | OH
118958819 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118958873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-12 | OH
118958874 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118958878 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-10-21 | OH
118958930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-16 | OH
118958931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-04-20 | 2021-04-29 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118958934 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-29 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-04-25 | OH
118958936 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118958938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-29 | OH
118958939 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118958960 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118958964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958965 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958966 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2025-05-31 | 2025-04-29 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118958967 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118958968 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118958969 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-03-08 | OH
118959000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118959005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959052 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-04-29 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118959054 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-29 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118959055 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-29 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2020-04-23 | OH
118959057 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-10 | 2020-04-29 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118959069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118959081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959082 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-17 | OH
118959083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-29 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118959106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959108 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959114 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959116 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959118 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-06-24 | OH
118959133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-10-15 | OH
118959136 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959138 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118959152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118959158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118959159 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118959163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959175 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118959181 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118959182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118959205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118959220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-23 | OH
118959221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-06-10 | OH
118959222 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959223 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959226 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118959227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118959297 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-24 | OH
118959298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-05-27 | 2021-04-29 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118959311 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-04-05 | 2021-04-29 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118959316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959323 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118959344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118959351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959352 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959357 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118959359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118959363 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959364 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118959370 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-29 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118959385 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959388 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-17 | 2020-04-29 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021 | 2020-04-17 | OH
118959400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118959403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118959412 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959415 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-23 | OH
118959419 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118959508 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-04-29 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
118959740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959743 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959745 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118959771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959775 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118959777 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118959783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118959786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118959788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-04-13 | OH
118959801 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959805 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959809 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-09-09 | OH
118959824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-09 | OH
118959827 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023 | 2020-04-28 | OH
118959833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118959844 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118959851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-13 | OH
118959854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-05 | OH
118959857 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959861 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959863 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959865 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959880 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023 | 2020-04-28 | OH
118959882 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023 | 2020-04-28 | OH
118959885 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023 | 2020-04-28 | OH