119606933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119606941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606942 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119606943 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119606954 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119606959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606977 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119606994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025 | 2020-08-11 | OH
119607009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607022 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607026 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119607027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119607053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119607061 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119607063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607065 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607068 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119607069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119607137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607146 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119607152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607154 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607155 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607156 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607159 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607180 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119607181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119607183 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-07-12 | 2021-02-12 | 2022-07-12 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119607184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607194 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119607202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119607207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607211 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607235 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119607236 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607251 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119607261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607262 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607280 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607293 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607295 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119607297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-10-22 | OH
119607299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607303 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119607305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607306 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607307 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607314 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607350 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-07-03 | 2021-02-12 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119607368 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607369 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607407 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607435 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119607437 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607480 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607484 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607486 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119607490 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119607491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119607500 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-15 | 2020-08-12 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119607501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607502 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607504 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2025-08-12 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607558 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607563 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2022-05-29 | 2021-02-12 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119607565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119607566 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119607567 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119607570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-12 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119607572 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119607574 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607575 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607592 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607593 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607601 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607623 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119607644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119607647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119607686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119607720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119607727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607739 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119607771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607790 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119607791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119607793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607846 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119607855 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119607856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119607857 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119607859 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119607863 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607869 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119607870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607876 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607878 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607879 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607890 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119607892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119607895 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607898 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607900 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119607905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119607906 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119607908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119607967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119607968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119608095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119608120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119608177 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608179 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608230 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119608231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608234 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2022-07-07 | 2021-02-12 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-08-12 | OH
119608237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608312 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119608314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608342 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608347 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-13 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119608444 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-16 | 2020-08-13 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119608448 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-19 | 2020-08-13 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119608449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119608451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119608452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608470 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119608498 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119608529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608537 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608538 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119608547 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608549 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608578 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119608588 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119608589 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-08-13 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119608590 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608596 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608598 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119608599 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608601 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608620 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119608621 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608622 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608623 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608625 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608631 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608633 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608635 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608651 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608684 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119608685 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119608686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119608689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608694 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119608695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119608696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608698 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608699 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119608753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119608814 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119608815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608828 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119608833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119608837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119608838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608851 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119608860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608862 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119608866 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608871 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119608873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119608877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608884 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119608888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119608900 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608904 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608973 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119608974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119608976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608979 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119608986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119608994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119608997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119609008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609024 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119609026 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-24 | 2021-08-13 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119609027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609029 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119609030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119609048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609077 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609086 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119609089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609091 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-10-28 | OH
119609103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119609120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119609130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609140 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-08-13 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119609146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119609153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609240 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119609241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119609248 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119609249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119609253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609258 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119609266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609292 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609295 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119609299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119609306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609317 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119609319 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119609334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609375 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-17 | 2021-02-13 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119609379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609389 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2026-05-22 | 2021-08-13 | 2026-05-22 | 2026 | 2020-08-13 | OH
119609421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609435 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119609436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609437 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119609439 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609484 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119609487 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119609501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609506 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609530 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119609535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609537 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609547 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609553 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609560 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119609562 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119609563 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119609564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2021-11-27 | 2021-08-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609601 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119609602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119609607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-29 | 2021-02-13 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119609624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609629 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-06-05 | OH
119609641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609642 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119609648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609665 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609733 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609736 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609739 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609806 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119609807 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119609808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609814 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-13 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119609822 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-08-10 | OH
119609824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609833 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119609841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609864 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609879 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119609889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609892 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119609896 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609897 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609898 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-07 | 2020-08-13 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-08-07 | OH
119609906 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609912 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119609914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609921 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119609922 | EC | Cap | Buffer Zone | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119609924 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119609934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609935 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609953 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-13 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119609964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609965 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609969 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609970 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119609973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119609981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609991 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119609996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119609999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610000 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-04-06 | 2021-02-13 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119610002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610032 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610057 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-13 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119610061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-02-07 | OH
119610062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-08-20 | OH
119610067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119610084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610087 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2021-08-29 | 2025-08-13 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119610089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610093 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610113 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610117 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610123 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610134 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119610137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119610138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610139 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119610149 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610150 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119610202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610205 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610219 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610241 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119610247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610249 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-07-26 | 2021-02-13 | 2022-07-26 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119610325 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610352 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610353 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610360 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119610362 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610370 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119610371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610404 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119610414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610417 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119610424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610425 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610435 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119610450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610453 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610459 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119610462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610472 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119610478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610486 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610487 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119610489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119610494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610501 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610508 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610530 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610532 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610533 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610547 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610560 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119610569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610602 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610608 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610614 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119610626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-31 | 2021-08-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119610650 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610653 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-03-01 | OH
119610656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610657 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119610658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-06-25 | 2021-02-13 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119610659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610662 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610667 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610699 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610703 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610707 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119610726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119610734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119610750 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119610751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610765 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610795 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-13 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119610805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610811 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610816 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610817 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610834 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119610835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119610849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610863 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119610864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119610866 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119610871 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119610886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610896 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610903 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-08-13 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119610911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610917 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119610923 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610934 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119610938 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119610940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119610966 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119610969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610975 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119610994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610998 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119610999 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119611000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119611021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119611023 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119611024 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2021-11-21 | 2021-02-13 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-10-14 | OH
119611045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611066 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611076 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-03-28 | OH
119611078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611084 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611085 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-07-05 | 2021-02-13 | 2022-07-05 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119611088 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611089 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611101 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611130 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119611132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611152 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119611154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611163 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119611165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611172 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611173 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-10-05 | OH
119611180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611205 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611206 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611207 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611216 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611232 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611234 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611235 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611239 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611240 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-06-25 | 2021-02-13 | 2022-06-25 | 2022 | 2021-08-07 | OH
119611246 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119611249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-06-25 | 2021-02-13 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119611252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-13 | 2021-08-13 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119611257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611293 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119611300 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611307 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611320 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611333 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2021-11-27 | 2021-08-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611353 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119611355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611378 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119611380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611432 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-07-19 | 2021-02-13 | 2022-07-19 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119611454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2021-11-21 | 2021-02-13 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611469 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119611480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119611483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611489 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119611497 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-09 | 2020-08-13 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119611500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611502 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2021-07-31 | 2021-08-13 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611503 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119611506 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119611511 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119611512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119611515 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611542 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119611558 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611563 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119611566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611573 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119611575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119611587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119611607 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119611608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119611612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611619 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119611621 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119611622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119611630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611652 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119611655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611662 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611667 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611675 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119611706 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611740 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611746 | EC | Exp | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119611747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119611756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611762 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119611765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611773 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119611775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611785 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611811 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119611815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119611864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611880 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119611882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611885 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611887 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119611896 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119611897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611900 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119611903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611922 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-06-01 | 2021-08-13 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119611924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611949 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119611950 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611952 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611967 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611973 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119611975 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119611977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119611978 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611990 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119611994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119611995 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119611997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-20 | OH
119612026 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612037 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119612038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612039 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119612044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119612046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612047 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119612050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612061 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119612062 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-24 | 2021-02-13 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119612090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612091 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612093 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612124 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119612131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612147 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119612148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612149 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612158 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2021-11-25 | 2021-02-13 | 2021-11-25 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119612161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612173 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119612177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612199 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119612201 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119612202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612224 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612225 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612229 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119612248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612275 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612282 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-13 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119612291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612292 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119612295 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612308 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612338 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119612340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612344 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119612348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119612362 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119612366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-07-14 | 2021-02-13 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119612375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-31 | 2021-02-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119612377 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119612379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119612393 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612394 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612402 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119612405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612406 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-21 | 2021-02-13 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119612407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612409 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119612430 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119612434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612448 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119612460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612467 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119612484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119612485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612503 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612513 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612516 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119612517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612524 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119612525 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-31 | 2021-02-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119612543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119612546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612547 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612548 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612550 | EC | Exp | TIER 2 | B | Marking | Missing | Install | 2020-06-12 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119612561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612591 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119612598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612680 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119612704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612708 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612710 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612712 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612713 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612714 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119612721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612744 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119612750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612761 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119612765 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119612791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119612818 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612821 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612823 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612825 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612830 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119612831 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612832 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-21 | 2021-08-13 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119612836 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119612838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612876 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119612881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612898 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612910 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119612911 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-09-02 | OH
119612912 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119612916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119612924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612963 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119612967 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-01-21 | OH
119612968 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612969 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612970 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119612984 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119612985 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119612988 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119613004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119613005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119613008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613009 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119613010 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119613011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119613015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613016 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613026 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-13 | 2020-08-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
119613038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-04 | 2020-08-13 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119613049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613050 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119613052 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613080 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119613094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Replace | 2020-03-04 | 2020-08-13 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119613133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-15 | 2020-08-13 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119613139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-26 | 2020-08-13 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
119613140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613146 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613153 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613155 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119613165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613206 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613210 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119613211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613216 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613219 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613236 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613241 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613246 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119613253 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119613254 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-07-03 | 2021-02-13 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119613257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613263 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119613264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-08-13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119613283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-30 | 2020-08-13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119613289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119613292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-08-12 | 2021-02-13 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119613308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613315 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119613316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-10-22 | OH
119613327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613328 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-07-30 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119613341 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-31 | 2020-08-13 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119613345 | EC | Cap | TIER 2 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-05-12 | 2020-08-13 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119613348 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-12 | 2020-08-13 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119613353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613413 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613414 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613415 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613416 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119613418 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613419 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613425 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119613426 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2021-11-27 | 2021-02-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119613428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613433 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613434 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613435 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119613436 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613437 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119613438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613439 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119613440 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613441 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119613442 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613443 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613444 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119613449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613450 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613451 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119613453 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119613462 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613463 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119613464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613465 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119613467 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119613472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119613477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613478 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613488 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119613493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-07-01 | 2021-02-13 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119613494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119613509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613526 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2019-10-22 | 2020-08-13 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019 | 2020-11-20 | OH
119613531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119613533 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119613534 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613535 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119613536 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-05-25 | 2021-02-13 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119613537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119613539 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-04-09 | OH
119613541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613543 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613544 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613550 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613551 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613563 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119613564 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119613565 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-02-03 | 2021-02-13 | 2022-02-03 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119613566 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119613569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613596 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119613597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119613643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119613671 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2021-07-22 | 2020-12-13 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119613672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613676 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613677 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119613679 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613682 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613759 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119613790 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119613793 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613794 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613798 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119613845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119613872 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119613873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119613874 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613875 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613881 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119613900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119613908 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613910 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613914 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119613940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613941 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613944 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119613980 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119613988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119613989 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119614015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119614016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119614018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119614019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119614112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119614113 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119614114 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119614116 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119614117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119614119 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119614434 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119614435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119614436 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119614438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119615018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-09-03 | OH
119615021 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119615024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119615071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615075 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119615076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615079 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615081 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615083 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119615084 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119615085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615087 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615089 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615116 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119615148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119615158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615166 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119615178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615179 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615182 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119615183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119615246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Relocate | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119615261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119615278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615294 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119615295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615304 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119615310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119615323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615324 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615327 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615329 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119615351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615353 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119615354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119615364 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-01-28 | OH
119615366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119615381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615401 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615423 | EC | Cap | TIER 3 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119615433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119615435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119615467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615484 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615490 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119615492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615494 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-01-20 | 2020-11-14 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
119615495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615512 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2022-11-04 | 2021-08-13 | 2022-11-04 | 2022 | 2020-08-13 | OH
119615524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119615526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615537 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-01-20 | 2020-11-14 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-20 | OH
119615538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615539 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-11 | 2020-08-14 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119615541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615549 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119615553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615563 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-06-07 | 2021-02-14 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-08-14 | OH
119615564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119615577 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119615580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119615582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615599 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119615600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615601 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119615619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615620 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119615634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615636 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-10-29 | OH
119615650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615651 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119615652 | EC | Cap | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-14 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119615659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119615670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615678 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615693 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615703 | EC | Cap | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119615704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119615706 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615707 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-12-11 | OH
119615718 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119615721 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119615726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615754 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119615758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-08-14 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119615776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615796 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615801 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119615803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615823 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615824 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615829 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119615841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615854 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615855 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2026-05-26 | 2025-08-14 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-08-14 | OH
119615859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615877 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615883 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615885 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119615887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615897 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119615898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-10-17 | OH
119615903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615915 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615916 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119615919 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2025-08-14 | 2021-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615922 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119615925 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119615928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615932 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119615934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119615936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615941 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119615946 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119615952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615970 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615974 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119615976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615977 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119615982 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615983 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615984 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119615986 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119615991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615993 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119615998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119616000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616023 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-03-26 | 2021-08-14 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-08-14 | OH
119616029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616061 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616066 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616076 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119616081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616082 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119616086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119616089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616126 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616129 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616130 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616131 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616132 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616143 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119616147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-10-25 | 2021-08-14 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-08-24 | OH
119616161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616165 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616166 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616176 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119616177 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616195 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119616196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119616207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616217 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616233 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616236 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119616240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119616244 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616252 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119616253 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616270 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-17 | 2020-08-14 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119616278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2019-12-02 | 2020-08-14 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020 | 2019-12-02 | OH
119616280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119616306 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119616307 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119616309 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-08-24 | OH
119616311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616323 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119616332 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119616333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616350 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616362 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119616367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119616373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119616380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616382 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119616383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616389 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616391 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616396 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119616398 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119616399 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616400 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616411 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616413 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616414 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616425 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119616427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616440 | EC | Exp | Zone 1 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616516 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119616518 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-09-26 | 2021-08-14 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616575 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119616580 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119616584 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616585 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119616586 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119616587 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119616589 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119616594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-08-14 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119616631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616643 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616653 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616656 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616665 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119616671 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119616672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616695 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119616697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-07-15 | 2021-02-14 | 2022-07-15 | 2022 | 2020-08-14 | OH
119616699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616705 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119616707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616722 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119616730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616750 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119616751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616760 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616770 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119616780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616800 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616809 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616834 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616844 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616848 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616850 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-10-28 | OH
119616890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616907 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-09-02 | 2021-08-14 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119616909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616922 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119616932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616944 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119616946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616950 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119616962 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119616967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-10-15 | OH
119616972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616974 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119616979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119616983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616986 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119616989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119616997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617038 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119617049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617062 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617109 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617172 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617199 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-09-26 | 2021-08-14 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617203 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119617205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617243 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617265 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119617266 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119617267 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119617272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617284 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119617291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617327 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119617332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617335 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617355 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119617356 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119617357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617376 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119617377 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119617379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617385 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617387 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119617389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119617419 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119617424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119617437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119617440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617446 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617458 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617461 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119617465 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617466 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617476 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119617478 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119617480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617481 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119617482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119617491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617498 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617517 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617520 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119617531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119617540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617543 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119617546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617555 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617558 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-09-09 | OH
119617560 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119617571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119617574 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-02-13 | OH
119617581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-06-05 | 2021-08-14 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-08-14 | OH
119617583 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617602 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617609 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119617614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119617615 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617649 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617652 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-09-09 | OH
119617653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617670 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617673 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617691 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-09-09 | OH
119617707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617721 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617724 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119617725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119617726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617727 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119617730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617731 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617732 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617736 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-10-22 | OH
119617738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119617739 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617745 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119617754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119617756 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119617759 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119617760 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119617770 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617771 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617775 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-09-09 | OH
119617776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617778 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119617781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119617784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617794 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119617796 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617798 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617804 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617810 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617847 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617848 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617878 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-09-09 | OH
119617885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617889 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119617891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-10-22 | OH
119617895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119617902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-08-31 | 2021-08-14 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617908 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-14 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119617921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-14 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119617924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119617925 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2021-12-23 | 2025-08-14 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617927 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617928 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617929 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617941 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-09-09 | OH
119617943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617956 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-09-09 | OH
119617965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617976 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119617981 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119617987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119617997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618029 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119618035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119618053 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618056 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119618057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119618058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119618059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119618076 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 2025-06-16 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-08-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119618116 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618118 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119618119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119618137 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119618148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618160 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119618161 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618168 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618173 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119618175 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119618176 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618194 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618202 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618211 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119618220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119618223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119618224 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618225 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119618227 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119618229 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119618231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618235 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618240 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119618243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119618244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618249 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618251 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618252 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618281 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618285 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618286 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618289 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618292 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618293 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618295 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618320 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618324 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119618336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618350 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119618367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119618368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618393 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618443 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618456 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618457 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618478 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119618479 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618499 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618504 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618510 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-14 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119618512 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2021-10-27 | 2021-08-05 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119618520 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618528 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618531 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618535 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618538 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618559 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618566 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618568 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119618587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618599 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-14 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119618602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618604 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618610 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618616 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618618 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-07-11 | 2021-02-14 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-08-14 | OH
119618619 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618620 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-08-14 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119618621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618624 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618652 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-08-14 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119618653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618668 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618670 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-14 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119618741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-03-04 | 2021-08-14 | 2022-03-04 | 2022 | 2020-08-14 | OH
119618748 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-14 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119618749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618753 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119618754 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2026-08-04 | 2021-02-14 | 2026-08-04 | 2026 | 2020-08-14 | OH
119618759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119618767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618772 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119618777 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119618781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618800 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119618857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618874 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-08-14 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-07-22 | OH
119618875 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119618879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618884 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119618885 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119618886 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618911 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618914 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119618918 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119618919 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618920 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119618921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618922 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618923 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119618929 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618941 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119618944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119618960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618969 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618970 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618971 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119618995 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119618999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619008 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619011 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119619012 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619024 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619050 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619100 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-07-11 | 2021-02-14 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-08-14 | OH
119619115 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119619117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619118 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119619121 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119619123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119619125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119619126 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119619127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119619133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2022-03-22 | 2021-08-14 | 2022-03-22 | 2022 | 2020-08-14 | OH
119619134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619135 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619151 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619152 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119619156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119619161 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119619164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619198 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119619199 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619213 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619214 | EC | Cap | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619215 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619216 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119619217 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619218 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619219 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619220 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619221 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119619222 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619223 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119619224 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619225 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619226 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619227 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619231 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619232 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619233 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619234 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119619268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619269 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619291 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619327 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119619328 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619347 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619352 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619354 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619355 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619358 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119619370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619386 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619401 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-14 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119619413 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619425 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619426 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619451 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119619452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619467 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119619470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619471 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619499 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619541 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119619542 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119619562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119619591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119619596 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119619600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119619604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619605 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619608 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619609 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119619612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119619614 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119619615 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119619643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619651 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619654 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619676 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119619679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619683 | EC | Cap | TIER 2 | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119619684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119619687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619691 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119619700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119619701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119619740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619742 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619747 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619838 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119619921 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119619926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119619967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119620002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-02-01 | 2020-09-05 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-02-01 | 2020-09-05 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620030 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119620033 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620034 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620101 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620107 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119620108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119620109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119620168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620298 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620306 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620318 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119620325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620326 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-08-29 | 2021-08-15 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119620327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620344 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-15 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119620345 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620346 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620347 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-15 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119620348 | EC | Exp | TIER 3 | H | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-15 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025 | 2020-08-12 | OH
119620349 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-15 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119620350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2026-05-28 | 2025-08-15 | 2026-05-28 | 2026 | 2020-08-15 | OH
119620353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620381 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620384 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620386 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620390 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620392 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620393 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620394 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620395 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620397 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620398 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-15 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119620399 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620400 | EC | Exp | TIER 3 | H | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620401 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620402 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620403 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-12 | 2020-08-15 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119620405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620408 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620411 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620414 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620418 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620422 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620424 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620429 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119620430 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119620431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620432 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119620433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620444 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119620445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620467 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620484 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119620486 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620495 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620503 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119620507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119620530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620533 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119620534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620542 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620545 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119620546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620551 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119620556 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620558 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620563 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620564 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119620569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119620570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620577 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119620578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620581 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119620584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119620586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119620588 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119620593 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119620596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620600 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-06-11 | 2021-08-15 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119620601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620612 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119620627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620634 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620643 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620649 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620653 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119620654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620656 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620657 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119620696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-10-28 | OH
119620697 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620700 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620709 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620715 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620716 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119620718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620721 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119620722 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119620724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620728 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119620738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620739 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620741 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620748 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620751 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620765 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620769 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620771 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-08-31 | 2021-08-15 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119620779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-21 | 2020-08-15 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119620789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119620791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620800 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620805 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620816 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620833 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620834 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620841 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620843 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119620844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620852 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620856 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119620857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620858 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119620859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119620860 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620864 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620866 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119620868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119620869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119620871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620872 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620876 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119620884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620895 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119620902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620905 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119620909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620910 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620920 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-06-09 | 2021-08-15 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119620921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620922 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620923 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119620924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119620931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-06-17 | 2021-02-15 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119620933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119620934 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620935 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119620936 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119620943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620946 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620950 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-08-09 | 2021-02-15 | 2022-08-09 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119620972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620979 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119620980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119620982 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620983 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119620984 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119620985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119620994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119620996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119620997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-07-06 | 2021-02-15 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119620998 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-07-05 | 2021-02-15 | 2022-07-05 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119620999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621000 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119621001 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119621002 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621007 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621012 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119621017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621019 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119621020 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621048 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621051 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-07-14 | 2021-08-15 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119621052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621055 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621090 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119621091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621093 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621098 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621099 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621100 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621111 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119621112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119621114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621116 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621122 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621133 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119621134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119621136 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621138 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2026-08-12 | 2025-08-15 | 2026-08-12 | 2026 | 2020-08-15 | OH
119621139 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119621140 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119621141 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119621142 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621143 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119621146 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119621147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119621148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119621152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119621159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-13 | 2020-08-15 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119621162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119621164 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2021-09-22 | OH
119621180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621182 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119621183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119621185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621187 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621202 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-22 | 2020-08-15 |  | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020 | 2019-03-22 | OH
119621205 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-08-15 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119621207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-15 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119621208 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-08-15 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119621209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-15 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119621211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119621213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621219 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621225 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-12-23 | 2021-02-15 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621226 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119621227 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119621228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-05-24 | 2021-08-15 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119621233 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621234 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2026-05-21 | 2025-08-15 | 2026-05-21 | 2026 | 2020-08-15 | OH
119621235 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621236 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621251 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119621252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-09-24 | 2021-08-15 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119621257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-06-08 | 2021-08-15 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119621274 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621280 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119621281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-07-14 | 2021-08-15 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119621291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621293 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-15 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119621294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621301 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621304 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119621306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621311 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119621319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621320 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621335 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119621337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621343 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621348 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-26 | OH
119621351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119621354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621373 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119621375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621389 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119621392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621393 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2025-08-15 | 2021-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119621396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119621397 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2025-08-15 | 2021-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621398 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621399 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621403 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119621405 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2025-08-15 | 2021-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621406 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119621407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119621408 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119621409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119621412 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119621413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621419 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-07-14 | 2021-02-15 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119621420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119621421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119621423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621425 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119621426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621427 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-15 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119621428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119621431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621436 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621437 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621439 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119621440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621446 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-03-18 | 2021-08-15 | 2022-03-18 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119621447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621451 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621452 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621460 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621469 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-03-28 | OH
119621470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119621471 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621472 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621473 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119621475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621481 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621482 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621483 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621486 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119621487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621491 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-08-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-08-15 | OH
119621495 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-08-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-08-15 | OH
119621498 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-25 | 2020-08-15 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019 | 2020-08-18 | OH
119621500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621504 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621505 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119621506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621507 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119621509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119621512 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2023-03-18 | 2021-08-15 | 2023-03-18 | 2023 | 2020-08-15 | OH
119621513 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621515 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621521 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119621524 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-11-27 | 2021-02-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621526 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621528 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621532 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119621536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119621537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621543 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119621544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119621550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119621556 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621557 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621558 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119621559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621563 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621568 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621571 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621575 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119621577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621578 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119621592 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119621593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621594 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119621595 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621597 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119621598 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119621602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621604 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119621605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621610 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119621611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621619 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621620 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119621623 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621624 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119621625 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119621629 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621641 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621657 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119621661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621672 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621674 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621680 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621681 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621688 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621694 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621698 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621702 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621706 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119621710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119621713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621714 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119621719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621726 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621734 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621739 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-05-22 | 2021-08-15 | 2022-05-22 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119621743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119621750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621751 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621765 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119621785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621787 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621789 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119621792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119621799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621800 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621801 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119621828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119621840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119621841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621842 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621847 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621849 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621855 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621862 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621863 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119621872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119621893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 2020-09-05 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119621902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-05-21 | 2021-02-15 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119621916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-30 | 2020-08-15 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119621920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621927 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119621935 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621936 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2022-05-30 | 2021-08-15 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119621937 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621948 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-15 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119621949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621953 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119621954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621960 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-15 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119621961 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621962 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621965 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621967 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621968 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621970 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621972 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119621973 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119621975 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621976 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119621978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119621981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621986 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119621987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621990 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119621992 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621993 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119621995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119621997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119621999 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119622000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622007 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119622008 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622011 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119622013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119622037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119622039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622043 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119622045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622047 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119622048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119622066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119622071 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119622074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119622081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622089 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-16 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119622091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622094 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119622095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622096 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 2020-09-05 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119622100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622102 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622104 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119622107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119622117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-11-27 | 2021-08-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622120 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622125 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119622127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2021-11-27 | 2021-08-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622141 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119622142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622145 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119622146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119622149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622164 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119622165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622166 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622169 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119622184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119622192 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622193 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622211 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622213 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622216 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119622221 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622223 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119622224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622234 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119622235 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119622236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622253 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622263 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622264 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119622267 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622271 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622287 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622295 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622320 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622321 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622323 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119622326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622327 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622328 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622329 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622337 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622340 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119622341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622342 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622344 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622347 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622359 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 2025 | 2020-08-16 | OH
119622364 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622365 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119622367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622371 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622372 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622383 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622388 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622391 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119622393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622396 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119622416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119622422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622440 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622444 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119622449 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622451 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119622452 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622455 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119622456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622460 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119622463 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622464 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622465 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622468 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622471 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119622473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622475 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119622476 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622479 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Install | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622500 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622503 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622504 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622506 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622509 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-16 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119622521 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-16 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119622522 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-16 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119622523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622526 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622527 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-16 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119622529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622535 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119622539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622542 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622543 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622544 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622548 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622551 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622555 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119622556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119622559 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622564 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-16 | 2022-01-26 | 2021-07-29 | 2022-01-26 | 2022 | 2020-07-29 | OH
119622565 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-08-16 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119622566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-16 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119622567 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119622580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119622586 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622610 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622613 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622616 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622617 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622619 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119622660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622664 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622665 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119622667 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622680 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622681 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622682 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119622685 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622688 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119622689 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622704 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119622705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119622706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119622708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119622711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622712 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119622713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119622715 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119622716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119622717 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119622718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622719 | EC | Exp | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622730 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622731 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119622733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622763 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622764 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622767 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622769 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622772 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622773 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119622812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622816 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622817 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622830 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622831 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119622832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622833 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622835 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622836 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119622851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622857 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622872 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622885 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622897 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622898 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119622900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622910 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622911 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119622913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622916 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622917 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622918 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622950 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119622951 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119622967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119622969 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119622984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119622986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623007 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2021-11-17 | 2021-02-16 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119623008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623021 | EC | Cap | TIER 2 | A | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623026 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623040 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119623060 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623065 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623072 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119623075 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623076 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623098 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623099 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623103 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623104 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623109 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623124 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119623128 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623135 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623140 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623149 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623153 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119623156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623157 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623158 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623190 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623195 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119623196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623213 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623214 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623222 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623223 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623228 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119623229 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623241 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119623244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623248 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119623251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119623252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2021-09-30 | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119623265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623274 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623293 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623301 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623303 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623308 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119623310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623321 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119623330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623331 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119623346 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119623350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119623351 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119623355 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119623358 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119623360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623363 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119623365 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119623368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119623381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623385 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119623386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623389 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623390 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623391 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623392 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119623394 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623397 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-17 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119623413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623414 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623417 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623418 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623419 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623427 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119623428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119623434 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623436 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623441 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623444 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623450 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Test | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623451 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623461 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Test | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623471 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Test | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623473 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623480 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Test | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623486 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623501 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623503 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Test | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623505 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623515 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Test | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623522 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623524 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Test | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623525 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-08-16 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119623544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623546 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-08-16 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119623547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623549 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Test | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623559 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-08-16 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119623566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119623568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623569 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-08-16 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119623572 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623583 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-31 | 2020-08-16 | 2021-06-26 | 2021-03-31 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119623584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-17 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119623599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623611 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623612 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623618 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119623621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623625 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623628 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-05 | 2020-08-16 |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119623634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623635 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623637 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119623639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623652 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623653 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Bonding Broken | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623656 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623659 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119623671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623675 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119623677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623678 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623680 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623683 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119623685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623686 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623687 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623688 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623700 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119623702 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119623703 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623709 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623712 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119623714 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119623715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119623718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623720 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623724 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623725 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119623727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119623729 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119623731 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119623743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623744 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623745 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623747 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119623749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623753 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119623754 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623765 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623768 | EC | Exp | TIER 3 | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623772 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623776 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623792 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623793 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623795 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-16 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623819 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-17 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119623833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-08-17 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119623834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-17 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119623835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-31 | 2020-08-17 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119623836 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-31 | 2020-08-17 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119623840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623843 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623850 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623854 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623856 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623857 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623858 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623860 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623872 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623880 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-31 | 2020-08-17 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119623881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-31 | 2020-08-17 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119623882 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-31 | 2020-08-17 |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025 | 2020-07-31 | OH
119623887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119623898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119623905 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119623913 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119623915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119623918 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119623930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119623937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 2022-01-06 | 2021-02-15 | 2022-01-06 | 2022 | 2020-08-15 | OH
119623939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119623952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119623957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119623959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119623962 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-11-16 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119623964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119623968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119623971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119623975 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623976 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119623978 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119623979 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624015 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-17 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119624022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119624028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119624030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624034 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624036 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119624042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-17 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119624066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624126 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119624145 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624153 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-14 | 2020-08-17 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119624173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-17 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119624174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119624230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-17 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-10 | 2020-08-17 |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119624251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624253 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624255 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624286 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119624287 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624288 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624335 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-17 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119624337 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-17 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119624340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624361 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624366 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Transfer | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-10 | 2020-08-17 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119624431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624440 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624441 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624476 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119624479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624487 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-05-29 | 2021-08-17 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119624489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119624494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624496 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025 | 2020-08-15 | OH
119624502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119624503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624505 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119624508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624523 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-17 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Transfer | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119624547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624582 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-07-03 | 2025-08-17 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119624583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624630 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624635 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119624636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624640 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624650 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119624651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-10-14 | OH
119624653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624654 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624671 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624672 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119624676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624699 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119624700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624705 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624723 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624726 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624730 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-25 | OH
119624731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624733 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624753 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624756 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119624759 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2021-07-29 | 2021-08-17 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119624760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624763 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-01-14 | OH
119624766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119624777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119624803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-17 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119624820 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119624829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624838 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624842 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624849 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 2021-08-17 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-14 | OH
119624854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119624867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119624891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624894 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624895 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-09-02 | OH
119624896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624901 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-03-24 | 2021-02-17 | 2022-03-24 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119624902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624905 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119624910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-05-29 | 2021-08-17 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119624918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624926 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119624939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624944 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624949 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119624960 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-17 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119624966 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-17 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119624967 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-07-09 | 2021-02-17 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119624976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624977 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624982 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-04-19 | 2025-08-17 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119624985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119624991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624992 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119624994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119624996 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-07-29 | 2021-02-17 | 2022-07-29 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119624997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625007 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2021-06-16 | 2021-08-17 | 2021-06-16 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119625009 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119625010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625015 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-03-24 | OH
119625041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119625043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625059 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-17 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119625075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625087 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625137 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119625139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625144 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625150 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119625151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625157 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2025-08-17 | 2021-02-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625167 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2025-08-17 | 2021-02-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625178 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625181 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119625184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625190 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625193 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119625200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625207 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119625211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625225 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625241 | EC | Pole | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119625242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625243 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625254 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119625257 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119625259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625261 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625269 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119625273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625277 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119625278 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625287 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625288 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119625289 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119625293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625296 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119625298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625309 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625311 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625320 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625353 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119625354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625361 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119625366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625373 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119625375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625429 | EC | Cap | Zone 1 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625433 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119625439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625448 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119625472 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625478 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625482 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-08-10 | OH
119625483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625486 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625489 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119625490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625496 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-16 | 2020-08-17 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119625497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625499 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625514 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119625515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625518 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119625519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625522 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119625523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625581 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625585 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119625586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119625588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625627 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119625634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625639 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625653 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119625654 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625656 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625659 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625682 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625726 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625774 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-05-31 | 2021-02-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119625792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625795 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625823 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625824 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119625829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625836 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625838 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119625844 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625855 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119625861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119625864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Steel Lattice Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-03-04 | 2021-08-17 | 2022-03-04 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119625867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119625869 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Leaks/Seeps/Weeps | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625873 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625875 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625877 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119625879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625922 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625928 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625931 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625932 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-02-20 | 2020-12-31 | 2022-02-20 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119625938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119625956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119625996 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119625999 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-07-06 | 2021-08-17 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119626001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626017 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119626027 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626030 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626034 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626038 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626076 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626078 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626092 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626106 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626108 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626114 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626123 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626175 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119626190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626195 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119626196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2021-09-12 | 2021-08-17 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626243 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626244 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626263 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626265 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626269 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626271 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119626281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626292 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2026-05-15 | 2025-08-17 | 2026-05-15 | 2026 | 2020-08-17 | OH
119626296 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119626297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119626298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626321 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626324 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626335 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-07-16 | 2021-02-17 | 2022-07-16 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119626337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119626342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119626350 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-03-17 | 2021-08-17 | 2022-03-17 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119626362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119626400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119626405 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119626406 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119626407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2021-11-27 | 2021-08-17 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119626411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626414 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626415 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626424 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626429 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626449 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626470 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626471 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626477 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626510 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626536 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626539 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119626552 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119626555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626562 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626583 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626606 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626633 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626634 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119626637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626643 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119626645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119626648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626649 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119626660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-04 | 2020-08-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119626661 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2021-06-05 | 2021-08-17 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119626662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626694 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626695 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-04-04 | OH
119626727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119626729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626742 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626763 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626765 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626768 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626769 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626779 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626780 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626781 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626782 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-17 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119626788 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2021-12-26 | 2021-02-17 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626821 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626824 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626827 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626829 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626831 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626832 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-17 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119626835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626848 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119626849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626851 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626854 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119626857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626863 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626895 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626898 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-12-12 | OH
119626903 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626905 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626906 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-17 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626923 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626925 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626928 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626929 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626932 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119626936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626937 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119626938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119626943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119626950 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119626952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Bonding Broken | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626953 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626971 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119626972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119626974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119626994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119626995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119626997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627008 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627009 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627020 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119627021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627022 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627025 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119627027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627029 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119627035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627039 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627040 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627052 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119627054 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627058 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627070 | EC | Cap | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627081 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627088 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119627123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627135 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627137 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627138 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-07-01 | 2021-02-17 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119627145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119627170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627172 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119627210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627225 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627227 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-06-29 | 2021-02-17 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119627228 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119627243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627250 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119627257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627258 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627272 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119627285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627292 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627294 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119627297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119627326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627334 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627339 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627370 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119627375 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119627380 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627387 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627395 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119627397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627400 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119627405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627412 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627441 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627442 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627444 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627482 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119627484 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627501 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627505 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627507 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627508 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119627509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119627510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627511 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627521 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119627525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627526 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627528 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119627529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627541 | EC | Exp | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627548 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119627563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-23 | 2020-08-17 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119627566 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119627568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627580 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627584 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627599 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119627603 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627629 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627633 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627636 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627671 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627672 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627680 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119627704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119627706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627709 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627718 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627719 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627723 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627731 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119627742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119627743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119627745 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627757 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119627758 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119627759 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119627780 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119627781 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119627782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627787 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627795 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119627796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627797 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119627798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627814 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119627815 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627817 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119627818 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119627819 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119627830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627832 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119627833 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119627834 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119627835 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627839 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119627840 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119627841 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119627842 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119627844 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627845 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119627846 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119627847 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119627848 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119627850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627851 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119627852 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119627858 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119627860 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119627861 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119627862 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119627863 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119627865 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627876 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627878 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627929 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627930 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119627934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627947 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-30 | 2020-08-17 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119627948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119627960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119627965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Flashed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627977 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627979 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119627994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119627996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119627999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119628004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628005 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119628024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628025 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628035 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119628037 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628038 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628039 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628040 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628043 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119628044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628064 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119628081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628084 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628085 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628086 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628161 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119628163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119628166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119628171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-05-31 | 2021-08-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119628172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119628180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628183 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628185 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628186 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119628187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-17 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119628200 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628206 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119628230 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628232 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628233 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628237 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119628242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628251 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-30 | 2020-08-17 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119628253 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-30 | 2020-08-17 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119628254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628256 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-30 | 2020-08-17 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119628257 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-30 | 2020-08-17 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119628258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628260 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-16 | 2020-08-17 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119628263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628264 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628272 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628292 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-08-17 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119628306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628312 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628314 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119628315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628316 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119628317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628322 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119628323 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119628330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628333 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628334 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628342 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119628343 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119628348 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119628349 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119628351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628354 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628363 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119628364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628365 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628367 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119628374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628377 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119628381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628389 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-05-21 | 2021-02-17 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119628396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628398 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628401 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-08-17 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119628404 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628437 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628438 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628449 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119628450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628464 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628466 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119628467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119628475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628476 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628477 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119628498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-06 | 2020-08-17 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119628506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628508 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628510 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628512 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119628513 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628522 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119628524 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628527 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628528 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119628530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119628540 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628541 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628543 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119628550 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119628551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119628556 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628558 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119628559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119628562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119628564 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119628570 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-17 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2020-08-15 | OH
119628579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628581 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119628583 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119628585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628594 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119628623 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628631 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119628632 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628642 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628645 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628648 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628649 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628651 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119628660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119628674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119628687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629180 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629183 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629188 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629200 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629201 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629202 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629218 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629224 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119629226 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119629228 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119629229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119629231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629232 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629234 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119629235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629236 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119629239 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629242 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119629243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629283 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119629286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119629293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629322 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629338 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119629339 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629354 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119629362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629364 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119629365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629367 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629372 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629387 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629422 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-18 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119629452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629453 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629464 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119629465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629467 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119629471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629472 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629473 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629488 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119629498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629519 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629528 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629551 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119629552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119629554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629557 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629567 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2025-08-17 | 2021-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629568 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629572 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119629573 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119629574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119629575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629576 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629578 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2025-08-17 | 2021-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-10-30 | OH
119629622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119629635 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629638 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629639 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119629742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629748 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629826 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629835 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-18 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119629837 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119629850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629851 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629853 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629856 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629860 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629862 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629863 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629887 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-10 | 2020-08-18 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119629890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629903 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119629950 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119629952 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-15 | 2020-08-18 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119629955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629956 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119629957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629968 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119629972 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119629973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629975 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119629978 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629981 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119629986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119629994 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119629997 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630000 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-10 | 2020-08-18 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119630006 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119630011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630030 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630033 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630037 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119630039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119630042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119630043 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630044 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630052 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-10 | 2020-08-18 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119630060 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630063 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630066 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-13 | 2020-08-18 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119630069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2022-05-24 | 2021-08-18 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-08-18 | OH
119630086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-29 | OH
119630088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119630092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630101 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630121 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630124 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-06-03 | 2021-08-18 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119630125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630128 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630142 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-10 | 2020-08-18 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119630154 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630162 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630165 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630169 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630174 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630179 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119630180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119630186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630196 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-10 | 2020-08-18 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119630201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630210 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119630211 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119630212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630218 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630228 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630253 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-10 | 2020-08-18 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119630260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630264 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630272 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119630276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630292 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630302 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630326 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630344 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119630346 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630380 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-10 | 2020-08-18 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119630384 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-18 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119630390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630399 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630419 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630429 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630433 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2025-08-18 | 2021-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119630435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119630440 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-10 | 2020-08-18 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119630447 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-10 | 2020-08-18 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119630451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630461 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119630463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630476 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630511 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119630526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119630532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630542 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630547 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630552 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119630554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630561 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119630562 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630589 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119630604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630642 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630646 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2022-03-31 | 2021-08-16 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-08-16 | OH
119630647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119630658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630659 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630723 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119630726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-11-27 | 2021-08-18 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630731 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119630737 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630749 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-08-18 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119630770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-11 | 2020-08-18 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119630776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630782 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119630786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119630787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119630790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630796 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119630799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630805 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119630812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119630814 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630816 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630818 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630821 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630822 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630829 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630833 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119630836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630845 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630863 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119630865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630868 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119630869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630870 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630889 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119630893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630900 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119630902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630905 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-12-13 | OH
119630918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630934 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630935 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630940 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119630941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630942 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630951 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-08-18 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119630971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630975 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630978 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119630979 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119630983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119630987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119630988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631008 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119631009 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119631010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631018 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119631021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631022 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631023 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119631025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631040 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119631053 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119631054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631074 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631088 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-08-17 | OH
119631089 | EC | Exp | Buffer Zone | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119631100 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631107 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-12-11 | OH
119631113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631125 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-18 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2020-08-04 | OH
119631134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631135 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119631143 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631145 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631161 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631178 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-18 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119631179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631190 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631196 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631199 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119631216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631217 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119631219 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119631220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631229 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-18 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119631230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119631237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119631238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119631239 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631250 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119631251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119631255 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631260 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119631266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631343 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119631346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119631361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631368 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631419 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119631424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631452 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119631454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119631462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631464 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631466 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119631468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631483 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631487 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631514 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119631520 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631521 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119631531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631555 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-18 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119631567 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631569 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119631576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631585 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631587 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119631589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119631598 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119631604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631605 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119631647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631663 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631667 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-08-18 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119631668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631670 | EC | Cap | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119631673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631703 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631716 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631720 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119631740 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-12-12 | OH
119631752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631760 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119631761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631765 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-08-15 | 2021-02-18 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119631766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119631770 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119631773 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119631776 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119631780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119631785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631790 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119631821 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631826 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631827 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631834 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631837 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119631838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631874 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119631878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119631883 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119631890 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119631891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119631896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119631910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631929 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119631933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631943 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631957 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119631974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119631976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119631979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119631981 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119631984 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119631986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-12-31 | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119632007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632008 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632024 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119632028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632045 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632047 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119632054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632073 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632077 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119632079 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119632109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632135 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-08-18 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119632140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119632167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119632208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-18 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119632219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632220 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632272 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-08-18 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119632278 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-08-18 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119632281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632291 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119632296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632305 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119632310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632337 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119632338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119632342 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632344 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632418 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632430 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632439 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119632450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119632451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632453 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119632454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632476 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-08-18 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119632480 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632486 | EC | Pole | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632507 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632512 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119632517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119632540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119632554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632558 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119632559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632578 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-08-18 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119632580 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119632589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119632592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632662 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632666 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632672 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632691 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-06-08 | OH
119632693 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119632710 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-08-18 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119632712 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-08-18 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119632714 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-07 | 2020-08-18 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119632715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-18 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119632720 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119632723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632725 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632743 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119632759 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632760 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632822 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119632823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632824 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-18 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119632827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632843 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632849 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-18 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119632853 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632864 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119632870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119632872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-11-29 | OH
119632877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119632911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119632921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632927 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-23 | 2020-08-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119632929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632951 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632960 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632966 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119632978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632994 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119632997 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119632999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2022-05-01 | 2021-08-18 | 2022-05-01 | 2022 | 2021-05-03 | OH
119633003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633008 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119633018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633019 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633048 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633080 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-18 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119633083 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119633087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633089 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-18 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119633092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2022-06-24 | 2021-02-18 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-08-18 | OH
119633134 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-18 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119633136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633138 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633146 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633154 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633157 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119633158 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119633159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633165 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119633166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633168 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-18 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119633169 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633174 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633180 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119633230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633234 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119633235 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633239 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119633251 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119633254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119633261 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-18 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119633264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633266 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633268 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633282 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119633286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119633298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119633299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119633303 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-18 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119633305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633336 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633345 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-18 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119633348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119633351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119633355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119633358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633361 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119633364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633367 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119633370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633372 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-18 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119633376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-13 | OH
119633381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633392 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633393 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119633422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633423 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119633429 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119633440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119633446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119633454 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633460 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633472 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119633475 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119633476 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119633477 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633487 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119633496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119633523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633538 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-03 | 2020-08-18 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119633571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119633584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119633591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633595 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2026-05-13 | 2021-02-18 | 2026-05-13 | 2026 | 2020-08-18 | OH
119633599 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633608 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-01-22 | 2020-08-18 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119633609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633612 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633614 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633625 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119633626 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119633628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119633641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119633642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119633645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-03-12 | OH
119633646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633655 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119633656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119633671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119633680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633686 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633693 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633727 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633728 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119633747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2022-05-23 | 2021-08-18 | 2022-05-23 | 2022 | 2020-08-18 | OH
119633760 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119633768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119633793 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-18 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119633796 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-18 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119633797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-16 | 2020-08-18 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119633801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633803 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633805 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633807 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119633820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633827 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633833 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119633851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-16 | 2020-08-18 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119633852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-16 | 2020-08-18 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119633854 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633855 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-09-11 | OH
119633864 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119633865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119633872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-08-18 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119633895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633903 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119633908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633910 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633915 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633917 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633919 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119633926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119633934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119633959 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633982 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633985 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633986 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119633990 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633991 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633992 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119633993 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119634020 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634023 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634029 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2022-05-26 | 2021-02-18 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-08-18 | OH
119634041 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634058 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-18 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119634060 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634062 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634067 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634071 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119634101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634115 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-08 | 2020-08-18 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634123 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634124 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634125 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2022-07-28 | 2021-02-18 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-18 | OH
119634128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634173 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119634185 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119634186 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119634199 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119634200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-18 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119634207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634209 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119634210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634213 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634214 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634220 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119634221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634230 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634245 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-18 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634251 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634255 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634256 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119634257 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119634259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-08 | 2020-08-18 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119634263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-18 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119634270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634272 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-15 | 2020-08-18 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119634275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634293 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119634296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634323 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-15 | 2020-08-18 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119634342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634346 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119634348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119634349 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634362 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634372 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634378 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634388 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634394 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-27 | 2020-08-18 |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119634397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634405 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634408 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119634414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634440 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119634462 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634470 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634471 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634480 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119634493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119634613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119634618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119634999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119635000 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635030 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119635034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119635038 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635078 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119635079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635102 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635118 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-12 | 2020-08-19 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119635290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635293 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635309 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119635316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025 | 2020-08-18 | OH
119635330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635334 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-12-31 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119635345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635346 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2021-12-24 | 2021-08-18 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2021-12-25 | 2021-08-18 | 2021-12-25 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635356 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119635357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119635362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635380 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635389 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635396 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635398 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635400 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119635401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635414 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119635422 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635428 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635440 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635443 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-11-14 | 2021-02-19 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635452 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-11-03 | OH
119635453 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635456 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119635458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119635467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635471 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119635477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635482 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119635484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635494 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635520 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635522 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635525 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635527 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635530 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635533 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635536 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635537 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635540 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635559 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119635560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635574 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635590 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635591 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635608 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-04-24 | 2021-08-19 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-08-19 | OH
119635615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635632 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635634 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119635635 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119635659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635664 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635674 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-10-17 | 2021-02-19 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635685 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119635700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-10-27 | 2025-08-19 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635707 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635723 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635727 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635746 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119635755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635760 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635762 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635769 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635781 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635801 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635822 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635847 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635852 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635860 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-19 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119635861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635869 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-08-25 | 2021-02-19 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119635870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635894 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635907 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-19 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119635908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635910 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119635913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635915 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119635919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635950 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-11-27 | 2021-08-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119635982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119635984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119635989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119635999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119636000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119636002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636006 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-12-26 | 2021-08-19 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636010 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119636014 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636030 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636031 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119636042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636047 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636052 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636075 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119636101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636106 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636109 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 2021-10-20 | 2021-08-13 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119636110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636116 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119636126 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636128 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636142 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636145 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119636147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636148 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636151 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636153 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-07-06 | OH
119636154 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636155 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119636158 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636175 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636179 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119636180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636183 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119636184 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119636185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636190 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119636191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636192 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119636209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636227 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636256 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119636257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-06-28 | 2021-02-19 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-08-19 | OH
119636269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119636270 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636273 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119636275 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636288 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636344 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-08-05 | 2021-02-19 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-11-13 | OH
119636348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636370 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119636372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636397 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119636400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-19 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119636409 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-19 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119636410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636437 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119636460 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119636462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636469 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636583 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119636608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636615 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-24 | 2020-08-19 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119636616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-16 | 2020-08-19 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119636620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636621 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119636622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636627 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119636629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636647 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636672 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-02-02 | 2021-08-19 | 2022-02-02 | 2022 | 2020-08-19 | OH
119636673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119636675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636732 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636735 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119636737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636745 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636754 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636760 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119636763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636786 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119636802 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119636832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636836 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636852 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119636854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636867 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636875 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119636880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-04-17 | 2021-08-19 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-08-19 | OH
119636882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636903 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-04-22 | 2021-08-19 | 2022-04-22 | 2022 | 2021-10-06 | OH
119636906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-16 | 2020-08-19 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119636927 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119636930 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-11-14 | 2021-02-19 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-12-13 | OH
119636990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119636997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119636998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119636999 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119637001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637023 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637032 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637034 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637040 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119637056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637063 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637081 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119637087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637093 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119637096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-04-02 | 2021-08-19 | 2022-04-02 | 2022 | 2020-08-19 | OH
119637097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637115 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637123 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637134 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637142 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637143 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637145 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637163 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637165 | EC | Pole | Non-HFTD | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637166 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637169 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637191 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119637206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119637207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119637208 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637210 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119637226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119637227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119637228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119637230 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119637247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119637248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119637260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119637261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119637264 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2022-04-20 | 2021-08-18 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-08-18 | OH
119637265 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2022-05-31 | 2021-08-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-18 | OH
119637266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119637274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637282 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637285 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637301 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119637302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637325 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119637326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637345 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637370 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637375 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637381 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119637382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637388 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637411 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637421 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637425 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637448 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637454 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637476 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119637477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637505 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637528 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637584 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637589 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637594 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119637611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637628 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637639 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637650 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637655 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119637660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637665 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637670 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119637680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119637686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637687 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637688 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119637689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637707 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119637708 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119637709 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119637710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637712 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119637715 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Flashed | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637718 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-06-29 | OH
119637719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637729 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119637731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637732 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119637737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637739 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637740 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119637741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637751 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119637785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637789 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119637802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637806 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119637810 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637813 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637816 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637818 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-07-12 | 2021-02-19 | 2022-07-12 | 2022 | 2020-08-19 | OH
119637839 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637846 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119637852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637854 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119637859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119637874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637878 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637880 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119637883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637888 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637906 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637925 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119637930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637938 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119637942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119637945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119637949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637951 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637971 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637972 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119637973 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119637975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637977 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119637979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637981 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119637987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119637992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119637994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119637998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638028 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119638056 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638072 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638074 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638097 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119638099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638111 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638115 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638117 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638126 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119638144 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638199 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119638200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-11-27 | 2021-08-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638213 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638226 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638227 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119638229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638262 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119638263 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638270 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119638304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119638315 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638321 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638327 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119638328 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638338 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638413 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638418 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119638435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119638439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638449 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638460 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119638461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638477 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119638488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638511 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119638514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638542 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119638543 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638566 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-13 | 2020-08-19 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019 | 2020-08-24 | OH
119638588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-11-27 | 2021-08-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638595 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638598 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638599 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638603 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-13 | 2020-08-19 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019 | 2020-08-24 | OH
119638607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119638615 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638616 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638618 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638622 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-13 | 2020-08-19 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019 | 2020-08-24 | OH
119638624 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638625 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119638626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119638627 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119638629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638630 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638631 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119638632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119638633 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638634 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638640 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638641 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638647 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119638660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638704 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638706 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-13 | 2020-08-19 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019 | 2020-08-24 | OH
119638716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119638717 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638718 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119638730 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-19 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119638756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638757 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119638759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-09-19 | 2021-08-19 | 2022-09-19 | 2022 | 2020-08-19 | OH
119638760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-13 | 2020-08-19 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019 | 2020-08-24 | OH
119638763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638764 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638777 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119638788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638805 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-08-19 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119638808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-08-19 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119638810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2021-11-27 | 2021-08-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638816 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2019-02-13 | 2020-08-19 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019 | 2020-08-24 | OH
119638817 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119638820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119638860 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119638861 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119638863 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119638871 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-08 | 2020-08-19 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119638882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638889 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638907 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638926 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119638928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638936 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638965 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-12-23 | 2021-08-19 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119638971 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119638992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119638994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119638996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119639029 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-08-19 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119639034 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639055 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639065 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639066 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119639083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639090 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-03-01 | OH
119639091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639094 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639096 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639113 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-15 | 2020-08-19 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119639119 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-08-19 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119639124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639133 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119639136 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119639142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639149 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119639160 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119639161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639165 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119639166 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639205 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119639226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119639232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639263 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639264 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639313 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119639314 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119639315 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119639316 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119639317 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119639318 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119639319 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119639323 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119639324 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119639325 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119639328 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-08-19 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119639341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-04-16 | 2020-08-19 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119639344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-08-19 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119639346 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-09 | 2020-08-19 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119639351 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-08-19 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119639364 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2026-05-17 | 2021-02-19 | 2026-05-17 | 2026 | 2020-08-19 | OH
119639368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119639382 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639384 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639387 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639421 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-08-19 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119639429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639475 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119639508 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639513 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119639530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639532 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639573 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-06-30 | 2021-02-19 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-08-19 | OH
119639588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119639592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639593 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639603 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-08-19 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
119639604 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-08-19 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
119639605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-27 | 2020-08-19 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119639621 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639626 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639645 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119639646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639647 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639648 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639670 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-19 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119639672 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-19 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119639674 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-19 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119639675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-06 | 2020-08-19 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119639682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119639710 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119639711 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119639741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119639742 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639757 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119639759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119639783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119639836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639837 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119639838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119639841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119639869 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119639875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639876 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119639881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639891 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119639899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119639951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119639959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119639965 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-19 |  | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119639980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119639987 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640013 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640020 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119640021 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119640031 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Obstructed | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640053 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640055 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119640056 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119640094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119640098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119640127 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119640129 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119640130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119640132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640218 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640235 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119640236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640277 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119640297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640298 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640310 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119640311 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640316 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640403 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640416 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640417 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119640420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119640424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640429 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640435 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640436 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640444 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640445 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640446 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640532 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640533 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119640535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119640536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640549 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640570 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640579 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640580 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640581 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640584 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640585 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640586 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640587 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640588 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640589 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640640 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640641 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119640650 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640651 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640670 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640672 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640770 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640771 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119640781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640782 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119640859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640874 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119640880 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119640885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640890 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119640920 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119640922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119640941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640945 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119640947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119640952 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640954 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640959 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119640960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640964 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2022-05-26 | 2021-02-19 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-08-19 | OH
119640965 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119640968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640969 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119640975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119640976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640978 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119640979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119640981 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119640986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640987 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119640988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119640990 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119640993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119640996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119640998 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119640999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119641003 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119641005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119641017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641024 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641054 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-08-20 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119641061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-05-31 | 2021-08-20 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119641181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641185 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119641189 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119641211 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119641212 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119641219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119641231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119641234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119641245 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-20 |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119641250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119641266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641284 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119641287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119641288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119641299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641304 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119641305 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119641307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119641310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119641318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641320 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119641322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641344 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119641345 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119641346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641347 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119641348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119641349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641360 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119641362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119641364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119641382 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119641383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119641384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119641385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119641387 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641388 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119641389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119641399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641401 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119641404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119641405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119641406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119641407 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119641408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119641409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119641410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641415 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641435 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119641436 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119641437 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641444 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119641454 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-20 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119641460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641468 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641476 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641484 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641485 | EC | Pole | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-23 | 2020-08-20 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119641486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641487 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641488 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641489 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-05-08 | OH
119641494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641504 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641508 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641509 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641539 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641545 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641568 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641571 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641596 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641601 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641619 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641631 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641642 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641663 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641668 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641669 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119641671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641672 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119641674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641677 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641685 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641745 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119641748 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641755 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119641757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641765 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119641768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641786 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119641808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641814 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119641831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641841 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641856 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119641857 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119641870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641878 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119641879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641906 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641920 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119641926 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119641928 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641931 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-03 | 2020-08-20 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119641942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641951 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119641953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641964 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119641968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641975 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641976 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641977 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119641980 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119641981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641984 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119641985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119641997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119641998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119642021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642024 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-10-15 | OH
119642039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642059 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-05-23 | OH
119642061 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642069 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-08-15 | 2021-02-20 | 2021-08-15 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119642070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642090 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119642108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642143 | EC | Cap | TIER 2 | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642150 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119642151 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119642152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642156 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119642181 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-11-27 | 2021-08-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642188 | EC | Exp | Zone 1 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642194 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-09-10 | 2021-02-20 | 2021-09-10 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642202 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119642240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642244 | EC | Pole | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119642247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119642313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642322 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642327 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642344 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119642346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642347 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642393 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119642394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119642397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642399 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642404 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119642405 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642410 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119642412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642438 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642440 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119642447 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119642452 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119642456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642486 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119642492 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119642493 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642496 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642506 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119642508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642517 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642523 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-10-15 | OH
119642535 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642539 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119642571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642576 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119642577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642595 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119642596 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119642599 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642611 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642614 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119642635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642636 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119642638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642644 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119642646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642649 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119642650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642651 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642657 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119642659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642684 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642692 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2022-03-25 | 2021-08-20 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-08-20 | OH
119642693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642701 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119642706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642709 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119642711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642712 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119642719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642726 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-06 | 2020-08-20 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119642732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119642733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119642750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642778 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119642779 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119642781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119642789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642800 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119642819 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119642820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119642852 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-03-17 | OH
119642871 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-08-10 | 2021-02-20 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119642872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119642876 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119642885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642894 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119642895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642898 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119642933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642944 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119642945 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119642962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642973 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119642976 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119642979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119642983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119642985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119642996 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643023 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119643028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643034 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-08-20 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119643040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643041 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-03-24 | OH
119643042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643044 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119643050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643051 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119643052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643054 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119643056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643064 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119643066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643068 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119643070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643088 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643089 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119643098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119643101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643110 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643112 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119643113 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119643114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643120 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643121 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643122 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643160 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643169 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643175 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643179 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119643190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119643221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643231 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119643235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119643290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643334 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643336 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643338 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643351 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-09-23 | 2021-02-20 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119643352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119643361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643363 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119643366 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643367 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643405 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119643407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119643470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643472 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643479 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643482 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119643483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643494 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119643495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119643497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643528 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643529 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119643535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643552 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643557 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119643572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643581 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119643582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643584 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643600 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119643602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119643610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643611 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119643678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643679 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119643681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119643684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119643689 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119643703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643716 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643720 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119643725 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643729 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119643730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119643740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119643785 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643794 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119643804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643826 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119643828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643833 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119643842 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119643851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119643854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643882 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119643887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-03-24 | OH
119643923 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2022-04-13 | 2021-08-20 | 2022-04-13 | 2022 | 2020-08-20 | OH
119643929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643932 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119643935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119643940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-11-27 | 2021-08-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643943 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2022-08-09 | 2021-02-20 | 2022-08-09 | 2022 | 2020-08-20 | OH
119643946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643951 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643952 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119643964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119643982 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643988 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119643993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119643998 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119644002 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644040 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644044 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644045 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119644048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644057 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644074 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119644076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644094 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644099 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-04-04 | OH
119644102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644140 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-08-28 | 2021-08-20 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119644154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644156 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119644158 | EC | Pole | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119644174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644186 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644191 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119644197 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644202 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644222 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119644224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644234 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644305 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644327 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644328 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644374 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644379 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-12-20 | OH
119644384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644388 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119644390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644404 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644420 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644421 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644423 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644428 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644430 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119644433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644451 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119644452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119644468 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119644479 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644483 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119644485 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119644489 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119644490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644499 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-20 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119644501 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119644502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644508 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119644523 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119644524 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119644526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644530 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644531 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119644532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644536 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119644540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119644553 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644557 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644565 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644583 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119644601 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644630 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644631 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644637 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644645 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644646 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119644648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119644649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119644656 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119644657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644660 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644666 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644667 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644676 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644710 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119644716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644718 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119644719 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119644735 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119644743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644745 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119644746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644758 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119644776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119644777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119644783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119644792 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119644794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644818 | EC | Cap | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119644821 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119644822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119644825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119644828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644845 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119644871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119644880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644885 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119644932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119644952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644974 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119644979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119644981 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645009 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119645018 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645043 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-20 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119645050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645074 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645075 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645096 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119645125 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119645238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645245 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119645248 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119645249 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119645254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645271 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119645272 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119645282 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119645283 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2022-06-25 | 2025-08-20 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-08-20 | OH
119645285 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645287 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645363 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645364 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119645378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645416 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119645446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119645455 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-11-07 | OH
119645461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645476 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119645477 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645480 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645485 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645536 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119645560 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119645567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119645593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645594 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645595 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645596 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645599 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645622 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645629 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2022-07-28 | 2021-02-20 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-20 | OH
119645630 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119645636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119645642 | EC | Exp | TIER 2 | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119645644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119645646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645647 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119645649 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2022-07-03 | 2021-02-20 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-08-20 | OH
119645650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119645651 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645656 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645671 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645674 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119645677 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645702 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645726 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645758 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645759 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645763 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645795 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645821 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119645827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119645835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119645866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119645874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119645882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119645884 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119645885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Obstructed | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119645887 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645888 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645890 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645894 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645895 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645900 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645901 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645903 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645904 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645905 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645906 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645908 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645909 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645910 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645912 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645914 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645923 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119645926 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645927 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119645928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645940 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119645943 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645944 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119645945 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645947 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119645949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645953 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645957 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119645967 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645975 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645976 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119645977 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645978 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645979 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645980 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119645981 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119645987 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119645990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119645992 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646003 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119646005 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119646006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119646008 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646009 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119646010 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646013 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646014 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646015 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119646016 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119646017 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-20 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119646031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119646032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646033 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119646038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119646040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646043 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646044 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646046 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119646048 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119646057 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119646061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119646063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119646065 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119646091 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119646111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646114 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119646117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646119 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646201 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119646203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119646205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646207 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119646210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119646217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646859 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646862 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646869 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119646873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646887 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119646890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646896 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646898 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119646899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646907 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119646921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119646922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119646928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119646929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119646940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119646942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119646944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646947 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119646966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119646981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646982 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646984 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119646985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119646987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119646988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119647001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119647002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119647004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-03-17 | OH
119647010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647015 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647016 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647018 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119647019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647035 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647036 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647043 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647052 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119647053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647064 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119647065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647118 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119647121 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647125 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119647127 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119647128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647167 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119647170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647178 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119647179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647181 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647183 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119647185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647189 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647190 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119647191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647195 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647223 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119647224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647267 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647283 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647306 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647308 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119647309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119647320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647323 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119647324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647325 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119647326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647332 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119647338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119647355 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119647356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647359 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119647361 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119647368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119647391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647398 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119647399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119647400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647406 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119647407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119647417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119647420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119647426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647437 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647443 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119647446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647449 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647491 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119647514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-04-06 | OH
119647542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119647552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647556 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119647557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119647566 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647568 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119647570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119647601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647605 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647633 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119647635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647636 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647644 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647659 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647668 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647671 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647672 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647690 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119647691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647692 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647698 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647714 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647722 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119647729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647751 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-21 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119647753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119647758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647790 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-21 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119647791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647795 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119647796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647809 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647820 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119647821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647827 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119647828 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647829 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119647832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119647835 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-21 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119647844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647845 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119647848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119647857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Install | 2020-07-25 | 2020-08-21 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119647865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647871 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119647872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647875 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-21 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119647879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119647882 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647893 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119647898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647920 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-21 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119647932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647937 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-15 | 2020-08-21 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119647944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647953 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-21 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119647957 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119647958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119647976 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119647990 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119647994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119647996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119647998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119647999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119648010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648026 | EC | Exp | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119648028 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119648029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648030 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119648034 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-05-20 | 2021-08-21 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-08-21 | OH
119648073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648080 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119648085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648089 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648101 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119648108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648109 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-05-25 | 2021-08-21 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-10-04 | OH
119648111 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-08-21 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119648130 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119648134 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648136 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119648137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119648140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119648148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648161 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648162 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119648163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648166 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119648167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648204 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2021-06-15 | 2021-08-19 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119648205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119648229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648244 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119648246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648247 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648251 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119648255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-12-18 | OH
119648260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119648264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648265 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648280 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-11-29 | OH
119648297 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-21 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119648301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119648303 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648324 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648325 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648335 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-08-21 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119648340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648341 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119648343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119648346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119648358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648364 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2021-12-23 | 2021-08-21 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119648369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-21 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119648391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648395 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648402 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648405 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119648407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119648412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119648463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119648498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648523 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648547 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119648548 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648561 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119648563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119648570 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119648571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119648573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648574 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119648575 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648580 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119648582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648587 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119648588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648592 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648596 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119648598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648610 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648611 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648612 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119648614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119648620 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119648622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119648646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648653 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119648654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648657 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119648658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119648681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648688 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119648689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648699 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-12 | 2020-08-21 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119648700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648701 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119648703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119648706 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648710 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648714 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648717 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648737 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119648750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648755 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119648759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648763 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119648765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648771 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119648773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119648794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648795 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648798 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648801 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119648803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648820 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648827 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648828 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648847 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119648852 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648871 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119648877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119648879 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119648883 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-21 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119648884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648885 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119648887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-05-22 | 2021-08-21 | 2022-05-22 | 2022 | 2020-08-21 | OH
119648896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648898 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119648900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648915 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119648919 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648923 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119648924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648929 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119648942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119648946 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119648961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648966 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119648967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648968 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119648970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648971 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119648975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648977 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648978 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648980 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119648982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119648988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648991 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119648992 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119648996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119648997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119648999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119649002 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119649004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649005 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Appointment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119649006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649023 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 2021-08-01 | 2021-06-19 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119649030 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119649034 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119649035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649037 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649041 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-06-12 | 2021-02-21 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-08-21 | OH
119649048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649065 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119649094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649095 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649099 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649104 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119649105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649116 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649118 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649119 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649120 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649130 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-05-21 | 2021-02-21 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-08-21 | OH
119649131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649140 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119649141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119649142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119649144 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649170 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649175 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119649176 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649177 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649183 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649186 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119649187 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649188 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649212 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649214 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649260 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649261 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119649264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649272 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649274 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119649287 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649292 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119649293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649300 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119649302 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649307 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119649311 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649317 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119649321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649323 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119649328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119649338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649339 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119649342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119649346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649347 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119649350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649354 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119649356 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649361 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119649362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119649363 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119649368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119649408 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119649409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649412 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119649415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119649418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119649420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119649421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649422 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119649433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649434 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119649435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119649450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649481 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119649484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119649492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119649493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649494 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119649496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649502 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119649503 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119649505 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649514 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-05-23 | 2021-02-21 | 2022-05-23 | 2022 | 2020-08-21 | OH
119649528 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649529 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119649550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649561 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649567 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649569 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649585 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649591 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2021-12-26 | 2021-02-21 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649592 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649593 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649598 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119649603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649609 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649610 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119649613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649620 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649627 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649631 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119649632 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649633 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649634 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649640 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649645 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649652 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119649657 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649667 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649681 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119649684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649689 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119649690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119649701 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119649702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-26 | 2020-08-21 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119649705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649708 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649709 | EC | Pole | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649710 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649711 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649718 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649719 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649743 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649744 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649745 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649747 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119649748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649776 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649793 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119649813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649814 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119649816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649820 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119649821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649827 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649840 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649841 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649852 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119649853 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649857 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-22 | 2020-08-21 |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119649871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119649872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119649900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649911 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649914 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119649916 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119649924 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649926 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649927 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119649940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649945 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649947 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649949 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119649971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649977 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119649978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-05-31 | 2021-02-21 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-21 | OH
119649981 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649984 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649985 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119649986 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2025-08-21 | 2021-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649994 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119649996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119649999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119650010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119650017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119650022 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119650023 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119650024 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119650027 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119650028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650039 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119650060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650062 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-12-03 | OH
119650098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119650132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650151 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650269 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119650330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650356 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650438 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650493 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119650531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650532 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119650582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650708 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119650751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119650824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119650826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650870 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119650879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119650880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650884 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119650956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119650963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119650967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119651071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119651216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651218 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119651219 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119651271 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119651311 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2021-07-12 | 2021-08-21 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651312 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119651313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119651323 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119651327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119651328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119651329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119651351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651395 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119651399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651443 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119651493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651531 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119651533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119651536 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119651573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119651577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119651585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119651586 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119651587 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119651588 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119651589 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119651591 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119651592 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119651593 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119651594 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119651596 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119651597 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119651598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119651599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651632 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119651635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2021-11-27 | 2021-08-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2021-11-27 | 2021-08-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119651732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651770 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119651842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119651872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119651975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119651985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652011 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652057 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-08-03 | 2021-07-01 | 2022-08-03 | 2022 | 2021-09-07 | OH
119652184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119652315 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119652403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119652409 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119652419 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119652452 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652453 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119652498 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119652499 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119652514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652537 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652553 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119652601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119652602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119652604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119652662 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119652664 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119652669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652684 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119652713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119652715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119652816 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119652978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119652979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119653014 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119653017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119653018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119653050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119653051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119653053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119653143 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119653156 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119653157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653243 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119653244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653248 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119653275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-09-17 | OH
119653397 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119653620 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119653634 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119653636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119653704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119653752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119653786 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119653788 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119653861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119653869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119653899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653936 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119653950 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653951 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119653953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119653966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119653982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119654152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119654247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119654249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119654262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119654263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119654265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119654266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119654288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119654290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119654292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119654293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119654296 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119654332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119654333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119654345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119654346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119654636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119654687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119654736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119654796 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119654931 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-03-26 | OH
119654932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119654939 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119655024 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119655046 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119655114 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119655119 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119655138 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119655303 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119655369 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119655404 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119655580 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655581 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655590 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119655630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655632 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119655703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119655706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119655707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119655739 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119655763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119655765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119655771 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119655775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119655778 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119655782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119655783 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119655784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655795 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119655797 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119655798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655800 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119655804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655807 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119655808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119655824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119655826 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119655827 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119655829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119655830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655832 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119655834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655835 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119655836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655838 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119655840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119655842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119655863 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119655866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119655871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655872 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119655873 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119655874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119655875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119655877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655878 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119655879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119655895 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119655927 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119655929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655930 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119655931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119655937 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119655943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655949 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655972 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119655973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119655977 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655978 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119655990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119655991 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119655995 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119655996 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119655998 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119655999 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-04-15 | 2021-08-21 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-08-21 | OH
119656011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656012 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656013 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119656017 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119656018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119656020 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119656021 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119656023 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656024 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119656027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119656028 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119656033 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119656035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656050 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119656051 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119656052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119656056 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119656057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656088 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119656089 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119656102 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119656103 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656104 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119656106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119656107 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119656111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119656112 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656113 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119656114 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119656115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656116 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119656117 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119656119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656138 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119656139 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119656142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119656143 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119656151 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119656152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119656153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119656154 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119656155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119656156 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119656157 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119656158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656159 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656172 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119656175 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656176 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119656177 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119656179 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656180 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119656191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119656195 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119656196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119656198 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656199 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119656206 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656214 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119656218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656220 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119656221 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119656224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119656226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119656227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119656241 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119656242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119656244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656290 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656295 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119656296 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119656297 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119656298 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119656299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119656300 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656302 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656304 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119656305 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119656306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656307 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656310 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119656312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119656313 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119656314 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119656315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119656316 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119656317 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119656318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119656319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656320 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119656321 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119656322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656324 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656326 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656332 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2025-08-21 | 2021-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656360 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656364 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-08-21 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119656370 | EC | Cap | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119656372 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656373 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656374 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656376 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656378 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119656410 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656411 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656412 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119656416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656418 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656481 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119656482 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119656483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119656484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656492 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119656493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119656496 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119656497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119656499 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119656510 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119656511 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119656512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656531 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2022-10-20 | 2021-08-22 | 2022-10-20 | 2022 | 2020-08-22 | OH
119656535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119656552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656553 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119656554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656556 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656561 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119656562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119656563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656564 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119656578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656582 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656588 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119656589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119656593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656594 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656595 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2021-08-02 | 2021-08-21 | 2021-08-02 | 2021 | 2021-09-11 | OH
119656596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656607 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656613 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656614 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656615 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656616 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656617 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656618 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656624 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656635 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119656643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656645 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656649 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656654 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119656655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656661 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119656667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119656669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656675 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656679 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656684 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119656685 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-12-12 | OH
119656689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119656701 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119656702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119656703 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119656704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119656705 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119656707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119656710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119656712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119656714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119656715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119656716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119656718 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119656719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119656720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119656721 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656722 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656723 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119656725 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119656726 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119656727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119656729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119656730 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119656731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119656732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119656733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119656734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119656737 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656740 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119656741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119656746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119656748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656759 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656772 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119656775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656790 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-06-08 | 2021-08-22 | 2021-06-08 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119656800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656801 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119656805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119656810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656811 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119656813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656819 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656820 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656828 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119656842 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119656843 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119656851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119656865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656867 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119656869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656871 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119656874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119656901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656911 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119656927 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656931 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119656932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2021-04-06 | OH
119656933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656937 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119656941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656942 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119656943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119656944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119656961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119656965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656967 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656987 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656990 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119656998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119656999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-10-28 | OH
119657001 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657002 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119657008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119657023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119657024 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119657025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657028 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657031 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119657032 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119657034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657073 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657077 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119657079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657089 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657098 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119657100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657116 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119657117 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657119 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119657132 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119657136 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119657137 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119657140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-10-13 | 2021-02-22 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657157 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657158 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119657159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657162 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657167 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657173 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119657176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657181 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657196 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119657200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657203 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119657204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657209 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-22 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119657211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657212 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657213 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119657218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657222 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657223 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657224 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2022-05-31 | 2021-08-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-22 | OH
119657227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119657238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657241 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657243 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657246 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657248 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119657249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657253 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657259 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657261 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657271 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657272 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657281 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657286 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2022-07-28 | 2025-08-22 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-08-22 | OH
119657287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657291 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657292 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657308 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119657310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657315 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657317 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657324 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657334 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119657335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119657337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657343 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657349 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657352 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657358 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119657359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119657362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657366 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657372 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657375 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119657377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657383 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657387 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119657388 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119657389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657400 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657405 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657422 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-11-27 | 2021-08-22 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657435 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119657436 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119657439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657442 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657446 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657447 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119657448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657451 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119657454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657456 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119657457 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119657458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119657474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657490 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-07-30 | 2021-08-22 | 2021-07-30 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657495 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657497 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657514 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119657516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119657524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657537 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657545 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657549 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657558 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119657562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657580 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119657581 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657583 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119657585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657590 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119657594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657598 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657612 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119657614 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657618 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119657619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119657621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657622 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119657623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119657626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119657630 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657631 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119657650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119657655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657658 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-08-03 | 2021-02-22 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-09-11 | OH
119657659 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-08-03 | 2021-08-22 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657665 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657667 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119657668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119657669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119657679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657682 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657683 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657685 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119657686 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119657687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657703 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657714 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119657715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119657716 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2022-03-20 | 2021-08-22 | 2022-03-20 | 2022 | 2020-08-22 | OH
119657717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657719 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119657720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657721 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119657722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657724 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119657726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657734 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119657737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657750 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119657751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657756 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119657757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657758 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119657759 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119657761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657763 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119657764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657765 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657766 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119657767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657782 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119657783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119657784 | EC | Cap | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119657787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657788 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657789 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657796 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657797 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119657798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119657800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119657801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657802 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657806 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119657807 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119657808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657809 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119657810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657811 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119657813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119657814 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119657817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119657819 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119657822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119657823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657831 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119657832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657838 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119657839 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119657840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119657860 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657861 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657863 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119657864 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657875 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119657877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119657878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657879 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119657890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119657903 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119657904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657907 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119657909 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657910 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119657911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657913 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119657914 | EC | Cap | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657915 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-10-13 | 2021-02-22 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657918 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657930 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119657931 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119657932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119657935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2022-01-07 | 2021-02-21 | 2022-01-07 | 2022 | 2021-07-23 | OH
119657936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119657937 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119657938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119657943 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119657944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119657946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-10-30 | 2021-08-22 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657951 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119657952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657957 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119657958 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119657959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657966 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119657967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119657968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657969 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119657980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657990 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119657993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2022-05-31 | 2021-02-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-22 | OH
119657994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119657997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119657998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658039 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658045 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119658050 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119658051 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658056 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658063 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658080 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-09-16 | 2021-08-22 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119658081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658091 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658093 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119658095 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658099 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119658111 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119658113 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658114 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658116 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658117 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658120 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119658122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-22 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119658129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658143 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119658144 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119658145 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119658146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119658148 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119658149 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658153 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119658156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658157 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119658158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658189 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658191 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119658192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658198 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658212 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119658214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119658218 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119658219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658231 | EC | Cap | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658232 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658234 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658236 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658240 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658251 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658254 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119658256 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119658257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658259 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658265 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119658266 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658267 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658269 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658275 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658278 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119658279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658287 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658288 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658289 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658301 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119658303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658304 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658305 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658307 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658311 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119658312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658316 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658319 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658320 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119658322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658323 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658325 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658326 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658327 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658329 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119658330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658331 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658332 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119658333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119658360 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658361 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658364 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658372 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658375 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119658376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658377 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658378 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119658379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658382 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119658384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658385 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658399 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658402 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119658403 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119658415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658422 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119658426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2022-05-26 | 2021-08-22 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-08-22 | OH
119658427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658429 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658433 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119658434 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658442 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658446 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658454 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658456 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658463 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119658464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658468 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658470 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658471 | EC | Exp | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658472 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658477 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658478 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-11-22 | 2021-02-22 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658481 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658486 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658487 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119658488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119658489 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658492 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658496 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658497 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658499 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658505 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658506 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119658507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119658513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658515 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658522 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119658523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658526 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658529 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658531 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658532 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119658533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658539 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119658546 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658547 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658548 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658552 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658554 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658563 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119658566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658571 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658572 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658574 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658603 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658606 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119658607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119658611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-11-21 | 2021-02-22 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658619 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658620 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658621 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658623 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-22 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119658624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658627 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658628 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658629 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119658632 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658634 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658636 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658637 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119658638 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119658639 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658644 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658647 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658649 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658650 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119658651 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658652 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119658654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658656 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658659 | EC | Exp | TIER 2 | H | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658660 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658661 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658664 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658665 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658667 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658681 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119658682 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119658683 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658684 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658685 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119658687 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658688 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-10-14 | 2021-02-22 | 2021-10-14 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119658691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119658695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658698 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658699 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119658700 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-11-14 | 2021-02-22 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658702 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119658704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119658706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119658709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119658710 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119658712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658714 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119658715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658716 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658718 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119658723 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658729 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119658740 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119658741 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119658745 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119658746 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658747 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658748 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658749 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658752 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658753 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119658754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658755 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658756 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119658757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658759 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658760 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658761 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658764 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119658769 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658773 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119658777 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658778 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119658779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658780 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119658784 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658785 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119658786 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658787 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658788 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658789 | EC | Exp | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658793 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658796 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658797 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658798 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658799 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658805 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658807 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658809 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658811 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658815 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658816 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658817 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658819 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119658820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658823 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119658824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2021-01-04 | OH
119658830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2021-08-24 | OH
119658832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119658837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658852 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119658853 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658855 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658856 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658857 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119658860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119658861 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119658862 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658867 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658870 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658901 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119658902 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119658906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658908 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119658909 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658910 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658911 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658912 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119658913 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658914 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658916 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658917 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658919 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658921 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119658923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658924 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658925 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658927 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119658929 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119658931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658932 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658933 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119658938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119658952 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119658955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658958 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119658961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119658964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119658965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119658966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119658967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119658968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119658969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119658971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658972 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658976 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658978 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119658979 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-23 | OH
119658980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119658981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119658984 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119658985 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658987 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658990 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658991 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658993 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119658994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658995 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119658996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658997 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119658998 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119659020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659033 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659034 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659039 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659082 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659083 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659084 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659085 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659086 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119659088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659120 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659121 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659122 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659123 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659124 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659150 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659168 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659169 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659170 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659171 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659172 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659179 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659184 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659199 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659205 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119659209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-22 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119659227 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659228 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659229 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659232 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659243 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659245 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119659248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659249 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Re-Frame | 2020-08-21 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119659250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119659252 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659256 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659258 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659259 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659260 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659263 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659264 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659265 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659266 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659267 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659268 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659269 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659271 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659272 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659275 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659276 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659278 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659281 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119659283 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119659284 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119659286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659287 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659289 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659291 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659292 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119659293 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119659294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659295 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659297 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659298 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659299 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2021-08-26 | 2021-02-23 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119659301 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-23 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119659302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659303 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119659306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659307 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659309 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659318 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2022-05-31 | 2021-08-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-23 | OH
119659330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659333 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119659334 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119659336 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659337 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659338 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119659339 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119659341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659345 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659346 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659347 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659348 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659360 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659361 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659363 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119659367 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119659369 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659373 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659374 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659377 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659380 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659381 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659382 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659383 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659384 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119659386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659387 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659388 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659389 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659390 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119659392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119659393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119659394 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119659395 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659396 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659399 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659400 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659402 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659404 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119659406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021 | 2020-08-23 | OH
119659407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659410 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119659412 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659414 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119659415 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659419 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119659421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119659422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119659424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119659426 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659428 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659429 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659435 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-24 | OH
119659436 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119659438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659439 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659452 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659453 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659454 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659456 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119659457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659459 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659462 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659463 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659465 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659466 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659471 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659474 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659475 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659476 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659477 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659478 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659479 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659481 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659482 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659489 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659492 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659497 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659503 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659504 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659507 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659509 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659521 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659522 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659524 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659527 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659530 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659540 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659552 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659554 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659555 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659556 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659558 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659560 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659561 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659563 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659564 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659565 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659568 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659570 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659571 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659575 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659576 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659581 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659583 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119659588 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119659590 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021 | 2020-08-23 | OH
119659601 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659602 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659609 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659611 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119659613 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659620 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659622 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659623 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659624 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659626 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659627 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659629 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659632 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119659646 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659651 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659656 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659657 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119659663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659664 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119659670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659671 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659672 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659673 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659674 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659675 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659676 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659677 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659678 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659679 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659680 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659683 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659684 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119659687 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659692 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659697 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659698 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659700 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659710 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659711 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659712 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659713 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659714 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659715 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659716 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659718 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659719 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659720 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-01-20 | OH
119659721 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659722 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659723 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659724 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659725 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659728 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659730 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659731 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659735 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659740 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659743 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659745 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119659749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659750 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659751 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659752 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659760 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659761 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659762 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659763 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659764 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659765 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659766 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659767 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659768 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659769 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659770 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659771 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659772 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659773 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659774 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659775 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659776 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659777 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659779 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659781 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659786 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119659787 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659788 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659789 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659795 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659799 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659801 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659810 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119659814 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659815 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659816 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659817 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659820 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659823 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119659830 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659831 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659832 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659833 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659836 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119659837 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659838 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119659839 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119659840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659842 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659845 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119659868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119659874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659876 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119659880 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119659882 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119659890 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119659900 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659911 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659912 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119659915 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659917 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119659918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119659919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119659932 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659933 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119659934 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659935 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119659936 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119659938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119659946 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119659961 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659962 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119659963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119659966 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659968 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119659969 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659995 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119659996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119659998 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660002 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-08-23 | OH
119660003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119660004 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119660005 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660008 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660019 | EC | Exp | TIER 2 | A | Climbing Space | Obstructed | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660022 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660023 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119660024 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119660025 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660026 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119660029 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660030 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660034 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119660035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119660036 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119660037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119660040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119660041 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660042 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660043 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660044 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660045 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660046 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119660047 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660048 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119660049 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660050 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660051 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660053 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660054 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660056 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660058 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119660062 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660064 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119660065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119660066 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119660068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119660069 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660070 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660073 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660074 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660075 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660076 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660077 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660078 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660079 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660082 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660083 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660084 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660085 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660086 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660087 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660090 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660091 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660092 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660093 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119660094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119660095 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119660096 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119660097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660098 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119660099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119660101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119660102 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119660104 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119660106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660107 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119660108 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119660112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660114 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660116 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660118 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660121 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660122 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660127 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660130 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660131 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660132 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119660133 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660135 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119660136 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119660137 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660138 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660139 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660140 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119660141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021 | 2020-08-23 | OH
119660142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119660143 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660144 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660145 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660146 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119660147 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660162 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660163 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119660166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660168 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119660170 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119660171 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660172 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660173 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660175 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660176 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660177 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660178 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660179 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660180 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660181 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660182 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660183 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660184 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660185 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660187 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119660189 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660201 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660204 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660208 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660210 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119660211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119660213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119660214 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119660217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119660219 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119660220 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119660221 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119660222 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660224 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660227 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119660228 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119660230 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660231 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660234 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119660235 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660237 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119660238 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119660239 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119660243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660254 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-23 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660257 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119660259 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119660260 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119660267 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660268 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119660269 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660270 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660271 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660272 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660273 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2022-05-13 | 2021-02-22 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-08-22 | OH
119660274 | EC | Cap | TIER 3 | H | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119660280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119660281 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660285 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119660289 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119660294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660300 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119660301 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119660302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119660303 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119660305 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119660306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119660308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119660309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660312 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119660318 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660320 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119660321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119660322 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119660323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119660324 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119660325 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119660326 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119660327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119660328 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119660329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660330 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119660331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119660333 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119660334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119660335 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119660342 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119660343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660347 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119660348 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119660350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660351 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119660352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119660355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119660356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119660357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119660363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119660364 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119660366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660368 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119660369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119660370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119660372 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119660375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660378 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Relocate | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660391 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660393 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2022-06-03 | 2021-08-22 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-08-22 | OH
119660395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119660396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660399 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119660400 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660401 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660403 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119660404 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119660405 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660410 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660412 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-23 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119660422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119660423 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660480 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660486 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660487 | EC | Exp | TIER 2 | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119660488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660489 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119660490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660491 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660492 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660496 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660497 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119660501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660504 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119660505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660513 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119660514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119660515 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119660517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119660519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2022-06-28 | 2021-02-20 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-08-20 | OH
119660526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2022-06-28 | 2021-02-20 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-08-20 | OH
119660527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119660529 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2021-09-28 | 2021-02-20 | 2021-09-28 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119660530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119660531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119660532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119660539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660540 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119660541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 2022-06-28 | 2021-02-20 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-08-20 | OH
119660543 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119660544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119660557 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119660560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-24 |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119660567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660580 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119660581 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660582 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660584 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660619 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660646 | EC | Exp | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660653 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119660656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119660695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119660697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660709 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660718 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660726 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660727 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119660730 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660735 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-24 | 2025-08-22 | 2021-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119660738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660751 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660753 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-24 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660767 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-10 | 2020-08-24 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119660770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660772 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660798 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119660818 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660819 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119660827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660828 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119660830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119660851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660862 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119660888 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660889 | EC | Exp | TIER 2 | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119660890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119660891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660900 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660901 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119660902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119660903 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119660907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119660908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-12-05 | 2021-02-24 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660909 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-12-27 | OH
119660922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119660947 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119660962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660965 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119660978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119660990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660991 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119660994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119660999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661041 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119661054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661065 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119661073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661080 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661109 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119661120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661121 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-11-25 | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661124 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119661125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661170 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-11 | 2020-08-24 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119661180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119661187 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119661213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661268 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119661275 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661276 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-01-21 | OH
119661282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661284 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661303 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661309 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-11-06 | 2021-08-24 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661335 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2022-05-25 | 2021-02-24 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-08-24 | OH
119661339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661340 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661344 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661353 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119661355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661364 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661388 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119661393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119661420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661440 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-09-05 | 2021-08-24 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119661441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661458 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661461 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2022-05-25 | 2021-02-24 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-08-24 | OH
119661463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119661494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119661495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119661498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119661539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119661542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661544 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-11-06 | 2021-08-24 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661545 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661550 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661552 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119661555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661581 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119661583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661589 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-14 | 2020-08-24 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-24 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661640 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119661642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661648 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119661649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661656 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119661659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661667 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119661673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119661677 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119661679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661682 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119661687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119661693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119661694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119661701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119661714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119661718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119661720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661726 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119661727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119661749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119661750 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119661751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119661757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661770 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119661771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661779 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119661792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119661794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661795 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119661798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661799 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119661800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119661802 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119661803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661806 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661807 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661809 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119661812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-11-03 | 2021-08-24 | 2021-11-03 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661813 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119661815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661817 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661820 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119661821 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119661822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661826 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119661827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661831 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661839 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119661842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661844 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661852 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119661854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119661871 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661872 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119661874 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119661876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119661881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661887 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661902 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661903 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661906 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119661909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661922 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661931 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661945 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119661946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661957 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661959 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661960 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119661962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661968 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119661969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119661971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119661979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661984 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119661992 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119661994 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119661996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119661998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119661999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662017 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-24 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119662024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119662047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662050 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119662051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119662057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119662072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662082 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2022-06-15 | 2021-02-24 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-08-24 | OH
119662085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662103 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119662104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662122 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119662131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119662134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119662156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119662157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119662158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119662161 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119662175 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-24 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119662176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662182 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119662183 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119662184 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119662185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119662186 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021 | 2020-08-23 | OH
119662187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119662188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021 | 2020-08-23 | OH
119662190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662210 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119662212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662221 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119662222 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119662226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662240 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662252 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119662256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119662258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119662262 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662272 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119662275 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119662276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119662283 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119662284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119662285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662372 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119662376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662388 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662416 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119662423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662425 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119662428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662452 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119662453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119662464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119662478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119662480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119662485 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119662486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662487 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119662488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119662489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119662501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119662503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119662513 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119662515 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119662519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119662524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662534 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119662535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662541 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119662548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119662551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2022-05-12 | 2021-08-17 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-08-17 | OH
119662560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119662561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662572 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119662575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662592 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119662600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-23 | OH
119662601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119662602 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119662603 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119662604 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119662605 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119662606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119662607 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119662608 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119662609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119662611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662614 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662615 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119662616 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662620 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119662621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119662641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662645 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119662647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662674 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119662677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662678 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662709 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119662711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119662720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662725 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-11-26 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119662729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662750 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119662756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662758 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662780 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662782 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662783 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662786 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662787 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662788 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662790 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119662792 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119662793 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119662794 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662797 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-10-10 | 2021-08-24 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662799 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119662801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662837 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-24 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2020-08-12 | OH
119662840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119662841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119662843 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119662844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662849 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662855 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119662856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662868 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119662880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662882 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119662883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119662903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662906 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662909 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662910 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119662912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662917 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119662918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662919 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662920 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662921 | EC | Pole | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119662922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662928 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119662929 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119662948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119662960 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119662964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119662972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119662974 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119662975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119662976 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119662979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663001 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119663004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663006 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119663008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663010 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119663011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119663012 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663013 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663014 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119663022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663023 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119663025 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119663027 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119663031 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119663032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663033 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119663036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2021-10-16 | OH
119663037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119663055 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119663057 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119663061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119663065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119663066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119663068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119663069 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119663071 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119663072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663074 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663076 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2021-03-19 | OH
119663077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663080 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663082 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119663084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663089 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663101 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663102 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119663106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119663108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663132 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119663135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663136 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119663137 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663138 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119663143 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663151 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119663155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663157 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119663158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119663168 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119663169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663177 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-08-24 | 2025-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663203 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119663204 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119663205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119663207 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663208 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663209 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663210 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119663214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663219 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119663222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663224 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119663226 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2022-04-10 | 2021-02-24 | 2022-04-10 | 2022 | 2020-08-24 | OH
119663228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119663243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119663264 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119663265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119663266 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119663268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663269 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-12-06 | 2021-02-24 | 2021-12-06 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119663274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119663275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119663276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119663277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119663278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-11-27 | 2021-08-24 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119663302 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663304 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119663327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119663339 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119663340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663343 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119663344 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663350 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663352 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663354 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663358 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119663360 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663367 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119663369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663375 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663378 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119663413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663416 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119663417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119663418 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-12-07 | 2021-02-24 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663419 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-12-07 | 2021-02-24 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663430 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663439 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119663440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663441 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663442 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663451 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663468 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663469 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663470 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663471 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663476 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663477 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119663479 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663481 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119663483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663484 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663485 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663486 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663489 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119663493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663497 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663515 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663516 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119663521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119663530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663532 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119663534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663588 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663590 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663594 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119663595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663598 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663599 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119663607 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663609 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663616 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663626 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663633 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119663635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663648 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663661 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663662 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663667 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663681 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119663683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663691 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663693 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663697 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119663699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119663709 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663720 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663722 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663727 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663728 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663729 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-11-27 | 2021-08-24 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663731 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663732 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663774 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119663775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663777 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119663791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663794 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119663795 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119663797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119663800 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663811 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119663813 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663820 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119663824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663828 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-11-04 | 2021-02-24 | 2021-11-04 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663837 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663843 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119663866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663880 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119663881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119663883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119663885 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119663886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119663887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119663888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119663893 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119663894 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119663895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663896 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119663897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663916 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119663931 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119663951 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119663973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663976 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119663978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663982 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119663984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663993 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119663995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119663998 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119663999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664017 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119664024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-11-27 | 2021-08-24 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664041 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119664062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664088 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119664090 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119664093 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119664094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119664095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664096 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119664100 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664104 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119664109 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664119 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119664122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664123 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119664124 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119664125 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119664126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664145 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119664149 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119664150 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119664151 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119664177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664194 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-11 | 2020-08-24 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119664210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664212 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119664213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664236 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119664237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664244 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119664250 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119664267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664274 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119664277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119664291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664292 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119664293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119664295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119664299 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119664301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664307 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664313 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-07 | 2020-08-24 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119664315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119664317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664320 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664324 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664329 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-11-04 | OH
119664374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664389 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-19 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119664390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664394 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119664414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664424 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119664425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664440 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119664441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119664446 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119664447 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119664472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664482 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119664483 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119664488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119664489 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119664500 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664508 | EC | Exp | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119664509 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119664521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664533 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119664534 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119664536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Other | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119664543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119664547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664548 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119664561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119664567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119664569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119664578 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119664580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664586 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664587 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119664588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119664589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119664590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119664593 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119664594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119664597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119664651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119664683 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119664685 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664688 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664705 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664710 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119664716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119664717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119664718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119664719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119664720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664750 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119664754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119664777 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664778 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119664781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119664786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664787 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664788 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119664789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664794 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119664796 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119664797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119664798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119664800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664801 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119664803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664806 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664809 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119664831 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664833 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119664834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664872 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119664873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664876 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664877 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119664878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119664879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119664881 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119664882 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664884 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119664885 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119664887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119664940 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664952 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664953 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664954 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664955 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119664956 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119664957 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119664958 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119664964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664965 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119664972 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664973 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119664974 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664975 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664976 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664977 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119664978 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119664979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119664982 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119665002 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119665006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665009 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665064 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119665072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665075 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665076 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665079 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665080 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665082 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665085 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119665086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119665088 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119665089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665104 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665105 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665134 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119665135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665139 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665158 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119665173 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119665174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665176 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665186 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119665189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665196 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119665197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665198 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665204 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665208 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119665209 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665216 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119665217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119665218 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119665219 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119665220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665221 | EC | Exp | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-12-21 | 2021-08-24 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119665222 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119665223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665225 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119665226 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119665227 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119665228 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-22 | 2020-08-24 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119665229 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119665231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665232 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119665233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119665234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119665235 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119665236 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119665237 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119665238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119665239 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119665240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119665241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119665242 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119665243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119665244 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119665245 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119665246 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665248 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119665251 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119665252 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665254 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119665255 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665256 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119665260 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119665261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665262 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665263 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119665264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119665265 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119665266 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119665267 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665283 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665289 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665304 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119665305 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119665306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119665314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665317 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119665318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665319 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665320 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119665321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665322 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119665323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119665325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119665341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119665343 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119665344 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119665346 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665350 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119665357 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119665370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119665371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119665372 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665373 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665374 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119665376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119665377 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119665379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119665384 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install CL Pole | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665388 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Missing | Install CL Pole | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665391 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119665394 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665395 | EC | Cap | TIER 2 | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119665399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-24 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119665413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119665414 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119665415 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119665416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119665420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119665422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665426 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665427 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119665434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119665435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665443 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119665444 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665446 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119665447 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119665448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119665449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119665461 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119665463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665467 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119665468 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119665491 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119665492 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119665495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119665496 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119665497 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119665498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119665499 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119665500 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119665504 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665514 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665517 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665519 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119665532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-24 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665533 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-24 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665534 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-24 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-24 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-24 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665538 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-24 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-24 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665711 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665712 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119665713 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119665714 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119665715 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119665716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665720 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119665721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-11-27 | 2020-09-14 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119665724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665729 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665806 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119665809 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-25 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119665817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-25 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119665818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-25 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119665819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-25 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665844 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665847 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665848 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119665935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119665936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665952 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665954 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119665956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665957 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119665959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-25 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119665981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119665987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119665997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119665999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666001 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119666002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119666003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119666005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119666008 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666050 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666051 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666054 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119666057 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666058 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666071 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666075 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2021-07-10 | 2021-08-24 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119666076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-10 | 2020-08-25 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119666096 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119666101 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119666104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666105 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-25 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119666106 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2021-09-12 | 2021-08-24 | 2021-09-12 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119666122 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119666123 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119666124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | SCADA/PDAC | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119666136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666138 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666139 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119666151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666153 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666158 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666181 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2022-11-04 | 2025-08-24 | 2022-11-04 | 2022 | 2020-08-24 | OH
119666183 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666184 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666185 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666211 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119666215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119666247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119666248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119666249 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119666250 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119666251 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119666252 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119666253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119666254 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119666255 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119666256 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119666257 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119666258 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119666260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666265 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2022-06-09 | 2021-02-24 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-08-24 | OH
119666266 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666268 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666280 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119666281 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666282 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666341 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119666342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119666345 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666348 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2021-11-01 | 2021-02-24 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666349 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119666350 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666351 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2022-07-09 | 2021-02-24 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-08-24 | OH
119666352 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119666353 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2022-07-01 | 2021-02-24 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-08-24 | OH
119666357 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119666358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666359 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666360 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-12-11 | OH
119666361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666363 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119666364 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119666365 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666390 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119666394 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119666396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666411 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-25 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119666414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119666429 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119666436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119666437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119666438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119666446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666465 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666478 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119666479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666488 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119666490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119666496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666513 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666525 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119666541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-03-25 | OH
119666544 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666547 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-10-10 | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666557 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119666558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666588 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-10-10 | 2021-08-25 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666601 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666602 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666606 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666640 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666643 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666665 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119666669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666679 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666689 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119666700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666705 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666721 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119666723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119666729 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119666735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666768 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666770 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119666771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666830 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666832 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119666834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666856 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666863 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666865 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666874 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666890 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119666891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666894 | EC | Exp | TIER 3 | B | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119666896 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119666898 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119666899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666909 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-08-25 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119666913 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-03 | 2020-08-25 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119666920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119666924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666926 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119666928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666931 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119666933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119666941 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119666961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666964 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119666965 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119666966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666983 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119666984 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119666985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666989 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119666990 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119666992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119666993 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119666994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119666997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119666999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119667002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667005 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119667041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667063 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667065 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119667067 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667076 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119667077 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119667078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667079 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119667097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119667106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667112 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119667114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667118 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119667120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667121 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-11-19 | 2021-02-25 | 2021-11-19 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667126 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667128 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119667131 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119667132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667138 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119667139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119667152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667157 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119667159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119667178 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119667180 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119667181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119667182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-12-12 | OH
119667185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119667189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667199 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667206 | EC | Exp | TIER 2 | H | Ground | Missing | Install | 2020-08-03 | 2020-08-25 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-08-03 | OH
119667212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667213 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119667216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667218 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119667220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119667221 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667225 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667230 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667231 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667237 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119667238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119667255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119667270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667273 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119667278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119667281 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119667282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667287 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119667288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667289 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667293 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119667294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667320 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119667322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119667324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119667328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667330 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667331 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-10-01 | 2021-02-25 | 2021-10-01 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667334 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667338 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119667339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119667340 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119667344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667345 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119667349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667360 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119667362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119667366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667368 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119667390 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667394 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119667400 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119667413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119667423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119667426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119667442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-12-12 | OH
119667443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667448 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667474 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119667483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667484 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119667487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667488 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119667489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119667490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119667491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119667493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667499 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667526 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667528 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119667530 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667531 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119667532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119667535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119667560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119667571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667574 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667577 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119667578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667594 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-24 | 2020-08-25 | 2022-04-09 | 2021-01-24 | 2022-04-09 | 2022 | 2021-07-08 | OH
119667600 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119667601 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119667602 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119667603 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667622 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667628 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667637 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119667638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667644 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667649 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119667651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667652 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119667655 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119667657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119667677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119667681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667684 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119667687 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667705 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119667706 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119667708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119667719 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119667724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667726 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667731 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119667732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667738 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119667753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667754 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667772 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119667773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119667783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119667787 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667788 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119667802 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667807 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119667808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667810 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119667816 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119667817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-25 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119667830 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119667832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667839 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119667846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667850 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119667851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119667852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119667855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667857 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119667860 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119667861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667863 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667865 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119667866 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119667868 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119667869 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667891 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667893 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119667894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119667901 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119667903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119667904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119667906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119667908 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119667909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667915 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119667916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667917 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119667920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119667922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119667923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667924 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119667925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667926 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119667927 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119667929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119667931 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119667932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119667936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667938 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119667939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667940 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119667941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119667942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119667945 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667946 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119667948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119667949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667953 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2022-05-26 | 2021-08-25 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-08-25 | OH
119667955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119667960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667961 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119667962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667963 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119667964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667967 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667969 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119667992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119667993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119667994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119667999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119668019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119668021 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119668023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668024 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119668028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668029 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668039 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119668050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668051 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119668053 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668058 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119668082 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668101 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119668102 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668104 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119668105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668108 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119668109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668110 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668120 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668122 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668123 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119668125 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668127 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119668128 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119668150 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668152 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119668154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119668157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668163 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119668164 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119668172 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119668173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668174 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668175 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119668176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119668184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119668185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119668187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119668189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119668194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668202 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119668204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119668205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119668221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119668230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119668232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119668235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119668238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668242 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668243 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668249 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119668260 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-09-30 | 2021-02-25 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119668264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119668268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668271 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119668278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668280 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119668281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119668283 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119668300 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119668303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668309 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668322 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119668327 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668351 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668352 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119668356 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119668359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668360 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668373 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668375 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119668392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119668393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668394 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668397 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119668398 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119668401 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119668402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668410 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668415 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119668416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668441 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119668447 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119668453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668455 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119668456 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119668461 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119668463 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668464 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119668469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668471 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668475 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119668476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668478 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119668479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119668485 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668486 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668487 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668488 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668489 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119668490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119668493 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668497 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119668515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668517 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668523 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668526 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119668527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119668530 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668538 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668543 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-08-07 | 2021-02-25 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119668544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119668545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668553 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668559 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2022-04-01 | 2021-02-25 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-08-25 | OH
119668560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668562 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119668563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119668573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119668575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668576 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668603 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119668606 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119668607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668608 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119668609 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119668642 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668644 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668658 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668672 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-25 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119668680 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119668681 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668685 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119668686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668687 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668688 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119668690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668699 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668700 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119668703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119668706 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-18 | 2020-08-25 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119668707 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668708 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119668709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668713 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668718 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668719 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119668721 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668725 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119668726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119668729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119668733 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668750 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119668751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668759 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668763 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668798 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119668800 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668802 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119668803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668804 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119668805 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119668806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119668809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119668824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668828 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668839 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119668843 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119668846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119668847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668849 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2021-09-22 | OH
119668850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668855 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119668858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668860 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119668862 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119668864 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119668890 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119668893 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119668894 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119668895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668896 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119668897 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119668904 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119668909 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119668910 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119668912 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668914 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668918 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119668919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668921 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119668923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668924 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119668925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668927 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119668928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119668932 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668934 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119668938 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119668940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119668941 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119668942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119668943 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119668945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119668949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668956 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119668960 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119668962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119668965 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119668966 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119668970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668971 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119668975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119668976 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119668979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668991 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119668994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119668996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119668999 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119669001 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119669008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669025 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119669027 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119669029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119669041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119669042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669043 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119669048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669053 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119669054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119669057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119669059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669065 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669066 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669069 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119669074 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119669081 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669091 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119669092 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119669098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669116 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669117 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669118 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119669119 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2022-05-24 | 2021-02-25 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-08-25 | OH
119669121 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669123 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669124 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669125 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669126 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119669130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119669134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119669140 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119669141 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119669146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119669147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669149 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119669151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119669152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119669154 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669155 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669156 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119669180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119669182 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669184 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119669186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119669194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119669195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669196 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-10-08 | 2021-02-25 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669197 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669198 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669199 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669200 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-12-07 | 2021-02-25 | 2021-12-07 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669203 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-10-08 | 2021-02-25 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119669205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669206 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669207 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669210 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119669211 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119669212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119669214 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669219 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119669231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119669232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119669238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669250 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669259 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119669260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119669261 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119669262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669263 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119669267 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119669280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119669281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119669284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119669286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119669287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119669296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119669297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119669299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119669303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119669306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119669307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119669308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119669309 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119669310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119669316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669317 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669343 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119669346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-06 | 2020-08-25 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119669347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119669353 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119669354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119669357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669358 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119669370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119669374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119669377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669379 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119669382 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119669387 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-25 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119669388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-05 | 2020-08-25 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119669390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669393 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119669396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669397 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119669399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669400 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119669404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119669405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119669407 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119669408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669426 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119669427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669443 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119669444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119669447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119669449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119669464 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119669465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119669467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119669468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119669495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119669497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119669498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119669508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119669512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669515 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119669516 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119669517 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119669518 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119669519 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119669520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119669521 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119669523 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669524 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119669526 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669529 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119669535 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119669552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669558 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119669559 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-04 | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119669561 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119669562 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669564 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119669565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119669566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119669567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669581 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119669582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669584 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119669587 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119669589 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-25 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119669642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669643 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669647 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119669648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119669654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119669655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669672 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119669674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669677 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119669678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669682 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669685 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119669686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669700 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119669701 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669746 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119669750 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119669752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119669753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119669755 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119669756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119669757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119669758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669764 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669765 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119669767 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119669768 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119669774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669776 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669778 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119669780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669784 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119669789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119669802 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119669806 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119669807 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119669808 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119669810 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669815 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119669820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669827 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119669843 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-06 | 2020-08-25 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119669846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119669850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119669852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669853 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119669854 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669856 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669857 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669870 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119669871 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669872 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119669876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669878 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119669879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669894 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119669895 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119669896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119669897 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119669899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119669904 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669905 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119669909 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119669931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119669933 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119669934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669939 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119669962 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119669983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119669986 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119669998 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670011 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-06 | 2020-08-25 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119670012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119670015 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-08-25 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119670022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670050 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119670051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670054 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119670055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119670056 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119670057 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119670060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119670061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119670062 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670070 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-08-25 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119670077 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-08-25 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119670079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670101 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119670103 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670104 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119670107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119670108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119670132 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119670133 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119670136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119670159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119670179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119670204 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119670206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670207 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119670208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670232 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119670233 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119670234 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-23 | OH
119670236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119670237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119670247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-03-24 | OH
119670256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670266 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119670268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119670280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119670282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119670286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119670288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670291 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119670294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119670295 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119670296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670304 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119670307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670320 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670373 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670378 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119670416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119670424 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119670425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119670437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670442 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-07 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119670444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-08-07 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119670448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670480 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670487 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119670488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670489 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119670490 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119670502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119670503 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119670504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119670505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119670508 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670524 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119670529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670543 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119670550 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119670560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119670569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119670581 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119670583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670585 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119670589 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119670611 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670612 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-05-19 | 2021-02-05 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119670614 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119670617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-11-27 | 2021-08-25 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119670657 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119670673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670675 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119670676 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119670677 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119670679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119670710 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119670714 | EC | Cap | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119670716 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119670739 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670756 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-05-15 | 2021-08-25 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119670757 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670758 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670768 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119670774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670775 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119670776 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670778 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670781 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670782 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119670785 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670790 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670792 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670793 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119670795 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670796 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670797 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670806 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-02-25 | OH
119670807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-04-18 | OH
119670808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-04-18 | OH
119670814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670820 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119670821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119670827 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119670829 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670840 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670844 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119670857 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119670861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119670893 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670894 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670925 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119670927 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119670928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670943 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119670944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119670945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119670947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119670963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670964 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119670966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119670968 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119670980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119670983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119670985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119670995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671018 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119671019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671021 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671028 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119671030 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119671032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119671088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671095 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671098 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119671099 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671100 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2021-11-14 | 2021-08-25 | 2021-11-14 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119671102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671128 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119671129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671154 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119671162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119671163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119671165 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671173 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671178 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671181 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671189 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119671190 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671192 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671193 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671198 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671199 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671200 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671207 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671209 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671214 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671216 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671218 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671222 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671223 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671226 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671227 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671228 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671229 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671249 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119671251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119671252 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671256 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671257 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119671258 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671265 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671266 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671267 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119671268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119671269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119671270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671277 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119671279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119671280 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119671282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119671283 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671284 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671288 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671302 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671306 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119671307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119671308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119671315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671319 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671333 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119671335 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119671350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671351 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671353 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119671354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671356 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119671359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119671360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119671361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119671380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671382 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119671385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671389 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671391 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671399 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671430 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671438 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671440 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119671442 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119671449 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119671457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671474 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671478 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119671491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671493 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671499 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671511 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119671512 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671514 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119671518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671519 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119671520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119671521 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119671522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671526 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119671533 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119671535 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119671537 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119671538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119671539 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119671540 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119671541 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671543 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119671545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119671546 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671548 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671549 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671550 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671553 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119671554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671555 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119671556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119671562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119671563 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119671564 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119671565 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671569 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119671570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671579 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119671599 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119671610 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671611 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119671612 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119671620 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671622 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671625 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119671649 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-25 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119671660 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119671697 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-31 | 2020-08-26 |  | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119671734 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119671736 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671738 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671739 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671750 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671751 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671752 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671753 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671755 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671756 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671757 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671758 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671759 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671760 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119671762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671767 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671811 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119671813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671814 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671817 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671818 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671819 | EC | Cap | TIER 2 | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119671889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671892 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671893 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119671894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-26 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119671896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671898 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671948 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119671982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671983 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671985 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671986 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119671987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119671989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672001 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119672002 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672003 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672005 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119672006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672014 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672015 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672016 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672017 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672018 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119672019 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672030 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672031 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672032 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672034 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672042 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119672061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119672062 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119672080 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119672081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672082 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119672083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2022-08-03 | 2021-08-25 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-08-25 | OH
119672084 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119672085 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672086 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2021-12-29 | 2021-08-25 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672089 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119672118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119672127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119672128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672191 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119672192 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119672193 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672196 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119672197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672199 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119672206 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119672207 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119672228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119672297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672357 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119672360 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119672363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672366 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119672367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119672412 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119672420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672428 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119672466 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672468 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119672469 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119672470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672472 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672474 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672475 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119672477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672478 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119672479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672500 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119672502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672504 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119672506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119672509 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119672534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672536 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119672540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672573 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672576 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119672577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119672578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119672579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672588 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119672590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119672606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119672621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119672643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119672644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119672645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119672646 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2026-05-17 | 2025-08-25 | 2026-05-17 | 2026 | 2020-08-25 | OH
119672647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119672648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119672662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119672663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119672664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119672666 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119672669 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119672670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119672672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2021-11-17 | 2021-02-25 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119672679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119672685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672688 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672691 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2021-10-08 | 2021-02-25 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119672692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672694 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2021-08-18 | 2021-02-25 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119672696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2021-11-17 | 2021-02-25 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672697 | EC | Exp | TIER 3 | B | Molding | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2021-08-17 | 2021-02-25 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119672698 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119672701 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119672703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672709 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672735 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672736 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672739 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119672751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119672756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119672757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119672760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119672762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672769 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119672778 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672795 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119672797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672806 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119672809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672857 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2025-08-26 | 2021-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672868 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672869 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672871 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672879 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672882 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119672887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672894 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119672911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672934 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119672970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119672990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119672994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673000 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673018 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119673019 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119673022 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673025 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673027 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119673038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119673042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673082 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673110 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119673111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119673127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119673131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673143 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119673151 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673153 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119673154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673168 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-26 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119673170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673171 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119673176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673178 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119673179 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673186 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673188 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119673189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673202 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119673203 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673208 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119673216 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119673217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673218 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673243 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Relocate | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673251 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119673252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673270 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2022-08-26 | 2025-08-26 | 2022-08-26 | 2022 | 2020-08-26 | OH
119673271 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673272 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119673275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673277 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119673278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673296 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119673297 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119673298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119673311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673335 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119673336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673337 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119673339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673340 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673360 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119673361 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119673363 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119673366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119673371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673417 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119673427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119673432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673438 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673441 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119673454 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119673455 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119673470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119673477 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119673479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673487 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673494 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119673500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673501 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119673502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673505 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673506 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119673508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119673509 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673512 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-26 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119673520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119673523 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673526 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673527 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119673535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119673541 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119673547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119673554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119673556 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119673559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673567 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673569 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119673594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673602 | EC | Cap | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673606 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119673608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673610 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119673611 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119673617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673624 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-26 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119673631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673639 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119673648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673669 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119673678 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119673679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119673695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119673696 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119673697 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119673698 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119673710 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119673711 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673712 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673715 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119673720 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119673721 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119673722 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119673723 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119673724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673726 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119673727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119673728 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119673729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119673730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119673733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119673735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119673738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673739 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673770 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673774 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119673775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119673778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673782 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-26 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119673791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673793 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673797 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673804 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673805 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119673807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673812 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673824 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673833 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119673838 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119673850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673851 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673853 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673856 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673866 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673867 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119673870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673875 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673887 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119673888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119673896 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673898 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119673899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673900 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119673903 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119673904 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673907 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673908 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119673912 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119673920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673921 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119673923 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119673925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673929 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673965 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119673967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673990 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119673994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119673996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119673998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119673999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674001 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119674004 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119674008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119674030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674038 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119674039 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2022-06-27 | 2021-02-26 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-08-26 | OH
119674041 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119674044 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2022-09-13 | 2021-08-26 | 2022-09-13 | 2022 | 2020-08-26 | OH
119674045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119674046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674070 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119674071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674072 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119674074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2022-06-27 | 2021-02-26 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-08-26 | OH
119674077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119674084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674085 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119674086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119674088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674100 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-01-13 | OH
119674102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674110 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674111 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119674113 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119674118 | EC | Cap | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119674121 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119674122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674127 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119674138 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119674146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674154 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674160 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119674161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119674163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674183 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674186 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119674187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119674191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119674193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119674194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119674205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674207 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674208 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119674209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674212 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119674213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119674215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119674216 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119674220 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674225 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119674226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119674234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674241 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119674244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674281 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674283 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119674290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674294 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119674316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119674317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119674335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674342 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674345 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119674349 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674384 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119674389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119674394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674396 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119674397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674400 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119674403 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119674409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119674447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119674449 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-08-05 | 2021-08-26 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119674450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119674452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674453 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674480 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119674489 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674501 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119674503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119674507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119674511 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119674516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119674532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119674552 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674559 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119674560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119674563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674596 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119674597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119674599 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119674611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119674612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119674613 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119674614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119674615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119674616 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119674632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674633 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119674665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674667 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-10-27 | 2021-08-26 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119674668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119674672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674673 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119674674 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119674676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674678 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674680 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674681 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674688 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119674700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119674713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674717 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674735 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119674738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674746 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119674747 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119674749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674752 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119674753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119674754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119674769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119674783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119674785 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674787 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119674788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119674809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674823 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119674827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119674832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674837 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119674851 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119674855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119674860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674861 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-08-04 | 2021-02-26 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119674865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119674874 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119674895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-01-13 | OH
119674901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674905 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674911 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674914 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119674919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119674950 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674976 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119674978 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119674979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119674994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119674995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119674996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119674997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119674999 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119675000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119675003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119675007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119675009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675010 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675034 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119675039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119675041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675047 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119675048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675049 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119675084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675086 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675087 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675093 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675094 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119675095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119675097 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675098 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-22 | OH
119675100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675101 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675102 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675103 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675113 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675114 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675117 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119675118 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119675121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119675124 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675125 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119675127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675155 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675157 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119675158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119675168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675184 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119675195 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-07 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119675200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675207 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119675208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119675218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675246 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119675267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675269 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119675270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119675279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675302 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119675306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119675310 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119675312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119675317 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119675319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119675351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675353 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119675355 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119675358 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-10-19 | 2021-08-26 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119675359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675363 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119675364 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675382 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675401 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119675423 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675426 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675436 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675450 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675457 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119675465 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-08-26 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119675480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675485 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119675530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119675533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119675537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119675538 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119675539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119675550 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119675556 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675560 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675563 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119675565 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675599 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119675614 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119675622 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119675652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675655 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-11-06 | 2021-08-26 | 2021-11-06 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675657 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675670 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675674 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675676 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675678 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675679 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675682 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675693 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119675694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675698 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675703 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675704 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119675709 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675743 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675744 | EC | Cap | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119675747 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-09-30 | 2021-02-26 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675748 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2022-05-21 | 2021-08-26 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-08-26 | OH
119675765 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119675768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675787 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119675788 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119675800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119675808 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675809 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675825 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675826 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675827 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675830 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675831 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675836 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119675838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Transfer | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119675863 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119675864 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675865 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675866 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675867 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675868 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675878 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119675880 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675881 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119675887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119675890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119675893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675895 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675897 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-09-01 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119675898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675914 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119675915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675918 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-26 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119675919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119675923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-26 |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119675953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119675960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119675965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119675966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119675974 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119675978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119675990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119675992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119675994 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119675997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119675999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676001 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119676021 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676022 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676024 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676029 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676045 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676047 | EC | Exp | Zone 1 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676060 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676063 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676064 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119676067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119676068 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676126 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676133 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119676192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119676195 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676199 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676203 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676205 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119676206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119676207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119676208 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119676211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119676215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676244 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676245 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119676246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119676247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119676248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676249 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676250 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676254 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676258 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119676270 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119676271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119676272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119676277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119676278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-12-21 | OH
119676280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676281 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119676282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676287 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676299 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119676300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676307 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119676309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676324 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676326 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119676333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676337 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-08-27 | OH
119676338 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119676343 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119676355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-14 | 2020-08-26 |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025 | 2020-08-14 | OH
119676357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119676384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676388 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119676389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676410 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119676417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119676426 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119676427 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676429 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Bonding Broken | Re-Frame | 2020-07-30 | 2020-08-26 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119676448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119676451 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-11-14 | 2021-08-26 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-12-12 | 2021-08-26 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119676458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676459 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119676491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119676498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119676500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676505 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119676509 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119676520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119676529 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676548 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119676549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119676550 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119676553 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676556 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119676572 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119676574 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676576 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119676579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676584 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676588 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676591 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676601 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676607 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676609 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119676631 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119676638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676642 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119676643 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119676648 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119676649 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119676653 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119676661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119676662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119676663 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119676664 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676666 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119676667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676668 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119676669 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119676670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119676672 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676673 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119676675 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676677 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119676678 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119676679 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676690 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119676693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119676694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119676695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119676696 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119676697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119676698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119676699 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119676700 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119676702 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119676704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119676706 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119676707 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119676708 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676709 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119676810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119676815 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119676817 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119676820 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119676822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119676826 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676827 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119676829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676850 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119676851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119676853 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119676856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119676857 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119676859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119676860 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119676861 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119676864 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676867 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119676880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676881 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676884 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676887 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676888 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676889 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119676901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676902 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676903 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676910 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676911 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676912 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119676915 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119676917 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119676918 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119676920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119676930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119676932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119676935 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119676936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119676939 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119676953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119676959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676960 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119676962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119676963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119676964 | EC | Exp | TIER 3 | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119676965 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119676966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119676967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119676969 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676981 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676984 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119676987 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119676990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119676991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119676992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119676993 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119676995 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119676996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119676999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119677004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119677006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119677008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119677022 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119677025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119677028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119677050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119677052 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119677053 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119677054 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119677055 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119677056 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119677058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119677059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119677070 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119677076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119677077 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677078 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119677079 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119677080 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119677081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119677085 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119677088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677122 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119677126 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119677127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119677128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119677131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119677132 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119677133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119677140 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119677141 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119677142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119677143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119677147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119677152 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119677182 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2025-08-26 | 2021-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677191 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119677192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119677221 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677228 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677240 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119677245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119677247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-08-26 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119677261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119677262 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119677263 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119677265 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119677266 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119677267 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119677270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119677285 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-12 | 2020-08-26 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119677310 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119677311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119677312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119677313 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119677314 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119677320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677321 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119677325 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119677329 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677361 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677362 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677381 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119677383 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2022-05-23 | 2021-02-26 | 2022-05-23 | 2022 | 2020-08-26 | OH
119677384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677412 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119677413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-26 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119677452 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119677455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677458 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677484 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119677485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677528 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119677579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677586 | EC | Exp | Non-HFTD | B | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119677587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677602 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677603 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119677606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-04-10 | OH
119677608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677612 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677614 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677615 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677616 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677618 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677623 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677624 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677625 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677650 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677651 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677652 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677690 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119677691 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677693 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119677694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119677695 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119677697 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2022-06-27 | 2021-02-26 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-08-26 | OH
119677698 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119677710 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119677711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119677721 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119677727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677747 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119677748 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677752 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677753 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119677755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677756 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119677783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119677784 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119677786 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119677789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119677790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677791 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119677792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677797 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119677798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Other | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677831 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119677835 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119677840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677844 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677860 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119677861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119677862 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119677863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119677864 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119677865 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119677869 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119677870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677872 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119677882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677889 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119677901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677910 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119677911 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119677920 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119677921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119677922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677923 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119677924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677926 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119677927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119677946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119677951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677954 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119677958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677974 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677980 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119677984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677985 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-11 | OH
119677986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677987 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119677988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678005 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119678008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-03-18 | OH
119678048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119678049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678078 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119678081 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119678090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119678111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678153 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678154 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678156 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678161 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678170 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678173 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678175 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119678176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678177 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678180 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678189 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-05 | 2020-08-27 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025 | 2020-08-05 | OH
119678212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678215 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678217 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678224 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-08-12 | 2021-08-27 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119678230 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119678231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119678250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678276 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119678278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678285 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678287 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678314 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119678315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119678330 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119678351 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678358 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678363 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119678381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678390 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678399 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678412 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-27 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119678421 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119678422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-11-09 | 2021-02-27 | 2021-11-09 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678424 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119678426 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119678428 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119678429 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119678431 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119678436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678440 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119678441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678442 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678443 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119678483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-19 | 2020-08-27 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021 | 2020-08-19 | OH
119678486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119678488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-06 | 2020-08-27 |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025 | 2020-08-06 | OH
119678490 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119678491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119678492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119678493 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119678494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119678495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119678496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119678498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119678499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119678500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119678503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678505 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678508 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119678514 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678531 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119678567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678601 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678604 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678608 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678642 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-09-30 | 2021-02-27 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-27 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119678670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678671 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678679 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119678680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678684 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678686 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119678687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678697 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678704 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119678739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119678744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-09-29 | OH
119678766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678809 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119678811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119678812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119678818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678831 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-05-31 | 2021-08-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119678836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119678897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678898 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678901 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119678905 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678906 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678907 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678915 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119678916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678936 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-03 | 2020-08-27 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119678938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678940 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119678963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678970 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678971 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-10-08 | 2021-02-27 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119678978 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119678988 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-27 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119679000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679005 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-03-07 | 2021-08-27 | 2021-03-07 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119679006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679007 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679011 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-03-30 | 2020-08-27 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119679014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119679016 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119679017 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-08-27 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119679020 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-08-03 | 2020-08-27 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119679021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679024 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679027 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679033 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679035 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119679036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679063 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679068 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-07-01 | 2021-08-27 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119679070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679073 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119679077 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119679078 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-03-24 | 2021-08-27 | 2022-03-24 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119679125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679133 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119679135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119679151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119679153 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-09-30 | 2021-02-27 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679156 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-27 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021 | 2020-08-16 | OH
119679176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-27 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119679177 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-27 | 2021-06-15 | 2021-08-18 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119679178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-27 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119679180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119679183 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119679185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679222 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119679223 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119679239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679261 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119679269 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119679280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679283 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119679285 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119679287 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119679313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119679315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119679316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679318 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679319 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-27 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119679331 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119679335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679336 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119679347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679388 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119679410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119679411 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119679413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679430 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119679431 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119679433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-27 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119679435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-24 | 2020-08-27 |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119679436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119679439 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119679440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119679441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-10-24 | OH
119679448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119679451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-09-30 | 2021-02-27 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679465 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-07-29 | 2020-08-27 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119679469 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679502 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119679503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119679532 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119679534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119679538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119679559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119679562 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679566 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119679567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119679568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679569 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119679590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679591 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119679593 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119679594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119679598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679600 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119679601 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679607 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119679608 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679609 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679611 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-10-30 | 2021-02-27 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119679621 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119679622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119679626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-30 | 2020-08-27 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119679650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679658 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119679661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119679666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119679672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679676 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119679677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-07-29 | 2021-08-27 | 2022-07-29 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119679678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679679 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679680 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679687 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119679688 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-30 | 2020-08-27 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119679690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119679697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679720 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119679728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679731 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679732 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119679733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Booster/Regulator | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679735 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119679736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119679738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119679739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679751 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119679753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119679772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679774 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119679777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-12-09 | 2021-02-27 | 2021-12-09 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679780 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119679781 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119679784 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119679788 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119679789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119679790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679792 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119679794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119679795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679798 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119679800 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-07-30 | 2020-08-27 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119679804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119679805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679821 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-09-01 | 2025-08-27 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-10-18 | OH
119679822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119679826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119679827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679831 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679835 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119679836 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119679839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119679841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679854 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119679855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119679856 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119679872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679874 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-08-06 | 2021-02-27 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119679875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119679879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119679893 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119679900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679901 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119679902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679906 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119679907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119679910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679913 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119679914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679916 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119679918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679920 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119679922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679926 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-10-30 | 2021-02-27 | 2021-10-30 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119679927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679929 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Recloser/Sectionalizer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119679930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679932 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679935 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119679936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119679955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-06-14 | 2021-08-27 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119679956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-06-14 | 2021-08-27 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119679958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119679960 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119679961 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679962 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119679970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679972 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119679975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119679980 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119679982 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119679987 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119679989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680010 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119680011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119680012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119680013 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119680014 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119680015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119680016 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680025 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-01-20 | OH
119680032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680059 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-09-30 | 2021-02-27 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680065 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119680066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119680085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680089 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119680093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680111 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119680113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680116 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119680117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680118 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680119 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119680125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680151 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119680172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680179 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119680181 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680182 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119680184 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119680185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680186 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119680187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680188 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119680194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680198 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680199 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2021-11-15 | OH
119680221 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680222 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119680223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680235 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119680237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119680246 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680261 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119680264 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680268 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680285 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-27 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119680288 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119680290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680293 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680295 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119680297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119680299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119680300 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119680301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119680302 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119680303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119680304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119680305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119680307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119680308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119680309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119680310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119680311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119680312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119680313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119680314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119680315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119680316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119680317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119680318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119680319 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119680320 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119680321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119680322 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119680324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680325 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680330 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119680333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680335 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680338 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119680341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680350 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680353 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-27 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119680354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680357 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-27 |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119680361 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119680362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119680363 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680370 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680372 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680377 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119680379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680382 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119680383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680386 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680389 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119680400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119680401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680415 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119680418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119680431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680436 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680437 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680438 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119680440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680461 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680468 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680499 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680508 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119680509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119680511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119680513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119680517 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-07-01 | 2021-08-27 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119680518 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680523 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119680529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680557 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119680558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680574 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119680575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680578 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119680594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680599 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680600 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119680601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-08-07 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119680602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680606 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119680608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119680660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680664 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119680666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680676 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-08-27 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119680678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680679 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-08-27 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119680690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680737 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119680744 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119680747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119680869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119680891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119680966 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681032 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-08-07 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119681160 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681183 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119681210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-08-07 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119681213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681257 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-14 | 2020-08-27 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119681289 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681342 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681357 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy Marker | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119681358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119681359 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119681390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681398 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681420 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119681421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119681429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119681434 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2019-04-22 | 2020-08-27 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021 | 2019-04-22 | OH
119681443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119681448 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119681449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119681450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119681451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681490 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119681493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681495 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681498 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681499 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681511 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-08-13 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119681520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119681555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681557 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119681561 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-17 | 2020-08-27 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119681563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119681567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-27 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119681584 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-10-31 | 2021-08-27 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119681592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119681593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119681594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119681595 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119681597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119681598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119681599 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119681601 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119681603 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681607 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119681608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119681627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-27 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119681632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119681651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681655 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681657 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681658 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119681659 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-09-30 | OH
119681661 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119681662 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681664 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119681665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119681674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119681675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119681676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681677 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119681700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119681702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119681703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119681704 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119681707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-08 | 2020-08-27 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119681720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-10-12 | OH
119681734 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119681738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681741 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119681742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681748 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119681780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-08-27 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119681783 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681789 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681837 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119681859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-21 | 2020-08-27 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119681886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681921 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119681991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119681996 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119681998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119681999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682010 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119682015 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119682017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-16 | 2020-08-27 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-08-16 | OH
119682020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682024 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682025 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682026 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682027 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682029 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682033 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682034 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682036 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682037 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119682039 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682041 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682042 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119682050 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682051 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-08-27 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119682053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682055 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682056 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682057 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682059 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682072 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-05-31 | 2021-08-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119682073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682076 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-05-31 | 2021-08-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119682079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682080 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682101 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119682114 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682118 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682119 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682171 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682172 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682174 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682175 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119682176 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119682179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119682181 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119682182 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119682184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682189 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119682190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119682198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682225 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682229 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119682291 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119682294 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682298 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119682299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119682304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119682328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-06-04 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2019-06-04 | OH
119682335 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119682338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119682355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119682357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682368 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119682386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682395 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119682397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682400 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119682401 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119682407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682421 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682423 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682426 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682448 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-04-29 | 2021-08-27 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119682456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-10-29 | 2021-08-27 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682466 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682467 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682469 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682481 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682482 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682485 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682489 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682491 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682492 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119682497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682500 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682505 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682507 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119682524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682525 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119682526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119682546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682551 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119682552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-05-31 | 2021-08-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119682556 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682559 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682572 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119682578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119682584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682589 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682604 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682605 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119682606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119682622 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119682623 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119682624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682643 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682646 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-04-25 | OH
119682647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682656 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119682657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682658 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-04-25 | OH
119682662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682683 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682684 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682685 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682686 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-02-15 | OH
119682687 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682688 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682690 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-05-31 | 2020-11-27 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119682692 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119682698 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682699 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682730 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682731 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119682733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119682736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119682751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682788 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119682812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119682816 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119682817 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119682830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119682862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119682864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119682867 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119682895 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119682896 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119682899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119682904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119682924 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119682930 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119682931 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119682937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682943 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119682944 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119682945 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119682946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682947 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119682951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119682953 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119682954 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119682959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119683021 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119683044 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119683051 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683054 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683063 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119683064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119683065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119683066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683072 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-01-22 | OH
119683073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683076 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683077 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683079 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119683081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683083 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119683084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683101 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119683102 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119683103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119683107 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683120 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683121 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119683123 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683125 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119683127 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683128 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119683140 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119683145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-10-28 | OH
119683146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119683147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119683148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-10-28 | OH
119683149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119683150 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683152 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119683153 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119683154 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119683155 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119683157 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119683158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119683161 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119683163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119683164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119683165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119683166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119683167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119683168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119683169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119683170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119683171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683172 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119683173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-10-28 | OH
119683174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119683175 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119683176 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119683177 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119683178 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119683179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119683180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119683183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119683188 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119683190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119683191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-10-28 | OH
119683192 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119683193 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119683194 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119683195 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119683197 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119683198 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-10-28 | OH
119683199 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119683201 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683203 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119683204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683207 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-09-08 | 2021-08-27 | 2021-09-08 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683208 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683240 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683245 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119683246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119683247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119683282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119683286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119683302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119683305 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683314 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119683315 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683324 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119683350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683351 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683357 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683400 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119683410 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-27 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119683411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119683414 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-27 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119683430 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683432 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119683433 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119683434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119683435 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119683436 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119683437 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119683439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119683441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119683442 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119683443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119683448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119683475 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119683480 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119683534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119683542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684232 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684236 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684238 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119684243 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684244 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119684245 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684248 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119684251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684259 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119684275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119684305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684320 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119684323 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119684325 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119684328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684371 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119684372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684373 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684375 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684396 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119684397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119684398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119684399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119684400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119684403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119684404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119684405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119684406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119684407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119684408 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119684412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119684414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684424 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-08-13 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119684425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684429 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119684432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684470 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119684471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684473 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684480 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-05 | 2020-08-28 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119684503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119684509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119684510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684513 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684544 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684554 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119684573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684609 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119684610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-07-16 | 2021-08-28 | 2022-07-16 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119684612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684624 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-11-21 | 2021-02-28 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684632 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119684666 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119684669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684717 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-28 | 2020-08-28 |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119684720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684721 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684722 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119684723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684728 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119684729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684730 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684740 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119684741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684743 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119684744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684766 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119684770 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-12-11 | OH
119684778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684779 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119684783 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119684792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684796 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119684811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119684817 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684831 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119684835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684837 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119684838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-10 | 2020-08-28 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119684847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119684859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119684860 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684863 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684868 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684874 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684876 | EC | Cap | TIER 3 | E | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119684877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684881 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684884 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119684887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119684913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119684920 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-02-05 | 2021-08-28 | 2022-02-05 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119684922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-03-05 | 2021-08-28 | 2022-03-05 | 2022 | 2021-07-01 | OH
119684927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119684987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119684989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685004 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | RTVI | Interference | Repair | 2020-07-13 | 2020-08-28 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119685006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685017 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685022 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119685023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685028 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119685029 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119685033 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119685052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119685064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685081 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119685089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-28 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119685114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119685115 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685116 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685131 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685148 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685179 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-18 | 2020-08-28 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021 | 2020-08-18 | OH
119685184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119685207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119685227 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-22 | 2020-08-28 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119685230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685234 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119685235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685239 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119685260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685268 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685287 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119685290 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-04-05 | 2025-08-28 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119685295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685300 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Refusal | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119685301 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685315 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119685316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-05-27 | 2021-08-28 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119685323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119685328 | EC | Exp | Non-HFTD | B | RTVI | Interference | Repair | 2020-07-13 | 2020-08-28 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119685329 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119685344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685347 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119685349 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119685360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685377 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119685380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685381 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119685382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119685389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685415 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119685416 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119685417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119685431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685440 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685442 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119685445 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-04-22 | 2021-08-28 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119685446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685470 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685482 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685492 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119685499 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119685502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685503 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119685504 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685530 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-05-25 | 2021-08-28 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119685536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685538 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119685557 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-10-31 | 2025-08-28 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685560 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685565 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685569 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119685573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685577 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119685578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119685579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685583 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119685584 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685586 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119685587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119685592 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2022-05-11 | 2021-02-27 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119685593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685596 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119685597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685616 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119685618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685627 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119685628 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-09-22 | 2025-08-28 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119685631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119685635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685640 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119685655 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119685658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119685661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119685665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685694 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685695 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119685697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119685705 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685742 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119685754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685760 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119685766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119685817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685823 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119685824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119685825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685826 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119685828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685856 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-03-12 | 2021-08-28 | 2022-03-12 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119685868 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685896 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2025-08-28 | 2021-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685897 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2025-08-28 | 2021-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685899 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2025-08-28 | 2021-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685900 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2025-08-28 | 2021-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119685909 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119685930 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685931 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119685932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119685950 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119685966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685969 | EC | Cap | TIER 2 | B | Booster/Regulator | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119685970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119685982 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119685985 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119685990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119685998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686027 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686028 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686047 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119686048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119686056 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119686061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686079 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686081 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686091 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686093 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686102 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119686103 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119686123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119686127 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686129 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686134 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686135 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-05-31 | 2021-08-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119686137 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119686161 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686170 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686174 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119686175 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119686176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686179 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119686181 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686195 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686206 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119686210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119686214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686219 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119686222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686228 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119686229 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119686230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686240 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119686241 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686274 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-10-29 | 2021-08-28 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119686280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119686282 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-14 | 2020-08-28 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119686289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119686302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686308 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686309 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119686316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119686338 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686340 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686346 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686347 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686354 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119686356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686373 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119686383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119686386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119686387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686395 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Corroded | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119686406 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119686411 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119686418 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119686419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686420 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119686422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686425 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-07-15 | 2021-08-28 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119686433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119686454 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119686460 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686469 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686470 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119686472 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686473 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686474 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686475 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119686478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686494 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-07-08 | 2021-02-28 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119686498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119686504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-06-23 | 2021-02-28 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119686505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686519 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119686522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686523 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686557 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686559 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119686575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119686587 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119686589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119686592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119686598 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119686599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686601 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686610 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119686612 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119686613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686618 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119686630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119686632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-11-11 | 2021-02-28 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119686641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686652 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119686653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119686664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686679 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-23 | 2020-08-28 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119686681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119686713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686764 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119686765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119686766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686767 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119686768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686769 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119686771 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119686779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686802 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119686821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119686825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-08-03 | 2021-02-28 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119686872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686873 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2021-08-02 | OH
119686874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686876 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-06-30 | 2021-02-28 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119686877 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-09-30 | 2021-02-28 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119686878 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686887 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119686891 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686904 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119686925 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119686931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686933 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686946 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119686948 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-06-23 | 2021-02-28 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119686955 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686962 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119686963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119686966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119686970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-28 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119686980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119686987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119686999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119687001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-06-23 | 2021-02-28 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119687005 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119687011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119687033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687036 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119687037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687038 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119687050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687053 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119687056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119687072 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119687073 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687074 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119687075 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119687077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687078 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119687088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687090 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119687173 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687188 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119687189 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687190 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687193 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687212 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687213 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119687217 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119687235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119687244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687265 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687268 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119687269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687279 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687287 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-18 | 2020-08-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119687303 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119687304 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687308 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119687319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687327 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687353 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687371 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119687376 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119687382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687430 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119687465 | EC | Exp | Zone 1 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687471 | EC | Exp | Zone 1 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687481 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119687484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119687490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119687496 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119687497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119687498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119687499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119687510 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119687511 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119687512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119687513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119687514 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119687515 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119687516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119687517 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119687518 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119687519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119687521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687535 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687540 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-08-28 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119687543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119687547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687561 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119687565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687611 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687618 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687619 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119687634 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119687635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687647 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119687648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119687656 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-28 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119687693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119687706 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119687707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119687718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119687738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119687783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119687785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687830 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687831 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119687891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119687906 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119687908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-08-28 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
119687911 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119687913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687916 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119687917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687918 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119687919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687945 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119687946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687955 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119687962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119687964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687965 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687968 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119687970 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687971 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119687978 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-28 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119687979 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119687980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119687993 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-28 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119687996 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-28 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119688027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688029 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688030 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688031 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119688033 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688053 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119688059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688061 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119688064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119688066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119688071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119688074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688078 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688079 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688099 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688150 | EC | Pole | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119688152 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688170 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688173 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688175 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688178 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688180 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-28 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119688181 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-28 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119688184 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-28 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119688187 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-28 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119688191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119688194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688219 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119688226 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119688248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688255 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119688270 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119688275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119688277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119688278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688288 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688289 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688290 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119688293 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688295 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119688297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119688300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688303 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119688304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688307 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688308 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-10-28 | OH
119688315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688321 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-10-28 | OH
119688323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688326 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688329 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119688352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119688354 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119688357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119688358 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119688370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119688373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119688375 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119688379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688380 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119688381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688383 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119688386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688389 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688397 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688406 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119688407 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119688408 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119688409 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-12-31 | 2020-09-04 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688414 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688417 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688422 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688428 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688430 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688431 | EC | Exp | TIER 2 | A | Sleeve/Splice | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119688432 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688435 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688436 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688439 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119688460 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688464 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688466 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688468 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688470 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688474 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688475 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688476 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688479 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688495 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119688499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688510 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688511 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688513 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688514 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119688517 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688518 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688519 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688522 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688523 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119688525 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119688526 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688540 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119688542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119688552 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688555 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688556 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119688557 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688559 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119688561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119688563 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119688565 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119688567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119688569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688589 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688590 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119688591 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119688593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119688594 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688595 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688596 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688598 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688610 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119688626 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688634 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688663 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119688666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688672 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688673 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688700 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688709 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119688714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688748 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688810 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119688811 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119688812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119688813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119688814 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119688815 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119688817 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-23 | 2020-08-28 |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119688819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688820 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119688821 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119688825 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-08-28 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119688827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-08-28 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119688829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688840 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688842 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688843 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-08-28 | 2021-11-30 | 2021-07-14 | 2021-11-30 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119688844 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-10-23 | 2021-02-28 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688845 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688890 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688892 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-04 | 2020-08-28 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119688897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688898 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-09-02 | 2021-08-28 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119688899 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688918 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-01 | 2020-08-28 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119688919 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688947 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688948 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688954 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2021-09-09 | 2021-02-28 | 2021-09-09 | 2021 | 2021-11-09 | OH
119688955 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119688956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688964 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119688980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688983 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688985 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688987 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119688988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119688990 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119688993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119688994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119688995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119688996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119688997 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119688998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119688999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119689001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689002 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689003 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 | 2022-04-12 | 2021-08-27 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-08-27 | OH
119689004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119689006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119689008 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119689011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119689014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689015 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119689016 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689020 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119689030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119689031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119689033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119689036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119689037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025 | 2020-08-25 | OH
119689038 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689045 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119689046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119689047 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119689048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119689049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119689051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025 | 2020-08-26 | OH
119689061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119689063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119689065 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2022-07-05 | 2021-02-28 | 2022-07-05 | 2022 | 2020-08-28 | OH
119689068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119689114 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119689116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119689124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689129 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119689141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689188 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-29 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119689194 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-20 | 2020-08-29 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119689197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-29 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119689200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689209 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119689210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689211 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119689231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689232 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119689235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689236 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119689237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689240 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-13 | 2020-08-29 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021 | 2020-08-13 | OH
119689241 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-17 | 2020-08-29 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119689253 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119689255 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119689258 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689259 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689272 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689277 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689279 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119689284 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119689285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689290 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119689291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689310 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119689315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689320 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689323 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689333 | EC | Cap | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119689341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689359 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119689362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689364 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119689366 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689368 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689375 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119689376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119689379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689384 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119689386 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119689389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689422 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119689426 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689433 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689453 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119689455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689467 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-29 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119689484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119689485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119689488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689489 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119689490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689494 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689499 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119689500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119689504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689509 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119689511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689514 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-29 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119689515 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119689516 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119689517 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119689520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689531 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119689533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689557 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119689558 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689561 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119689563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689568 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119689569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689585 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689589 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689601 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689623 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689624 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119689625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689628 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2021-11-23 | 2021-02-28 | 2021-11-23 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689629 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689660 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689662 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119689664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119689667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119689668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119689673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119689674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119689676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119689677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119689691 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689709 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689710 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689711 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689713 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-11-16 | OH
119689733 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689737 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-10-19 | OH
119689749 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-10-19 | OH
119689750 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119689751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689754 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-09-15 | OH
119689755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689756 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119689760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689767 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689785 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119689787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689804 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689808 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689809 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119689827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689842 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689844 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689845 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119689850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689853 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119689856 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689865 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119689867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689889 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689891 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119689893 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119689894 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119689896 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119689897 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119689898 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119689899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119689900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689901 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689905 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689923 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689925 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689929 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119689930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119689941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119689948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2021-10-19 | OH
119689951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119689952 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119689953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119689954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119689956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119689958 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119689959 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119689971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689979 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119689993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119689994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119690007 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690008 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690024 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119690025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119690026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690041 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119690042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690049 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690051 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690052 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690062 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690066 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690069 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119690070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119690074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690080 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119690081 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119690083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119690084 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119690086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119690088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690103 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690107 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690122 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690127 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2025-08-29 | 2021-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119690129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690147 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2022-05-22 | 2021-08-29 | 2022-05-22 | 2022 | 2020-08-29 | OH
119690148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690149 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690150 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690156 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119690158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690161 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690162 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119690163 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119690164 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119690165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119690166 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119690167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119690168 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119690169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119690180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119690186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119690187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690204 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119690220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690226 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690228 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690233 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119690235 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2025-05-31 | 2025-08-28 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119690236 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119690238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690241 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690243 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690250 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119690252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690254 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690256 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119690257 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690258 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2025-08-29 | 2021-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690274 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690275 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119690295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690298 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2021-10-27 | 2021-08-29 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690308 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690310 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119690312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119690313 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690317 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119690318 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690319 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690323 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690326 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119690328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690340 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119690361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119690362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690363 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690364 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119690366 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119690370 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690372 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119690373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119690374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690378 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119690379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119690390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690391 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-11-18 | OH
119690392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690413 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690418 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119690438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690442 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119690443 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690444 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690484 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690501 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690505 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690520 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119690523 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690530 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-03-19 | OH
119690533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690546 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119690564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119690567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119690570 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690571 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690574 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119690575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690584 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119690586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119690599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119690613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2022-06-09 | 2021-08-29 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-08-29 | OH
119690630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690637 | EC | Cap | TIER 2 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-08-26 | OH
119690638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690645 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690646 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690647 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119690649 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119690667 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119690691 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690705 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690720 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119690721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119690728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119690740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690744 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119690746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690747 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690748 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690749 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2021-12-12 | 2021-02-28 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690750 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119690751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119690752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690757 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119690758 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690790 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-23 | 2020-08-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119690806 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119690810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690835 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119690836 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025 | 2020-08-27 | OH
119690837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690838 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690843 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119690844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690845 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119690849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119690852 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119690857 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119690872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690875 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119690877 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690878 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119690890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119690891 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119690892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119690923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690924 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119690925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690928 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119690929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690954 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119690956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690960 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690964 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690967 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119690970 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119690974 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2021-09-01 | 2021-02-28 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690992 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119690998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119690999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119691004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691038 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119691040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691044 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691046 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119691047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119691061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119691064 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119691065 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119691068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119691074 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119691075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119691076 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691077 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119691078 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119691079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691094 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691096 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-29 |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119691100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691102 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691103 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691110 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119691120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-12-21 | OH
119691129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691153 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691155 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691156 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691157 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691158 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119691159 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119691161 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691162 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119691163 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691168 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-29 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691170 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691173 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691174 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691178 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691189 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691199 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119691214 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691290 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119691292 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691300 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691301 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691302 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691304 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691305 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691312 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2022-06-16 | 2021-02-28 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-08-29 | OH
119691313 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691316 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2025-05-31 | 2025-08-29 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691317 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691318 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119691320 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119691325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691326 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691329 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691346 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691347 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119691365 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119691366 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691371 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2022-06-16 | 2021-02-28 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-08-29 | OH
119691372 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119691375 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119691376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691377 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691381 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119691382 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119691385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691420 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691428 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691432 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691433 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691434 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691435 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691485 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691539 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691552 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691554 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119691555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691559 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691563 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119691564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-29 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691617 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691619 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691675 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691686 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119691690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119691695 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-30 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119691703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119691704 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119691705 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119691712 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119691714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691718 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025 | 2020-08-30 | OH
119691721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025 | 2020-08-30 | OH
119691722 | EC | Cap | TIER 2 | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119691724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119691725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119691726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025 | 2020-08-30 | OH
119691727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119691728 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119691729 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691740 | EC | Cap | TIER 2 | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119691744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119691747 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119691748 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691749 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025 | 2020-08-30 | OH
119691770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691771 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691772 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691776 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-30 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691777 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119691785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-30 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119691786 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-30 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119691821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119691822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119691827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119691828 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119691835 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119691844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025 | 2020-08-30 | OH
119691851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119691856 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691859 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119691880 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119691903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119691928 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119691933 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119691941 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119691945 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119691946 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119691957 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119691962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119691966 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691988 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691989 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119691991 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691992 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119691993 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119691994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119691995 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119691996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119691999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692000 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119692001 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692026 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-30 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692032 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119692060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-30 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-30 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119692091 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119692106 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692118 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-01-09 | OH
119692119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692141 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692150 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692152 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119692155 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-30 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119692156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-30 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119692157 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-30 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119692158 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-30 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119692159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-30 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119692175 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119692217 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119692218 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692219 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692257 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692258 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692259 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119692270 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119692271 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692272 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692274 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-10-28 | OH
119692275 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692276 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692277 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692278 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-10-28 | OH
119692279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692280 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692281 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692282 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119692283 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692284 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692285 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692287 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692288 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692289 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692291 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692295 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692296 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692297 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119692299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119692300 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-16 | OH
119692301 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692302 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692303 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119692305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119692306 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692307 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692308 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119692309 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692310 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119692312 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692313 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119692315 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119692318 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692319 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692320 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119692321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692323 | EC | Cap | TIER 2 | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119692325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692326 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692328 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692329 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692333 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692335 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119692336 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119692338 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692339 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692360 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692361 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692362 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119692363 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119692364 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119692365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119692366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119692367 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119692368 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119692369 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Remove | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119692371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692379 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692382 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692383 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119692397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692436 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-30 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692437 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119692440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692442 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692445 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119692447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692449 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692501 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119692504 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692505 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-24 | 2020-08-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119692510 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119692511 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-29 | OH
119692512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692514 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119692523 | EC | Exp | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2018-08-29 | 2020-08-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119692536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692604 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119692606 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119692607 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692610 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 | 2021-09-30 | 2025-08-29 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692633 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692637 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-29 | 2020-08-31 | 2022-06-30 | 2021-02-28 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-08-29 | OH
119692638 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692639 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692660 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692662 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692663 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692670 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692671 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119692673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119692674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692676 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119692679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692694 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119692695 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692697 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119692705 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119692706 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119692709 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119692733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119692734 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-31 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119692736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-31 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119692737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-31 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119692738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-31 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119692739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-22 | 2020-08-31 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119692740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692742 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692743 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692746 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692767 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692772 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692774 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692775 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692778 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119692779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-22 | 2020-08-31 |  | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021 | 2020-08-22 | OH
119692785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-21 | 2020-08-31 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119692786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-22 | 2020-08-31 |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119692788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119692799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119692820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692821 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119692823 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119692824 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119692825 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119692827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119692828 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692830 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119692831 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119692835 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692837 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Flashed | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119692839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119692871 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119692872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119692878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119692896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119692902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119692903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692905 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692906 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692907 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692908 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692909 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692920 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692922 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692923 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692924 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119692925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119692927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119692929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119692933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119692935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119692936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692937 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-01-11 | OH
119692952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119692955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119692956 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119692957 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119692958 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119692959 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119692963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119692967 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692968 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119692969 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693015 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119693016 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119693017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119693018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119693019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119693030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119693045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119693075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-08-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119693084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693086 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693163 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119693165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2021-11-12 | 2021-02-28 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693194 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119693195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-08-31 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119693234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693269 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693280 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119693281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693283 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119693284 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2021-12-28 | 2021-08-31 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693285 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693303 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693383 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693386 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119693408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693411 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119693414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119693417 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119693450 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693452 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119693453 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119693454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693457 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693477 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693478 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119693479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693489 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693541 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119693542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693544 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693549 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119693550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2021-09-24 | 2021-08-31 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693592 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-09 | 2020-08-31 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119693595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693596 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119693597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693598 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2021-10-01 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119693599 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119693626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693638 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-03-26 | OH
119693640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693648 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693680 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693685 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119693686 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119693688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693690 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693691 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693718 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693719 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119693722 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-10-04 | OH
119693723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021 | 2020-08-29 | OH
119693730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025 | 2020-08-29 | OH
119693750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693753 | EC | Cap | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-08-31 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119693755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693761 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693763 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119693823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693849 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119693850 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119693851 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119693852 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119693858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693882 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693889 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-12-28 | OH
119693892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119693902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693908 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-12-28 | OH
119693919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693929 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119693930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693934 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693937 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119693946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693973 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119693976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-08-31 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119693979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119693983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119693984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119693986 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119693988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694000 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119694001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694005 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119694007 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119694008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694012 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119694023 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694032 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119694035 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119694038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694041 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119694047 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119694049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694050 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119694077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694100 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119694102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694106 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694108 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-08-31 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119694124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694136 | EC | Exp | TIER 2 | F | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2021-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-10-17 | OH
119694138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694148 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119694149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694150 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694176 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-21 | 2020-08-31 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119694180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119694186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694187 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119694211 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119694212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694213 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694224 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694227 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-31 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119694228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694234 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119694235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119694273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694285 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-31 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119694287 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119694288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694303 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-31 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119694306 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-31 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119694307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694320 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694322 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119694324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694332 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119694341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119694343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694367 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119694368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694380 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119694385 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-08-31 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119694386 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694389 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694402 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694404 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119694405 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119694406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694411 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-27 | 2020-08-31 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119694412 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-31 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119694416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119694434 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119694435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694437 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119694438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694441 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119694442 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-30 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119694445 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119694447 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-31 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119694448 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119694449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-31 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119694450 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-27 | 2020-08-31 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119694451 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-08-27 | 2020-08-31 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119694454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119694456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694476 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694484 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-29 | 2020-08-31 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119694490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694505 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119694509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119694520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119694524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-03-24 | OH
119694570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694573 | EC | Cap | TIER 2 | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119694576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119694590 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119694595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694622 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-08-31 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119694623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694626 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694633 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119694636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694646 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119694680 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694688 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694697 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694733 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119694763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694768 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119694771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694792 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119694859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-08-31 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119694893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119694901 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-08-26 | 2020-08-31 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119694902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694905 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119694910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119694930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119694943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119694963 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119694966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694969 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119694986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695004 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119695006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695039 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-25 | 2020-08-31 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119695040 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119695041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119695046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695062 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119695068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119695071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119695108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119695124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695157 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119695161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695165 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119695167 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2022-03-24 | 2021-02-28 | 2022-03-24 | 2022 | 2021-10-07 | OH
119695170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695171 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695177 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119695178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119695208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119695213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119695233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695238 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119695274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695303 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-13 | 2020-08-31 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119695304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119695313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695363 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119695391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-29 | 2020-08-31 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119695397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695442 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2025-08-31 | 2021-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-08-31 | OH
119695460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695462 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119695463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025 | 2020-08-31 | OH